## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-02
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 188.6729 |  | F | 0.53214 | 78.3373 | 98.5345 | 5 | 57519.6248 | 41307.2582
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 187.1471 | 0 |  | 0.52882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 495.6871 |  |  | 495.6871 |  |  |  |  | 495.6871
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 187.6361 |  | F | 0.54025 | 77.1229 | 98.5084 | 5 | 60046.4062 | 43258.2491
01:00 |  | 186.1213 |  | F | 0.5415 | 77.1531 | 98.5136 | 5 | 60123.7891 | 43312.5803
01:30 |  | 193.3868 |  | F | 0.57062 | 77.256 | 98.506 | 5 | 59977.1406 | 43190.8827
02:00 |  | 187.8836 |  | F | 0.76264 | 77.3146 | 98.4891 | 5 | 59952.457 | 43158.4936
02:30 |  | 191.4135 |  | F | 0.54773 | 77.4501 | 98.4805 | 5 | 59901.3477 | 43101.2757
03:00 |  | 189.2175 |  | F | 0.70878 | 77.5006 | 98.4687 | 5 | 58256.2852 | 41906.5492
03:30 |  | 192.0998 |  | F | 0.54821 | 77.5449 | 98.4611 | 5 | 57573.6836 | 41407.0916
04:00 |  | 185.1964 |  | F | 0.76162 | 77.5962 | 98.4539 | 5 | 57532.7891 | 41368.5966
04:30 |  | 182.3433 |  | F | 0.71299 | 77.7064 | 98.4515 | 5 | 57446.4258 | 41292.512
05:00 |  | 187.1301 |  | F | 0.55037 | 77.9107 | 98.452 | 5 | 57868.9492 | 41572.2274
05:30 |  | 188.348 |  | F | 0.68556 | 78.1886 | 98.4469 | 5 | 60099.6836 | 43138.3673
06:00 |  | 200.3882 |  | F | 0.63499 | 78.6135 | 98.4526 | 5 | 59527.7305 | 42678.6967
06:30 |  | 214.0418 |  | F | 0.48123 | 78.8396 | 98.4586 | 5 | 58810.6641 | 42140.0861
07:00 |  | 222.0097 |  | F | 0.38371 | 78.9708 | 98.4833 | 5 | 58741.4219 | 42085.3391
07:30 |  | 216.6258 |  | F | 0.38913 | 78.7884 | 98.5091 | 5 | 58686.1797 | 42078.5747
08:00 |  | 208.2724 |  | F | 0.54368 | 78.6283 | 98.5274 | 5 | 58558.5391 | 42013.9692
08:30 |  | 190.0909 |  | F | 0.59998 | 78.4809 | 98.5432 | 5 | 58586.8281 | 42058.6185
09:00 |  | 205.2283 |  | F | 0.50372 | 78.8089 | 98.5537 | 5 | 58545.8672 | 41994.5073
09:30 |  | 212.634 |  | F | 0.60546 | 79.1899 | 98.5625 | 5 | 58716.5625 | 42075.1771
10:00 |  | 210.2275 |  | F | 0.60139 | 79.4377 | 98.5657 | 5 | 58485.1562 | 41881.2444
10:30 |  | 206.4536 |  | F | 0.52615 | 79.3385 | 98.5734 | 5 | 58398.1406 | 41833.9678
11:00 |  | 193.8242 |  | F | 0.46281 | 79.3663 | 98.5841 | 5 | 57778.5156 | 41391.3428
11:30 |  | 192.3733 |  | F | 0.47257 | 79.1635 | 98.5743 | 5 | 56627.5977 | 40586.141
12:00 |  | 198.2193 |  | F | 0.49305 | 78.9765 | 98.5712 | 5 | 56379.9883 | 40428.8795
12:30 |  | 195.1319 |  | F | 0.49472 | 78.9404 | 98.5597 | 5 | 56286.793 | 40361.482
13:00 |  | 191.4111 |  | F | 0.4149 | 79.1625 | 98.5474 | 5 | 56301.1211 | 40341.2889
13:30 |  | 185.6249 |  | F | 0.41046 | 79.2581 | 98.5452 | 5 | 56123.8047 | 40202.3997
14:00 |  | 185.6239 |  | F | 0.42679 | 78.9607 | 98.5417 | 5 | 55746.3047 | 39964.3059
14:30 |  | 187.4093 |  | F | 0.46425 | 78.801 | 98.5383 | 5 | 55515.2227 | 39815.3363
15:00 |  | 175.9524 |  | F | 0.55819 | 78.5689 | 98.5293 | 5 | 55507.6016 | 39832.4943
15:30 |  | 177.4617 |  | F | 0.48793 | 78.4107 | 98.539 | 5 | 55534.0547 | 39873.3291
16:00 |  | 178.7022 |  | F | 0.42268 | 78.5057 | 98.5391 | 5 | 55434.0508 | 39790.8196
16:30 |  | 183.5372 |  | F | 0.52882 | 78.6753 | 98.5397 | 5 | 53486.6016 | 38374.6479
17:00 |  | 185.3122 |  | F | 0.42507 | 78.7849 | 98.5338 | 5 | 52928.6562 | 37960.2628
17:30 |  | 183.529 |  | F | 0.57332 | 79.1874 | 98.5393 | 5 | 54042.7695 | 38717.1728
18:00 |  | 178.9377 |  | F | 0.56277 | 79.2929 | 98.551 | 5 | 54041.8398 | 38709.5378
18:30 |  | 181.494 |  | F | 0.41944 | 79.056 | 98.5628 | 5 | 54084.457 | 38770.729
19:00 |  | 179.3551 |  | F | 0.53313 | 78.7022 | 98.5687 | 5 | 54214.3789 | 38905.2788
19:30 |  | 177.1438 |  | F | 0.52639 | 78.2633 | 98.5734 | 5 | 54498.7539 | 39160.0812
20:00 |  | 176.3709 |  | F | 0.44112 | 77.8028 | 98.5863 | 5 | 54699.4336 | 39360.9819
20:30 |  | 174.9686 |  | F | 0.50615 | 77.4972 | 98.593 | 5 | 55049.3164 | 39649.9853
21:00 |  | 174.3736 |  | F | 0.50555 | 77.3472 | 98.5861 | 5 | 57346.793 | 41319.5623
21:30 |  | 173.7503 |  | F | 0.56387 | 77.4268 | 98.5895 | 5 | 59008.8477 | 42508.9329
22:00 |  | 171.2435 |  | F | 0.56206 | 77.4686 | 98.5799 | 5 | 59061.7578 | 42537.8353
22:30 |  | 170.1334 |  | F | 0.40486 | 77.4326 | 98.5783 | 5 | 59085.6797 | 42558.7365
23:00 |  | 165.002 |  | F | 0.50206 | 77.4588 | 98.5844 | 5 | 60157.7422 | 43330.3406
23:30 |  | 178.8757 |  | F | 0.59071 | 77.773 | 98.5827 | 5 | 62806.9453 | 45197.2175
24:00 |  | 183.7904 |  | F | 0.58939 | 78.0651 | 98.5766 | 5 | 63356.9141 | 45552.263
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie