## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 187.5137 |  |  | F | 0.47493
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 219.3569 |  |  |  | 0.56688
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1194.2988 |  |  |  | 1194.2988
Výroba |  | x |  | x |  | 285545
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.9853e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 215.5912 |  |  | F | 0.51594 | 80.74 | 99.0377 | 5 | 69481.5312 | 49810.0673
01:00 |  | 173.3582 |  |  | F | 0.38133 | 81.0353 | 99.0014 | 5 | 70470.7344 | 50458.5879
01:30 |  | 179.4627 |  |  | F | 0.37591 | 81.4198 | 98.9704 | 5 | 70183.9766 | 50183.0099
02:00 |  | 189.5415 |  |  | F | 0.37593 | 81.4617 | 98.9317 | 5 | 68621.6719 | 49040.9553
02:30 |  | 202.0827 |  |  | F | 0.38011 | 80.7931 | 98.8872 | 5 | 68807.1172 | 49244.2139
03:00 |  | 200.3959 |  |  | F | 0.49722 | 80.1604 | 98.8476 | 5 | 70635.5781 | 50623.0812
03:30 |  | 201.0409 |  |  | F | 0.69819 | 78.6514 | 98.8062 | 5 | 66471.5859 | 47823.1077
04:00 |  | 201.2511 |  |  | F | 0.52506 | 76.6625 | 98.7695 | 5 | 66920.1328 | 48401.599
04:30 |  | 188.898 |  |  | F | 0.37781 | 75.2264 | 98.7266 | 5 | 68485.5703 | 49716.4123
05:00 |  | 183.6696 |  |  | F | 0.3759 | 74.4094 | 98.7055 | 5 | 68497.4531 | 49831.3026
05:30 |  | 197.2829 |  |  | F | 0.37588 | 74.1006 | 98.6812 | 5 | 68589.5391 | 49930.3641
06:00 |  | 205.4373 |  |  | F | 0.38517 | 74.0183 | 98.6546 | 5 | 68601.0547 | 49937.1113
06:30 |  | 210.112 |  |  | F | 0.45599 | 74.2201 | 98.6498 | 5 | 69095.8984 | 50265.6682
07:00 |  | 210.8496 |  |  | F | 0.4307 | 74.6081 | 98.6315 | 5 | 69584.6797 | 50555.3679
07:30 |  | 209.9639 |  |  | F | 0.39383 | 74.9985 | 98.615 | 5 | 69636.4297 | 50527.7837
08:00 |  | 219.4962 |  |  | F | 0.37647 | 75.4728 | 98.611 | 5 | 69440.7344 | 50315.1981
08:30 |  | 224.7588 |  |  | F | 0.37988 | 76.0499 | 98.6 | 5 | 69398.0156 | 50195.5387
09:00 |  | 232.5123 |  |  | F | 0.44966 | 76.7213 | 98.5919 | 5 | 69216.6719 | 49964.1872
09:30 |  | 209.0531 |  |  | F | 0.50531 | 77.1537 | 98.5809 | 5 | 69041.6953 | 49770.8276
10:00 |  |  | F |  | F | 0.42796 | 77.3766 | 98.5678 | 5 | 69042.3516 | 49733.0471
10:30 |  | 207.2014 |  |  | F | 0.39837 | 77.8095 | 98.5569 | 5 | 68656.1406 | 49388.3778
11:00 |  | 207.3955 |  |  | F | 0.37606 | 78.4284 | 98.5449 | 5 | 68332.2969 | 49062.9342
11:30 |  | 204.4915 |  |  | F | 0.50313 | 79.2029 | 98.5257 | 5 | 68560.9688 | 49109.3072
12:00 |  | 210.1284 |  |  | F | 0.82212 | 80.0794 | 98.5099 | 5 | 68189.0625 | 48713.9175
12:30 |  | 205.0852 |  |  | F | 0.44009 | 80.3559 | 98.5032 | 5 | 68235.1094 | 48705.4061
13:00 |  | 202.7531 |  |  | F | 0.61574 | 79.8956 | 98.4971 | 5 | 68439.5078 | 48911.9346
13:30 |  | 200.0701 |  |  | F | 0.51418 | 79.7046 | 98.4959 | 5 | 68526.7109 | 49000.1942
14:00 |  | 199.067 |  |  | F | 0.37586 | 79.9458 | 98.498 | 5 | 68717.5312 | 49104.1177
14:30 |  | 202.6897 |  |  | F | 0.41418 | 80.4205 | 98.4822 | 5 | 68668.2812 | 48995.173
15:00 |  | 194.9411 |  |  | F | 0.58106 | 80.6859 | 98.4606 | 5 | 68541.8672 | 48857.5613
15:30 |  | 188.6259 |  |  | F | 0.56259 | 80.5603 | 98.452 | 5 | 69286.6641 | 49401.7031
16:00 |  | 189.1786 |  |  | F | 0.65931 | 80.3637 | 98.4361 | 5 | 68745.0703 | 49034.8912
16:30 |  | 187.2052 |  |  | F | 0.69129 | 79.9952 | 98.4098 | 5 | 68669.5391 | 49019.0265
17:00 |  | 182.8895 |  |  | F | 0.59796 | 79.7933 | 98.3959 | 5 | 68842.6016 | 49163.7248
17:30 |  | 176.7914 |  |  | F | 0.60001 | 80.0324 | 98.3824 | 5 | 71662.8359 | 51136.0788
18:00 |  | 180.3919 |  |  | F | 0.65106 | 80.1337 | 98.3782 | 5 | 73165.125 | 52190.8817
18:30 |  | 182.6432 |  |  | F | 0.76114 | 79.9109 | 98.3751 | 5 | 72505.3438 | 51751.2775
19:00 |  | 144.484 |  |  | F | 0.64053 | 79.7836 | 98.366 | 5 | 70453.9531 | 50300.5778
19:30 |  | 133.9601 |  |  | F | 0.47358 | 79.7519 | 98.3491 | 5 | 71198.2734 | 50827.773
20:00 |  | 138.4508 |  |  | F | 0.38803 | 79.9227 | 98.3377 | 5 | 71454.9453 | 50980.4428
20:30 |  | 139.9228 |  |  | F | 0.37586 | 80.1417 | 98.3361 | 5 | 70837.9609 | 50508.108
21:00 |  | 137.3671 |  |  | F | 0.37585 | 80.2006 | 98.335 | 5 | 70676.2969 | 50383.8383
21:30 |  | 140.1938 |  |  | F | 0.37585 | 79.8786 | 98.329 | 5 | 70140.5469 | 50044.4895
22:00 |  | 137.2109 |  |  | F | 0.37585 | 79.2149 | 98.326 | 5 | 69760.8438 | 49865.7994
22:30 |  | 148.9278 |  |  | F | 0.37586 | 78.734 | 98.3155 | 5 | 69727.8203 | 49904.9968
23:00 |  | 167.68 |  |  | F | 0.40271 | 78.5624 | 98.2927 | 5 | 69135.6562 | 49493.8217
23:30 |  | 172.2863 |  |  | F | 0.38654 | 78.7309 | 98.2979 | 5 | 68870.4297 | 49282.9723
24:00 |  | 176.3545 |  |  | F | 0.37736 | 78.9629 | 98.2791 | 5 | 68716.3516 | 49130.8828
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie