## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.6377 |  | 775.4121 |  | 0.21569
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 828.4669 |  | 7950.1906 |  | 2.2825
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10703.0784 |  | 10703.0784 |  | 10703.0784
Výroba |  | x |  | x |  | 285545
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 7.9935e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 57.8614 |  | 786.5005 |  | 0 | 75.8177 | 98.9945 | 0.89999 | 590896.125 | 447921.9065
01:00 |  | 55.1207 |  | 785.2645 |  | 0 | 75.6124 | 98.9542 | 0.89999 | 589414.8125 | 446880.3241
01:30 |  | 68.0603 |  | 765.5549 |  | 0 | 75.5161 | 98.9262 | 0.89999 | 589720.8125 | 447109.2163
02:00 |  | 78.6 |  | 752.7889 |  | 0 | 75.4563 | 98.8833 | 0.89999 | 593724.75 | 450026.905
02:30 |  | 80.2261 |  | 746.5692 |  | 0 | 74.9702 | 98.8277 | 0.89999 | 600434.625 | 455491.9617
03:00 |  | 83.7098 |  | 726.5696 |  | 0 | 74.5164 | 98.772 | 0.89999 | 598410.3125 | 454292.6507
03:30 |  | 84.1675 |  | 747.7987 |  | 0.01224 | 73.9896 | 98.7249 | 0.89999 | 603498.125 | 458631.3011
04:00 |  | 86.8072 |  | 740.5172 |  | 0.01312 | 73.414 | 98.6924 | 0.89999 | 600134.3125 | 456682.3076
04:30 |  | 86.8225 |  | 727.8888 |  | 0.04595 | 72.7173 | 98.6589 | 0.89999 | 606824.4375 | 462546.2683
05:00 |  | 87.9971 |  | 723.5045 |  | 0.04293 | 72.2169 | 98.6443 | 0.89999 | 602218.3125 | 459632.1526
05:30 |  | 86.7922 |  | 743.1674 |  | 0.05104 | 72.0146 | 98.6346 | 0.89999 | 602925.625 | 460396.593
06:00 |  | 84.1848 |  | 731.754 |  | 0.04865 | 71.4843 | 98.6025 | 0.89999 | 602454.8125 | 460595.2195
06:30 |  | 87.5449 |  | 728.1345 |  | 0.04656 | 70.7977 | 98.6106 | 0.89999 | 605272.1875 | 463710.7791
07:00 |  | 87.3542 |  | 729.052 |  | 0.06232 | 70.7536 | 98.6031 | 0.89999 | 603581.9375 | 462439.9978
07:30 |  | 85.934 |  | 742.5256 |  | 0.09354 | 70.5325 | 98.5863 | 0.89999 | 606005.625 | 464516.5837
08:00 |  | 89.0879 |  | 763.2086 |  | 0.11435 | 70.4832 | 98.5879 | 0.89999 | 604647.6875 | 463549.8769
08:30 |  | 92.3807 |  | 777.8975 |  | 0.1799 | 70.7906 | 98.5873 | 0.89999 | 602528.5 | 461509.5272
09:00 |  | 100.4249 |  | 777.4698 |  | 0.23324 | 71.3429 | 98.5734 | 0.89999 | 601859.5625 | 460193.0408
09:30 |  | 102.0137 |  | 799.5831 |  | 0.27382 | 72.3571 | 98.5722 | 0.89999 | 597994.6875 | 455890.0981
10:00 |  | 101.7319 |  | 780.8149 |  | 0.29129 | 73.3901 | 98.5541 | 0.89999 | 603055.0625 | 458293.319
10:30 |  | 73.8833 |  | 798.7689 |  | 0.29194 | 74.2996 | 98.5446 | 0.89999 | 593237.125 | 449608.6642
11:00 |  | 85.0861 |  | 785.5959 |  | 0.30393 | 76.1959 | 98.5274 | 0.89999 | 587372.0625 | 442669.9877
11:30 |  |  | F |  | F | 0.31833 | 77.0491 | 98.4863 | 0.89999 | 590009.9375 | 443389.5223
12:00 |  |  | F |  | F | 0.43985 | 77.8397 | 98.4473 | 0.89999 | 588636.25 | 441186.0154
12:30 |  | 102.9233 |  | 773.2703 |  | 0.51826 | 78.851 | 98.4106 | 0.89999 | 587872.1875 | 439183.8976
13:00 |  | 101.9831 |  | 775.908 |  | 0.53892 | 79.7461 | 98.3654 | 0.89999 | 584829.5 | 435602.2542
13:30 |  | 98.3926 |  | 783.847 |  | 0.59685 | 80.0434 | 98.3299 | 0.89999 | 590257.1875 | 439116.5199
14:00 |  | 97.9353 |  | 780.9619 |  | 0.59513 | 80.4175 | 98.3071 | 0.89999 | 590550.625 | 438768.1613
14:30 |  | 115.8832 |  | 792.4832 |  | 0.61653 | 80.3577 | 98.2634 | 0.89999 | 592173.5625 | 439852.7683
15:00 |  | 116.4347 |  | 793.5867 |  | 0.64153 | 80.8114 | 98.2418 | 0.89999 | 592028.625 | 439085.1831
15:30 |  | 87.8553 |  | 815.9098 |  | 0.55804 | 81.0611 | 98.2163 | 0.89999 | 585610.6875 | 433906.312
16:00 |  | 75.8559 |  | 800.199 |  | 0.45529 | 81.3153 | 98.1822 | 0.89999 | 584463.3125 | 432595.3105
16:30 |  | 65.6023 |  | 805.693 |  | 0.38135 | 81.625 | 98.1538 | 0.89999 | 585823.3125 | 433098.0088
17:00 |  | 56.1141 |  | 799.5695 |  | 0.34025 | 81.284 | 98.1274 | 0.89999 | 586514.5 | 433909.2092
17:30 |  | 44.8037 |  | 820.5007 |  | 0.29616 | 80.6765 | 98.1111 | 0.89999 | 588322.8125 | 435922.0293
18:00 |  | 41.2479 |  | 866.5738 |  | 0.24661 | 80.1859 | 98.103 | 0.89999 | 582739.1875 | 432348.9464
18:30 |  | 42.6171 |  | 857.8292 |  | 0.22168 | 80.2348 | 98.0992 | 0.89999 | 586999.625 | 435432.7763
19:00 |  | 41.0335 |  | 857.1538 |  | 0.20838 | 80.049 | 98.0869 | 0.89999 | 585528.375 | 434514.9518
19:30 |  | 39.8243 |  | 843.4556 |  | 0.20983 | 79.9236 | 98.0705 | 0.89999 | 581152.125 | 431348.5712
20:00 |  | 37.6922 |  | 804.8298 |  | 0.1759 | 79.6206 | 98.0528 | 0.89999 | 583792.4375 | 433602.1534
20:30 |  | 34.4993 |  | 804.712 |  | 0.14407 | 79.2035 | 98.042 | 0.89999 | 582454.3125 | 433072.8924
21:00 |  | 33.1572 |  | 801.1123 |  | 0.10905 | 78.7409 | 98.0478 | 0.89999 | 585801.625 | 436159.9484
21:30 |  | 41.4257 |  | 766.3611 |  | 0.09617 | 78.3662 | 98.044 | 0.89999 | 583754.5625 | 435082.4617
22:00 |  | 53.7306 |  | 757.7843 |  | 0.10915 | 78.0299 | 98.0418 | 0.89999 | 589806.0625 | 440003.8206
22:30 |  | 63.6673 |  | 744.1827 |  | 0.12418 | 77.6636 | 98.0387 | 0.89999 | 591595.625 | 441785.6824
23:00 |  | 72.3792 |  | 727.7266 |  | 0.10683 | 77.486 | 98.0031 | 0.89999 | 593902.125 | 443571.6972
23:30 |  | 80.9232 |  | 717.7743 |  | 0.08944 | 77.3332 | 98.0136 | 0.89999 | 590248.3125 | 441081.994
24:00 |  | 87.5637 |  | 716.6038 |  | 0.11057 | 77.1702 | 97.9904 | 0.89999 | 588595.25 | 439946.9883
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie