## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-03
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.5573 | 871.7403 | 0.2768
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 801.5572 | 9102.072 | 2.9045
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10454.8293 | 10454.8293 | 10454.8293
Výroba |  | x | x | 280480
Emisný faktor |  | x | x | 1.0355e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 57.7858 | 817.6286 | 0.15808 | 68.3946 | 97.8174 | 0.89999 | 568129.1875 | 434791.5474
01:00 |  | 63.1796 | 807.9133 | 0.16187 | 68.3716 | 97.8418 | 0.89999 | 567109.1875 | 434148.7522
01:30 |  | 62.8148 | 820.7871 | 0.16203 | 68.2043 | 97.8643 | 0.89999 | 566895.6875 | 434297.6942
02:00 |  | 62.9272 | 814.347 | 0.15283 | 68.3423 | 97.8841 | 0.89999 | 562188 | 430604.2643
02:30 |  | 53.876 | 813.0207 | 0.14288 | 68.3779 | 97.925 | 0.89999 | 562588.5 | 431045.9079
03:00 |  | 61.4472 | 821.9628 | 0.13754 | 68.5389 | 97.9526 | 0.89999 | 565043.9375 | 432845.1903
03:30 |  | 62.8299 | 845.4606 | 0.15792 | 68.7831 | 97.9682 | 0.89999 | 566117.75 | 433427.4046
04:00 |  | 64.5104 | 847.5448 | 0.16483 | 68.8872 | 97.9919 | 0.89999 | 566084.75 | 433374.9086
04:30 |  | 67.055 | 835.4048 | 0.17713 | 68.8039 | 98.014 | 0.89999 | 564890.375 | 432663.4043
05:00 |  | 53.3411 | 832.8677 | 0.17565 | 68.5415 | 98.0415 | 0.89999 | 563395.375 | 431971.048
05:30 |  | 46.2612 | 833.0917 | 0.15984 | 68.4648 | 98.0768 | 0.89999 | 564461.9375 | 433041.6152
06:00 |  | 48.3272 | 806.8368 | 0.14605 | 68.0187 | 98.0898 | 0.89999 | 568620.5 | 436860.1471
06:30 |  | 52.2752 | 785.3948 | 0.12213 | 66.9544 | 98.1143 | 0.89999 | 584319.5 | 450438.7348
07:00 |  | 60.1108 | 785.9969 | 0.14484 | 67.0649 | 98.1537 | 0.89999 | 576172.0625 | 444192.2568
07:30 |  | 64.4444 | 800.6526 | 0.1379 | 67.4218 | 98.1954 | 0.89999 | 575753.1875 | 443592.5691
08:00 |  | 71.4693 | 790.5395 | 0.17505 | 68.0466 | 98.2368 | 0.89999 | 578981.5625 | 445450.5715
08:30 |  | 75.2616 | 801.891 | 0.22479 | 68.5616 | 98.2742 | 0.89999 | 578318.75 | 444439.5426
09:00 |  | 76.5373 | 814.7487 | 0.25598 | 68.688 | 98.3106 | 0.89999 | 576028.375 | 442679.3141
09:30 |  | 81.1551 | 832.7882 | 0.25937 | 68.6192 | 98.3527 | 0.89999 | 575071.25 | 442221.9103
10:00 |  | 86.3302 | 837.7035 | 0.32317 | 69.0238 | 98.4019 | 0.89999 | 586716.5 | 450869.2544
10:30 |  | 84.0387 | 857.5666 | 0.42931 | 69.1019 | 98.4439 | 0.89999 | 578336.25 | 444517.3444
11:00 |  | 83.0588 | 863.3066 | 0.38755 | 69.0855 | 98.4996 | 0.89999 | 578746.375 | 445105.5933
11:30 |  | 85.4428 | 872.3011 | 0.38786 | 68.7788 | 98.5284 | 0.89999 | 581346.4375 | 447637.2008
12:00 |  | 89.2587 | 859.519 | 0.41658 | 68.8424 | 98.5614 | 0.89999 | 580661.1875 | 447175.9663
12:30 |  | 87.3707 | 864.8527 | 0.4109 | 68.8921 | 98.5956 | 0.89999 | 581106.4375 | 447609.3689
13:00 |  | 85.3721 | 872.775 | 0.40677 | 69.0708 | 98.6178 | 0.89999 | 577691.5 | 444846.6189
13:30 |  | 88.7295 | 853.2412 | 0.42354 | 69.2889 | 98.6341 | 0.89999 | 580099.5625 | 446490.0277
14:00 |  | 91.1237 | 838.5631 | 0.47248 | 69.3786 | 98.6559 | 0.89999 | 575943.75 | 443273.5389
14:30 |  | 99.7583 | 846.1034 | 0.4733 | 69.2304 | 98.6609 | 0.89999 | 581704.625 | 447924.0444
15:00 |  | 110.7804 | 823.0449 | 0.50618 | 69.3021 | 98.677 | 0.89999 | 587288.25 | 452202.4529
15:30 |  | 111.2996 | 842.7339 | 0.51758 | 69.6212 | 98.6952 | 0.89999 | 564016.1875 | 433959.2491
16:00 |  | 104.483 | 876.1707 | 0.48381 | 69.9279 | 98.7139 | 0.89999 | 562960.8125 | 432841.543
16:30 |  | 104.4569 | 899.5176 | 0.44845 | 70.1526 | 98.7481 | 0.89999 | 565693.1875 | 434808.5914
17:00 |  | 107.2592 | 881.4368 | 0.43181 | 70.1618 | 98.7724 | 0.89999 | 565583.8125 | 434819.5894
17:30 |  | 98.2768 | 890.1717 | 0.38939 | 69.8042 | 98.7953 | 0.89999 | 571780.25 | 440143.7232
18:00 |  | 84.5444 | 912.6165 | 0.34604 | 69.287 | 98.8328 | 0.89999 | 564560.6875 | 435407.8672
18:30 |  | 67.5867 | 989.4093 | 0.3126 | 68.7066 | 98.8614 | 0.89999 | 541006.0625 | 418071.2786
19:00 |  | 56.6967 | 1023.1631 | 0.28528 | 68.2186 | 98.8832 | 0.89999 | 540177.3125 | 418119.7581
19:30 |  | 57.6236 | 1019.1811 | 0.25954 | 67.7938 | 98.9266 | 0.89999 | 541083.75 | 419527.2557
20:00 |  | 67.0136 | 1009.6482 | 0.22842 | 67.5739 | 98.9627 | 0.89999 | 538748.1875 | 418138.5905
20:30 |  | 72.4555 | 1006.4114 | 0.20251 | 67.5471 | 98.9938 | 0.89999 | 541192.8125 | 420200.9773
21:00 |  | 79.3757 | 1006.2263 | 0.16808 | 68.1884 | 99.015 | 0.89999 | 536218.125 | 415645.0425
21:30 |  | 80.5849 | 984.1617 | 0.20221 | 69.6935 | 99.0432 | 0.89999 | 551929.1875 | 426066.5984
22:00 |  | 81.5531 | 971.369 | 0.18969 | 69.942 | 99.0788 | 0.89999 | 551589.375 | 425648.6944
22:30 |  | 81.2863 | 904.1972 | 0.21018 | 69.7027 | 99.1058 | 0.89999 | 553040.5 | 427182.7645
23:00 |  | 81.7084 | 931.4492 | 0.21969 | 69.4887 | 99.1291 | 0.89999 | 548582.5 | 424103.97
23:30 |  | 81.5545 | 922.1816 | 0.25777 | 69.2827 | 99.1408 | 0.89999 | 549411.5 | 425050.1265
24:00 |  | 80.1167 | 875.6363 | 0.27913 | 69.0529 | 99.1498 | 0.89999 | 555624.8125 | 430184.8274
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie