## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-02
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 115.0108 |  | F | 0.38207 | 64.0063 | 99.3315 | 5 | 32037.7983 | 24177.8997
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 66.3907 | 0 |  | 0.22157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 290.1348 |  |  | 290.1348 |  |  |  |  | 290.1348
Výroba |  | x | x |  | 19360
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.1445e-05
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 64.0536 |  | F | 0.38201 | 68.7184 | 99.5191 | 5 | 30645.8105 | 22852.5193
01:00 |  | 66.2155 |  | F | 0.38201 | 68.8678 | 99.4932 | 5 | 30851.1719 | 22989.6193
01:30 |  | 69.1236 |  | F | 0.38201 | 69.2048 | 99.4669 | 5 | 32562.0684 | 24234.2461
02:00 |  | 68.9406 |  | F | 0.38199 | 69.4098 | 99.4552 | 5 | 32436.0508 | 24123.1705
02:30 |  | 69.8466 |  | F | 0.38201 | 69.4641 | 99.4439 | 5 | 32397.8457 | 24088.2134
03:00 |  | 70.9012 |  | F | 0.38201 | 69.6007 | 99.4339 | 5 | 32373.6465 | 24058.1911
03:30 |  | 71.6268 |  | F | 0.38201 | 69.6283 | 99.4123 | 5 | 32346.0117 | 24030.5116
04:00 |  | 72.2686 |  | F | 0.382 | 69.6622 | 99.3937 | 5 | 32325.7754 | 24008.6134
04:30 |  | 73.9715 |  | F | 0.38203 | 69.6367 | 99.371 | 5 | 32357.6973 | 24028.6122
05:00 |  | 73.1941 |  | F | 0.38201 | 69.6331 | 99.3607 | 5 | 32246.791 | 23944.0144
05:30 |  | 73.9463 |  | F | 0.38203 | 69.6164 | 99.3519 | 5 | 32356.748 | 24024.714
06:00 |  | 72.8769 |  | F | 0.38202 | 69.6482 | 99.357 | 5 | 32210.0879 | 23914.8184
06:30 |  | 73.9999 |  | F | 0.38304 | 69.6611 | 99.3567 | 5 | 32251.0312 | 23944.2589
07:00 |  | 70.1144 |  | F | 0.38322 | 69.7151 | 99.3474 | 5 | 32196.0879 | 23897.4482
07:30 |  | 48.6435 |  | F | 0.38201 | 69.0562 | 99.3513 | 5 | 30815.6406 | 22917.7635
08:00 |  | 54.7234 |  | F | 0.38203 | 68.4981 | 99.348 | 5 | 31316.9609 | 23327.8695
08:30 |  | 61.2983 |  | F | 0.38201 | 67.8105 | 99.3575 | 5 | 34137.8125 | 25482.8436
09:00 |  | 66.5035 |  | F | 0.38203 | 66.9652 | 99.3619 | 5 | 36302.0898 | 27166.9629
09:30 |  | 85.0479 |  | F | 0.38202 | 65.7783 | 99.3558 | 5 | 35029.625 | 26304.8895
10:00 |  | 100.222 |  | F | 0.38203 | 64.7652 | 99.3628 | 5 | 35796.1719 | 26962.9781
10:30 |  | 107.777 |  | F | 0.38202 | 63.8095 | 99.3554 | 5 | 35116.3789 | 26523.9894
11:00 |  | 114.113 |  | F | 0.38201 | 62.9278 | 99.3408 | 5 | 34562.2539 | 26170.1009
11:30 |  | 113.4528 |  | F | 0.38203 | 62.1853 | 99.3274 | 5 | 34508.3633 | 26183.5993
12:00 |  | 119.0911 |  | F | 0.38203 | 61.544 | 99.3049 | 5 | 34082.25 | 25903.9556
12:30 |  | 123.1089 |  | F | 0.38202 | 61.0306 | 99.2881 | 5 | 33473.4766 | 25476.0627
13:00 |  | 124.3505 |  | F | 0.38201 | 60.6353 | 99.2595 | 5 | 33481.4141 | 25504.9177
13:30 |  | 135.9425 |  | F | 0.38203 | 60.3863 | 99.2395 | 5 | 33490.9375 | 25526.0829
14:00 |  | 145.3245 |  | F | 0.38202 | 60.2525 | 99.231 | 5 | 33492.3984 | 25535.2548
14:30 |  | 146.9085 |  | F | 0.38203 | 60.1242 | 99.23 | 5 | 33426.707 | 25494.7285
15:00 |  | 148.8364 |  | F | 0.38203 | 60.0281 | 99.2288 | 5 | 33185.9102 | 25318.0552
15:30 |  | 150.3635 |  | F | 0.38203 | 59.9712 | 99.2347 | 5 | 32638.5391 | 24906.1804
16:00 |  | 152.3672 |  | F | 0.38203 | 59.9689 | 99.2429 | 5 | 32957.6484 | 25151.9667
16:30 |  | 149.8523 |  | F | 0.38204 | 59.9468 | 99.2566 | 5 | 32987.293 | 25179.7332
17:00 |  | 156.7511 |  | F | 0.38204 | 59.7289 | 99.265 | 5 | 30270.5195 | 23123.0527
17:30 |  | 136.4208 |  | F | 0.38204 | 59.5091 | 99.2731 | 5 | 29741.4648 | 22735.7874
18:00 |  | 144.9618 |  | F | 0.38205 | 59.5654 | 99.2849 | 5 | 29817.9688 | 22793.1267
18:30 |  | 147.7382 |  | F | 0.38203 | 59.6657 | 99.2832 | 5 | 29902.8184 | 22850.7111
19:00 |  | 152.0501 |  | F | 0.38202 | 59.7674 | 99.2964 | 5 | 30211.6172 | 23082.6885
19:30 |  | 154.8058 |  | F | 0.38204 | 59.8789 | 99.2967 | 5 | 30744.0352 | 23481.6863
20:00 |  | 158.2603 |  | F | 0.38202 | 60.0973 | 99.2997 | 5 | 30554.4355 | 23322.28
20:30 |  | 159.9567 |  | F | 0.38201 | 60.2216 | 99.3073 | 5 | 30508.1484 | 23280.0535
21:00 |  | 161.1768 |  | F | 0.38203 | 60.3362 | 99.3024 | 5 | 30206.8359 | 23041.0462
21:30 |  | 164.9124 |  | F | 0.38202 | 60.3867 | 99.3068 | 5 | 29043.6875 | 22151.4672
22:00 |  | 165.5226 |  | F | 0.38202 | 60.5573 | 99.3103 | 5 | 29108.7598 | 22190.5283
22:30 |  | 168.4188 |  | F | 0.38201 | 60.7823 | 99.3094 | 5 | 29184.457 | 22233.0398
23:00 |  | 167.0094 |  | F | 0.38203 | 61.0162 | 99.3039 | 5 | 30079.5566 | 22897.6257
23:30 |  | 170.9759 |  | F | 0.38202 | 61.2095 | 99.3087 | 5 | 29082.6934 | 22127.0575
24:00 |  | 172.5498 |  | F | 0.38202 | 61.4276 | 99.3242 | 5 | 28998.627 | 22052.1512
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie