## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-03
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 6.7665 |  |  | F | 0.38162 |  | 25.2791 | 99.0378 | 5 | 16923.4589 |  | 15311.5801
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 47 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 2.5756 |  | 0 |  | 0.13998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 183.7433 |  |  |  | 183.7433 | [6 empty] | 183.7433
Výroba |  | x |  | x |  | 21265
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 6.5826e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 3.5197 |  |  | F | 0.37575 |  | 26.5003 | 99.224 | 5 | 16607.3164 |  | 14086.941
01:00 |  | 3.3773 |  |  | F | 0.37575 |  | 26.3212 | 99.2281 | 5 | 16696.9316 |  | 14172.0185
01:30 |  | 3.3063 |  |  | F | 0.37574 |  | 26.0317 | 99.2319 | 5 | 16847.8184 |  | 14314.4734
02:00 |  | 3.2518 |  |  | F | 0.37574 |  | 25.7312 | 99.2326 | 5 | 16924.0879 |  | 14393.8296
02:30 |  | 3.1744 |  |  | F | 0.37573 |  | 25.4462 | 99.2335 | 5 | 16932.5156 |  | 14414.8723
03:00 |  | 3.1416 |  |  | F | 0.37574 |  | 25.1164 | 99.2184 | 5 | 16946.6191 |  | 14440.6408
03:30 |  | 2.3516 |  |  | F | 0.37575 |  | 24.7913 | 99.2005 | 5 | 16937.7148 |  | 14446.1826
04:00 |  | 2.1564 |  |  | F | 0.37576 |  | 24.4256 | 99.1869 | 5 | 17071.5762 |  | 14576.2617
04:30 |  | 1.4558 |  |  | F | 0.37575 |  | 24.1075 | 99.1756 | 5 | 17117.8398 |  | 14629.7295
05:00 |  | 1.8904 |  |  | F | 0.37575 |  | 23.7639 | 99.1819 | 5 | 17268.0508 |  | 14776.1245
05:30 |  | 0.53644 |  |  | F | 0.37576 |  | 23.444 | 99.1767 | 5 | 17348.1172 |  | 14859.8691
06:00 |  | 0.68396 |  |  | F | 0.37575 |  | 23.1838 | 99.1745 | 5 | 17338.0137 |  | 14863.9261
06:30 |  | 0.74787 |  |  | F | 0.37576 |  | 22.9984 | 99.1718 | 5 | 17068.6875 |  | 14641.7962
07:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38334 |  | 22.7502 | 99.179 | 5 | 17368.041 |  | 14912.1575
07:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38822 |  | 22.512 | 99.2001 | 5 | 17457.3164 |  | 15004.0889
08:00 |  |  | F |  | F | 0.39303 |  | 22.3292 | 99.2247 | 5 | 17444.3809 |  | 15005.963
08:30 |  | 39.9223 |  |  | F | 0.38057 |  | 22.2533 | 99.2342 | 5 | 17230.5098 |  | 14827.218
09:00 |  | 2.9794 |  |  | F | 0.3852 |  | 22.2443 | 99.2301 | 5 | 17077.7812 |  | 14695.6238
09:30 |  |  | F |  | F | 0.37611 | E | 22.2215 | 99.2226 | 5 |  | F | 58870.6857 | E
10:00 |  | 0 |  |  | F | 0.39458 |  | 22.3991 | 99.2098 | 5 | 17634.5469 |  | 15163.6765
10:30 |  | 0.87517 |  |  | F | 0.38152 |  | 22.7336 | 99.1966 | 5 | 17454.9297 |  | 14990.2672
11:00 |  | 4.1395 |  |  | F | 0.38137 |  | 23.1924 | 99.1739 | 5 | 17263.4434 |  | 14799.4828
11:30 |  | 6.836 |  |  | F | 0.38818 |  | 23.5839 | 99.153 | 5 | 17046.5156 |  | 14591.1612
12:00 |  | 7.8643 |  |  | F | 0.38213 |  | 24.0202 | 99.1201 | 5 | 16830.3535 |  | 14380.2056
12:30 |  | 8.5621 |  |  | F | 0.38218 |  | 24.7619 | 99.0848 | 5 | 16162.708 |  | 13770.4636
13:00 |  | 10.1458 |  |  | F | 0.38211 |  | 25.423 | 99.0601 | 5 | 15880.8018 |  | 13496.961
13:30 |  | 12.2751 |  |  | F | 0.40418 |  | 26.0012 | 99.0445 | 5 | 15779.5801 |  | 13382.9079
14:00 |  | 12.5471 |  |  | F | 0.38714 |  | 26.4905 | 99.0369 | 5 | 15847.3232 |  | 13417.3865
14:30 |  | 7.0356 |  |  | F | 0.38203 |  | 26.8896 | 99.0209 | 5 | 16137.4062 |  | 13642.5995
15:00 |  | 11.6702 |  |  | F | 0.38203 |  | 27.126 | 98.9979 | 5 | 16511.4766 |  | 13944.6163
15:30 |  | 5.6843 |  |  | F | 0.38249 |  | 27.2945 | 98.98 | 5 | 16910.8281 |  | 14271.3019
16:00 |  | 9.7932 |  |  | F | 0.38385 |  | 27.3167 | 98.9643 | 5 | 16861.8418 |  | 14226.6432
16:30 |  | 6.2283 |  |  | F | 0.38203 |  | 27.285 | 98.9503 | 5 | 16961.9961 |  | 14310.637
17:00 |  | 4.4013 |  |  | F | 0.38203 |  | 27.2195 | 98.9351 | 5 | 16931.3809 |  | 14285.7317
17:30 |  | 6.1658 |  |  | F | 0.38204 |  | 27.1409 | 98.909 | 5 | 17039.8359 |  | 14377.2067
18:00 |  | 7.3088 |  |  | F | 0.38204 |  | 27.1204 | 98.8967 | 5 | 16905.7539 |  | 14263.2718
18:30 |  | 4.3677 |  |  | F | 0.38202 |  | 27.011 | 98.8872 | 5 | 16925.7422 |  | 14283.9739
19:00 |  | 10.6549 |  |  | F | 0.38204 |  | 26.9106 | 98.8661 | 5 | 16926.627 |  | 14286.4507
19:30 |  | 8.5268 |  |  | F | 0.38205 |  | 26.9058 | 98.8461 | 5 | 16826.2598 |  | 14199.092
20:00 |  | 8.4054 |  |  | F | 0.38202 |  | 26.8719 | 98.8187 | 5 | 16770.0234 |  | 14149.3013
20:30 |  | 11.7333 |  |  | F | 0.38203 |  | 26.8365 | 98.7908 | 5 | 16868.5215 |  | 14230.0733
21:00 |  | 7.1702 |  |  | F | 0.38204 |  | 26.7734 | 98.7726 | 5 | 16918.3926 |  | 14272.5276
21:30 |  | 10.5697 |  |  | F | 0.38206 |  | 26.7923 | 98.7566 | 5 | 16865.4023 |  | 14224.6196
22:00 |  | 12.698 |  |  | F | 0.38205 |  | 26.7382 | 98.7384 | 5 | 16922.8203 |  | 14272.9855
22:30 |  | 11.6435 |  |  | F | 0.38203 |  | 26.6713 | 98.7139 | 5 | 17025.0254 |  | 14358.8239
23:00 |  | 8.0877 |  |  | F | 0.38203 |  | 26.6204 | 98.6928 | 5 | 17060.4473 |  | 14388.0694
23:30 |  | 11.7543 |  |  | F | 0.38203 |  | 26.5611 | 98.6505 | 5 | 17236.5098 |  | 14533.202
24:00 |  | 11.6182 |  |  | F | 0.38205 |  | 26.5341 | 98.6187 | 5 | 17212.7578 |  | 14509.8051
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 |  | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 |  | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie