## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-03
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.3475 | 541.5758 |  | F | 48.6535 | 98.7925 | 0.79999 | 148973.3864 | 122344.4771
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 227.21 | 1590.5671 | 1.0838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1468.1337 | 1468.1337 | 1468.1337 | [5 empty] | 1468.1337
Výroba |  | x | x | 21265
Emisný faktor |  | x | x | 5.0967e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 69.6918 | 548.2738 |  | F | 47.4225 | 99.0597 | 0.79999 | 147234.7031 | 121697.8984
01:00 |  | 73.3903 | 528.9955 |  | F | 47.2001 | 99.0691 | 0.79999 | 147579.7031 | 122079.3984
01:30 |  | 72.0237 | 552.5131 |  | F | 46.8514 | 99.0798 | 0.79999 | 147478 | 122141.5
02:00 |  | 71.8398 | 549.1088 |  | F | 46.503 | 99.0814 | 0.79999 | 146995.2969 | 121876.2031
02:30 |  | 71.0531 | 536.5195 |  | F | 46.2262 | 99.0923 | 0.79999 | 147168.7969 | 122139.5
03:00 |  | 72.9455 | 525.0439 |  | F | 45.9618 | 99.0802 | 0.79999 | 147145 | 122205.8984
03:30 |  | 70.96 | 531.3 |  | F | 45.573 | 99.0634 | 0.79999 | 147308.5 | 122470.2031
04:00 |  | 72.6297 | 533.2957 |  | F | 45.3109 | 99.0484 | 0.79999 | 147512.9062 | 122722.3984
04:30 |  | 70.6509 | 546.451 |  | F | 44.8434 | 99.0441 | 0.79999 | 147538.2031 | 122918.7031
05:00 |  | 69.4043 | 552.2152 |  | F | 44.5806 | 99.0529 | 0.79999 | 147597.4062 | 123080.3984
05:30 |  | 72.1268 | 529.8358 |  | F | 44.1898 | 99.0545 | 0.79999 | 147852.0938 | 123446.8984
06:00 |  | 72.3514 | 499.2828 |  | F | 43.9339 | 99.0553 | 0.79999 | 148118.7969 | 123770.1016
06:30 |  | 63.4597 | 495.6994 |  | F | 43.2124 | 99.0601 | 0.79999 | 148063.0938 | 124011.6016
07:00 |  | 66.5866 | 526.4562 |  | F | 42.7614 | 99.0741 | 0.79999 | 147444.2969 | 123687
07:30 |  | 85.2109 | 529.2233 |  | F | 42.4036 | 99.1007 | 0.79999 | 147831.0938 | 124185.8984
08:00 |  | 96.8987 | 505.0621 |  | F | 42.4383 | 99.1351 | 0.79999 | 147726.2969 | 124127.6016
08:30 |  | 90.6744 | 461.801 |  | F | 42.3351 | 99.146 | 0.79999 | 148458.5 | 124797.2969
09:00 |  | 92.1496 | 508.5504 |  | F | 43.105 | 99.1321 | 0.79999 | 149128.2969 | 125038.5
09:30 |  | 87.8811 | 617.4908 |  | F | 44.0056 | 99.1096 | 0.79999 | 149023.5 | 124567.1016
10:00 |  | 81.8174 | 606.9748 |  | F | 44.8222 | 99.0758 | 0.79999 | 148663.5938 | 123905.3984
10:30 |  | 82.7635 | 620.2092 |  | F | 45.5888 | 99.0512 | 0.79999 | 150425.2969 | 125040.7969
11:00 |  | 86.7894 | 627.434 |  | F | 47.2617 | 99.0061 | 0.79999 | 149621.7969 | 123668.5
11:30 |  | 86.0461 | 627.2926 |  | F | 48.8622 | 98.9629 | 0.79999 | 150278.5 | 123538.5
12:00 |  | 84.2117 | 602.3984 |  | F | 50.1755 | 98.9102 | 0.79999 | 150583 | 123220.8984
12:30 |  | 87.8366 | 541.735 |  | F | 51.0162 | 98.8438 | 0.79999 | 150537.5938 | 122781.6016
13:00 |  | 87.1493 | 582.0453 |  | F | 51.7979 | 98.7886 | 0.79999 | 150182.9062 | 122129.2031
13:30 |  | 81.6424 | 612.1631 |  | F | 52.6405 | 98.7447 | 0.79999 | 150557.7031 | 122062.8984
14:00 |  | 76.9071 | 617.1182 |  | F | 53.1802 | 98.7135 | 0.79999 | 150741.0938 | 121970.7031
14:30 |  | 78.1184 | 588.9727 |  | F | 53.1412 | 98.6902 | 0.79999 | 150061.7969 | 121406.1016
15:00 |  | 76.3535 | 567.426 |  | F | 52.5078 | 98.6647 | 0.79999 | 150440.0938 | 121917.6016
15:30 |  | 76.7666 | 532.5502 |  | F | 51.806 | 98.6444 | 0.79999 | 149632.2031 | 121500
16:00 |  | 78.7395 | 510.0502 |  | F | 51.702 | 98.6272 | 0.79999 | 150065.2969 | 121869.5
16:30 |  | 73.6292 | 552.2692 |  | F | 51.2964 | 98.614 | 0.79999 | 150109.7031 | 122041.1016
17:00 |  | 74.4185 | 550.875 |  | F | 51.186 | 98.5928 | 0.79999 | 149275.7969 | 121378.7969
17:30 |  | 76.12 | 519.0041 |  | F | 51.5522 | 98.5646 | 0.79999 | 149506.2031 | 121394.6016
18:00 |  | 72.277 | 504.8648 |  | F | 51.8612 | 98.5434 | 0.79999 | 149330.2969 | 121110.2969
18:30 |  | 75.6494 | 494.8453 |  | F | 51.8152 | 98.5327 | 0.79999 | 149045.2031 | 120882.8984
19:00 |  | 72.6453 | 506.8584 |  | F | 51.9314 | 98.5056 | 0.79999 | 149034.5938 | 120798.2031
19:30 |  | 72.9109 | 489.5867 |  | F | 52.1337 | 98.4789 | 0.79999 | 149399.5 | 120985.7969
20:00 |  | 72.6184 | 477.2027 |  | F | 52.2629 | 98.4395 | 0.79999 | 149327.2969 | 120830.7969
20:30 |  | 71.1733 | 507.6666 |  | F | 52.4269 | 98.4122 | 0.79999 | 148994.7031 | 120467.6016
21:00 |  | 71.951 | 519.3984 |  | F | 52.5782 | 98.3816 | 0.79999 | 149625.5938 | 120883.7969
21:30 |  | 76.7037 | 509.2357 |  | F | 52.6876 | 98.3589 | 0.79999 | 149352.5 | 120594.7031
22:00 |  | 77.3523 | 518.6389 |  | F | 52.603 | 98.3404 | 0.79999 | 149697.4062 | 120881.7031
22:30 |  | 78.7091 | 538.0568 |  | F | 52.3123 | 98.3145 | 0.79999 | 149266.5938 | 120609.7969
23:00 |  | 80.6779 | 552.3397 |  | F | 51.9891 | 98.2798 | 0.79999 | 149988.4062 | 121270.6016
23:30 |  | 80.4852 | 525.192 |  | F | 51.7106 | 98.2323 | 0.79999 | 149783.2969 | 121150.1016
24:00 |  | 78.2892 | 516.1139 |  | F | 51.6592 | 98.1849 | 0.79999 | 149990.0938 | 121278.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie