## denny
Denný protokol za |  | 2024-07-18
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 57.6549 |  | F | 0.41781 |  | 71.3574 |  | 99.2959 | 5 | 73232.4661 | 54059.4986
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 74.9044 | 0 |  | 0.010804 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 648.714 |  |  | 648.714 | [6 empty] | 648.714
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 34.0009 |  | F | 0.49545 |  | 69.6378 |  | 99.2049 | 5 | 68427.875 | 50728.9992
01:00 |  | 37.304 |  | F | 0.42603 |  | 69.6661 |  | 99.1894 | 5 | 68546.4766 | 50804.7558
01:30 |  | 43.5036 |  | F | 0.48748 |  | 69.9339 |  | 99.1859 | 5 | 68536.8359 | 50756.177
02:00 |  | 52.316 |  | F | 0.52678 |  | 69.727 |  | 99.1966 | 5 | 69022.6328 | 51152.303
02:30 |  | 57.4066 |  | F | 0.42891 |  | 69.3541 |  | 99.195 | 5 | 69897.6172 | 51856.3201
03:00 |  | 28.6729 |  | F | 0.46075 |  | 69.5071 |  | 99.1836 | 5 | 70692.0078 | 52416.2222
03:30 |  | 24.0414 |  | F | 0.51337 |  | 70.0911 |  | 99.183 | 5 | 70500.9375 | 52185.2959
04:00 |  | 27.4967 |  | F | 0.416 |  | 70.178 |  | 99.1777 | 5 | 70552.5547 | 52207.5122
04:30 |  | 38.3829 |  | F | 0.46694 |  | 69.7719 |  | 99.1787 | 5 | 70199.3047 | 52008.1195
05:00 |  | 45.6977 |  | F | 0.40557 |  | 69.2507 |  | 99.1693 | 5 | 69012.2969 | 51201.7319
05:30 |  | 33.4913 |  | F | 0.39831 |  | 69.2125 |  | 99.1713 | 5 | 68070.4453 | 50509.557
06:00 |  | 32.5196 |  | F | 0.42235 |  | 69.3913 |  | 99.1752 | 5 | 68149.7109 | 50543.9777
06:30 |  | 39.511 |  | F | 0.38616 |  | 69.4254 |  | 99.1928 | 5 | 68299.7031 | 50659.1975
07:00 |  | 41.8474 |  | F | 0.44638 |  | 69.4308 |  | 99.2147 | 5 | 68246.4922 | 50630.1152
07:30 |  | 47.0929 |  | F | 0.40336 |  | 69.8485 |  | 99.2314 | 5 | 68497.9609 | 50763.3152
08:00 |  | 47.6882 |  | F | 0.4006 |  | 70.1527 |  | 99.2494 | 5 | 68402.9688 | 50657.1806
08:30 |  | 60.1552 |  | F | 0.39238 |  | 70.0011 |  | 99.2601 | 5 | 68353.4297 | 50648.2871
09:00 |  | 65.3075 |  | F | 0.39099 |  | 69.9251 |  | 99.2688 | 5 | 67834.7578 | 50279.5167
09:30 |  | 75.6548 |  | F | 0.39683 |  | 70.196 |  | 99.2866 | 5 | 67527.7891 | 50021.4753
10:00 |  | 81.6165 |  | F | 0.40358 |  | 70.9138 |  | 99.3016 | 5 | 67570.9375 | 49956.5342
10:30 |  | 100.6478 |  | F | 0.39976 |  | 71.4012 |  | 99.3174 | 5 | 67199.375 | 49619.4599
11:00 |  | 113.6164 |  | F | 0.39356 |  | 71.4696 |  | 99.3247 | 5 | 67323.2656 | 49704.7266
11:30 |  | 81.8971 |  | F | 0.39463 |  | 71.4005 |  | 99.3418 | 5 | 70077.5 | 51757.4528
12:00 |  | 82.2321 |  | F | 0.3914 |  | 71.2764 |  | 99.3528 | 5 | 70411.7578 | 52028.8676
12:30 |  | 81.5732 |  | F | 0.3931 |  | 71.2956 |  | 99.3525 | 5 | 71023.0625 | 52477.4767
13:00 |  | 70.8631 |  | F | 0.39127 |  | 71.7373 |  | 99.356 | 5 | 74388.5391 | 54895.6685
13:30 |  | 61.6103 |  | F | 0.39122 |  | 72.166 |  | 99.3624 | 5 | 78081.2578 | 57552.9288
14:00 |  | 56.9785 |  | F | 0.39207 |  | 72.3558 |  | 99.3674 | 5 | 78339.7188 | 57714.6088
14:30 |  | 51.9659 |  | F | 0.39097 |  | 72.4342 |  | 99.377 | 5 | 78142.2031 | 57561.6164
15:00 |  | 49.4346 |  | F | 0.39384 |  | 72.6447 |  | 99.377 | 5 | 78293.1562 | 57637.706
15:30 |  | 47.3872 |  | F | 0.40417 |  | 73.0915 |  | 99.3674 | 5 | 78057.3828 | 57384.4337
16:00 |  | 46.7808 |  | F | 0.44607 |  | 73.4008 |  | 99.3603 | 5 | 78023 | 57303.8952
16:30 |  | 56.7451 |  | F | 0.3906 |  | 73.5016 |  | 99.3618 | 5 | 78125.1797 | 57363.1013
17:00 |  | 63.8793 |  | F | 0.40799 |  | 73.6391 |  | 99.3708 | 5 | 78000.6328 | 57254.1474
17:30 |  | 65.4063 |  | F | 0.43419 |  | 73.7073 |  | 99.361 | 5 | 78086.5625 | 57300.2793
18:00 |  | 74.6732 |  | F | 0.44558 |  | 73.7491 |  | 99.3487 | 5 | 77950.6406 | 57186.5742
18:30 |  | 85.6928 |  | F | 0.48589 |  | 73.6837 |  | 99.3375 | 5 | 77903.7812 | 57156.505
19:00 |  | 86.9153 |  | F | 0.41792 |  | 73.5819 |  | 99.3291 | 5 | 78104.4922 | 57315.7348
19:30 |  | 57.9448 |  | F | 0.43156 |  | 73.6194 |  | 99.3329 | 5 | 78117.1953 | 57321.0837
20:00 |  | 49.997 |  | F | 0.4224 |  | 73.5407 |  | 99.3466 | 5 | 78040.0078 | 57285.3352
20:30 |  | 48.254 |  | F | 0.39537 |  | 73.1619 |  | 99.3657 | 5 | 78090.3438 | 57395.9982
21:00 |  | 50.6473 |  | F | 0.40697 |  | 72.7198 |  | 99.3749 | 5 | 78192.4375 | 57549.8597
21:30 |  | 87.0458 |  | F | 0.40711 |  | 72.4834 |  | 99.3875 | 5 | 78231.4453 | 57625.2317
22:00 |  | 64.2927 |  | F | 0.38931 |  | 72.3246 |  | 99.391 | 5 | 78295.4375 | 57700.8998
22:30 |  | 65.6174 |  | F | 0.38835 |  | 71.8694 |  | 99.3777 | 5 | 78312.9766 | 57782.2683
23:00 |  | 53.8444 |  | F | 0.39426 |  | 71.5496 |  | 99.3622 | 5 | 78535.1484 | 57990.8958
23:30 |  | 46.2176 |  | F | 0.39443 |  | 71.2477 |  | 99.3472 | 5 | 78401.3906 | 57934.1479
24:00 |  | 51.5678 |  | F | 0.39246 |  | 70.4866 |  | 99.3362 | 5 | 77067.75 | 57068.4342
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie