## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-19
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.46462
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.33566 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 404065
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.38544 | 38.347 | 98.5876 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.38672 | 38.1432 | 98.6068 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.52281 | 37.9365 | 98.5998 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.65464 | 37.729 | 98.5972 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.60116 | 37.5113 | 98.5933 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.50011 | 37.2912 | 98.5752 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.37679 | 37.0698 | 98.5647 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.38124 | 36.8413 | 98.5452 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.4311 | 36.613 | 98.5338 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.44107 | 36.3879 | 98.5182 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.39181 | 36.1677 | 98.5307 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.37601 | 35.9544 | 98.5343 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.37588 | 35.7498 | 98.5396 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 35.5511 | 98.5491 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.37588 | 35.3978 | 98.5435 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.37588 | 35.2975 | 98.5564 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.37641 | 35.2615 | 98.5722 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.42834 | 35.3069 | 98.5739 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.4701 | 35.431 | 98.5847 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.42819 | 35.6245 | 98.5852 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.44204 | 35.9427 | 98.606 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.52734 | 36.3695 | 98.6257 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.37928 | 36.7111 | 98.6153 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.37599 | 37.0682 | 98.6116 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.37597 | 37.4892 | 98.6233 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.37685 | 37.8798 | 98.6318 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.37597 | 38.3941 | 98.6264 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.47655 | 38.8343 | 98.6416 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.6942 | 39.0588 | 98.6563 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.64246 | 39.1856 | 98.6505 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.58729 | 39.3685 | 98.6376 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.52159 | 39.5064 | 98.6356 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.43688 | 39.6248 | 98.6211 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.4087 | 39.8724 | 98.6191 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.45547 | 40.2327 | 98.6084 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.50955 | 40.1529 | 98.6405 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.75922 | 40.2616 | 98.6734 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.60595 | 40.2743 | 98.683 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.44524 | 40.1889 | 98.6733 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.46249 | 40.127 | 98.6751 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.45119 | 40.0096 | 98.6888 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.40544 | 39.8697 | 98.7013 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.51011 | 39.7412 | 98.6949 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.39524 | 39.5207 | 98.6426 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 39.2026 | 98.6659 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.40859 | 38.8266 | 98.6893 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.53404 | 38.6121 | 98.7053 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.70684 | 38.3667 | 98.7022 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie