## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-19
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 12,5
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 128.9327 | 910.8785 | 1.0617
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2151.8831 | 15202.1379 | 17.7346
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16690.7702 | 16690.7702 | 16690.7702
Výroba |  | x | x | 404065
Emisný faktor |  | x | x | 4.3891e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 119.6426 | 895.3428 | 1.2685 |  | 96.3927 | 97.7058 | 0.79999 | 980022.875 | 693098.375
01:00 |  | 140.8925 | 917.8033 | 1.4607 | A | 95.8949 | 97.7465 | 0.79999 | 983325.375 | 696660.1875
01:30 |  | 119.2878 | 922.8217 | 1.4749 | A | 95.0591 | 97.7515 | 0.79999 | 982941.8125 | 698006.125
02:00 |  | 115.6951 | 917.8026 | 1.3937 |  | 94.6883 | 97.7571 | 0.79999 | 986257.375 | 701106.875
02:30 |  | 113.8746 | 911.6678 | 1.4322 | A | 94.2589 | 97.7615 | 0.79999 | 984795.625 | 700917.375
03:00 |  | 105.5175 | 935.0439 | 1.306 |  | 93.7875 | 97.7441 | 0.79999 | 984775.875 | 701679.125
03:30 |  | 103.5634 | 928.2939 | 1.221 |  | 93.3541 | 97.741 | 0.79999 | 984737.8125 | 702459.8125
04:00 |  | 104.4737 | 926.4826 | 1.1991 |  | 93.0521 | 97.724 | 0.79999 | 985348.875 | 703352.8125
04:30 |  | 101.0155 | 921.5865 | 1.107 |  | 92.7262 | 97.7194 | 0.79999 | 984630.8125 | 703432.8125
05:00 |  | 100.3669 | 891.3961 | 1.1311 |  | 92.5641 | 97.7053 | 0.79999 | 984697.1875 | 703691.375
05:30 |  | 110.7492 | 886.7715 | 1.2964 |  | 92.3299 | 97.7299 | 0.79999 | 987332.125 | 706204
06:00 |  | 115.773 | 888.4502 | 1.5255 | A | 92.1399 | 97.7438 | 0.79999 | 988209.3125 | 707299.875
06:30 |  | 125.1393 | 888.8307 | 1.6006 | B | 91.948 | 97.7517 | 0.79999 | 987433.3125 | 707172.875
07:00 |  | 134.4324 | 896.4529 | 1.7225 | B | 91.9895 | 97.77 | 0.79999 | 987540.6875 | 707304.125
07:30 |  | 132.4473 | 892.0662 | 1.2124 |  | 92.331 | 97.7618 | 0.79999 | 986160.6875 | 705596
08:00 |  | 128.027 | 895.6364 | 1.0098 |  | 92.6872 | 97.7812 | 0.79999 | 984323.8125 | 703734.875
08:30 |  | 125.9047 | 886.4486 | 0.86617 |  | 92.9955 | 97.7942 | 0.79999 | 985456.8125 | 704047.1875
09:00 |  | 130.6402 | 897.8092 | 0.7911 |  | 93.4963 | 97.7834 | 0.79999 | 985313.125 | 702902.875
09:30 |  | 132.0949 | 893.124 | 0.7246 |  | 93.7937 | 97.7864 | 0.79999 | 984569.6875 | 701828.3125
10:00 |  | 134.1486 | 897.9418 | 0.73769 |  | 94.6752 | 97.7527 | 0.79999 | 983887.8125 | 699420.8125
10:30 |  | 134.8424 | 891.2012 | 0.83036 |  | 95.369 | 97.7548 | 0.79999 | 984600.3125 | 698622.3125
11:00 |  | 131.728 | 895.4053 | 0.95162 |  | 96.0271 | 97.7565 | 0.79999 | 983393.6875 | 696536.625
11:30 |  | 125.5974 | 898.0225 | 0.99138 |  | 97.0476 | 97.7159 | 0.79999 | 982556.125 | 693736.8125
12:00 |  | 129.1777 | 876.6832 | 0.99275 |  | 97.8985 | 97.6782 | 0.79999 | 980736.1875 | 690596.625
12:30 |  | 130.0622 | 880.7014 | 0.95178 |  | 98.6993 | 97.6639 | 0.79999 | 981065.125 | 689239.625
13:00 |  | 123.779 | 888.1969 | 1.0027 |  | 99.0666 | 97.6414 | 0.79999 | 982222.875 | 689211.3125
13:30 |  | 123.5165 | 885.0605 | 1.0967 |  | 99.7678 | 97.6023 | 0.79999 | 981059.3125 | 686827.125
14:00 |  | 124.2411 | 901.2955 | 1.1391 |  | 100.1607 | 97.6025 | 0.79999 | 981155.125 | 686170.125
14:30 |  | 122.5813 | 929.9012 | 1.1042 |  | 100.6474 | 97.6113 | 0.79999 | 980014.875 | 684544.375
15:00 |  | 135.4432 | 932.764 | 1.0771 |  | 101.3661 | 97.5911 | 0.79999 | 981920.625 | 684418.125
15:30 |  | 139.5537 | 914.9363 | 1.1471 |  | 101.9537 | 97.57 | 0.79999 | 981526.875 | 682922.8125
16:00 |  | 139.4426 | 920.0734 | 1.1729 |  | 101.9746 | 97.5559 | 0.79999 | 981799.875 | 682974.125
16:30 |  | 140.1513 | 921.1934 | 1.2086 |  | 102.1613 | 97.5423 | 0.79999 | 981184.3125 | 682111.6875
17:00 |  | 132.5384 | 922.7467 | 1.1154 |  | 101.8095 | 97.5412 | 0.79999 | 980687.1875 | 682395.375
17:30 |  | 126.8072 | 915.8805 | 0.98553 |  | 100.816 | 97.6056 | 0.79999 | 980619.1875 | 684609.8125
18:00 |  | 121.6392 | 920.5215 | 0.89402 |  | 99.517 | 97.6744 | 0.79999 | 979771.625 | 686889
18:30 |  | 122.9246 | 911.0072 | 0.85666 |  | 99.0087 | 97.7213 | 0.79999 | 981262.625 | 689207.375
19:00 |  | 114.0456 | 934.9098 | 0.81798 |  | 99.0594 | 97.7317 | 0.79999 | 980584.8125 | 688710.3125
19:30 |  | 118.9085 | 936.4014 | 0.82087 |  | 99.1508 | 97.719 | 0.79999 | 981744.8125 | 689265.875
20:00 |  | 122.1959 | 944.4383 | 0.82121 |  | 99.0071 | 97.7268 | 0.79999 | 983036.375 | 690494.625
20:30 |  | 121.9336 | 943.8219 | 0.80354 |  | 98.8022 | 97.761 | 0.79999 | 981886 | 690307.3125
21:00 |  | 120.7425 | 936.9857 | 0.78788 |  | 98.6141 | 97.7959 | 0.79999 | 981176.375 | 690403.8125
21:30 |  | 130.9198 | 936.4156 | 0.74751 |  | 98.1135 | 97.7937 | 0.79999 | 982934.125 | 692554.8125
22:00 |  | 150.67 | 921.3353 | 0.73411 |  | 96.4493 | 97.7362 | 0.79999 | 981810.3125 | 694469.625
22:30 |  | 169.0473 | 894.4385 | 0.75146 |  | 95.1063 | 97.8129 | 0.79999 | 984313.125 | 699327.375
23:00 |  | 182.4991 | 915.4861 | 0.78682 |  | 93.8731 | 97.8704 | 0.79999 | 982902.8125 | 701088.375
23:30 |  | 184.6038 | 926.1797 | 0.91399 |  | 94.0072 | 97.887 | 0.79999 | 984571.375 | 702138.3125
24:00 |  | 175.4915 | 934.3947 | 0.97897 |  | 93.6985 | 97.8914 | 0.79999 | 983296.8125 | 701850.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie