## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-19
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 4,2
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 103.5369 | 675.138 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 20
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 58,3
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 58,3
Množstvo ZL [kg] |  | 1551.4048 | 10151.0493 | 8.7171
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15019.2928 | 15019.2928 | 15019.2928
Výroba |  | x | x | 404065
Emisný faktor |  | x | x | 2.1573e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 125.6928 | 746.7809 | 1.2224 |  | 88.9881 | 98.8055 | 0.89999 | 647299.3125 | 641473.625
01:00 |  | 79.5557 | 738.8753 | 0.83619 |  | 88.6035 | 98.837 | 0.89999 | 644632.8125 | 638831.125
01:30 |  | 71.0204 | 741.9235 | 0.55649 |  | 88.1482 | 98.8387 | 0.89999 | 646158.125 | 640342.8125
02:00 |  | 86.7963 | 740.7067 | 0.58934 |  | 87.6303 | 98.8366 | 0.89999 | 646803.625 | 640982.3125
02:30 |  | 82.2816 | 749.3343 | 0.69298 |  | 86.9722 | 98.8396 | 0.89999 | 646763.125 | 640942.3125
03:00 |  | 85.0215 | 748.1064 | 0.65308 |  | 86.5627 | 98.8224 | 0.89999 | 647255.8125 | 641430.375
03:30 |  | 95.5357 | 745.2764 | 0.84933 |  | 86.3409 | 98.8191 | 0.89999 | 647748.3125 | 641918.625
04:00 |  | 94.7072 | 747.8623 | 0.9622 |  | 85.8887 | 98.8015 | 0.89999 | 647489.1875 | 641661.875
04:30 |  | 98.273 | 714.2552 | 1.0813 |  | 85.5645 | 98.7938 | 0.89999 | 647743.375 | 641913.8125
05:00 |  | 100.1184 | 707.5882 | 1.2238 |  | 85.3316 | 98.7815 | 0.89999 | 648757.3125 | 642918.625
05:30 |  | 94.485 | 715.7314 | 1.2717 |  | 84.9683 | 98.8059 | 0.89999 | 648967.875 | 643127.3125
06:00 |  | 95.9188 | 695.7009 | 1.314 |  | 84.5686 | 98.8196 | 0.89999 | 649333.1875 | 643489.125
06:30 |  | 103.7222 | 706.0036 | 1.5215 | A | 84.1921 | 98.8341 | 0.89999 | 649874.375 | 644025.6875
07:00 |  | 94.561 | 714.0407 | 1.65 | B | 84.2404 | 98.8532 | 0.89999 | 648939.3125 | 643098.8125
07:30 |  | 68.9563 | 718.3366 | 1.1176 |  | 84.4945 | 98.8477 | 0.89999 | 647886.8125 | 642055.8125
08:00 |  | 62.4776 | 747.1146 | 0.74323 |  | 84.9356 | 98.8618 | 0.89999 | 647354.875 | 641528.8125
08:30 |  | 67.3019 | 734.041 | 0.639 |  | 85.4907 | 98.8917 | 0.89999 | 646314.8125 | 640497.8125
09:00 |  | 88.6463 | 715.2646 | 0.90635 |  | 86.2278 | 98.8873 | 0.89999 | 647038.6875 | 641215.3125
09:30 |  | 78.6455 | 714.8428 | 0.98931 |  | 86.9932 | 98.8971 | 0.89999 | 636872.625 | 631140.625
10:00 |  | 102.7592 | 726.5182 | 1.2023 |  | 89.3135 | 98.8857 | 0.89999 | 600629.625 | 595223.875
10:30 |  | 108.0417 | 683.5817 |  | F | 90.769 | 98.897 | 0.89999 | 622263.8125 | 616663.625
11:00 |  | 101.4617 | 675.0996 |  | F | 91.9175 | 98.8996 | 0.89999 | 619193.375 | 613620.625
11:30 |  | 110.9176 | 675.9932 |  | F | 92.8603 | 98.8689 | 0.89999 | 621700.125 | 616104.875
12:00 |  | 118.0055 | 654.1436 |  | F | 93.5926 | 98.8343 | 0.89999 | 619309.625 | 613735.875
12:30 |  | 119.4 | 656.1702 |  | F | 94.1682 | 98.8187 | 0.89999 | 619800.125 | 614221.8125
13:00 |  | 118.3854 | 660.5078 |  | F | 94.3598 | 98.8029 | 0.89999 | 621127.375 | 615537.375
13:30 |  | 117.7444 | 669.1657 |  | F | 94.645 | 98.7714 | 0.89999 | 619842.625 | 614263.875
14:00 |  | 121.798 | 660.2607 |  | F | 95.0579 | 98.774 | 0.89999 | 620297.3125 | 614714.6875
14:30 |  | 117.3819 | 667.8044 |  | F | 95.4127 | 98.7803 | 0.89999 | 623064.6875 | 617457.125
15:00 |  | 129.0724 | 662.2813 |  | F | 95.8574 | 98.7629 | 0.89999 | 621169.875 | 615579.375
15:30 |  | 135.3217 | 644.9567 |  | F | 96.355 | 98.7378 | 0.89999 | 620337.8125 | 614754.8125
16:00 |  | 123.801 | 645.7018 |  | F | 96.5703 | 98.7264 | 0.89999 | 620731 | 615144.375
16:30 |  | 120.0115 | 659.5566 |  | F | 96.7508 | 98.7078 | 0.89999 | 621770.3125 | 616174.3125
17:00 |  | 122.2114 | 633.8112 |  | F | 96.637 | 98.6953 | 0.89999 | 620997.375 | 615408.375
17:30 |  | 117.72 | 640.3337 |  | F | 95.7647 | 98.7338 | 0.89999 | 621762.8125 | 616166.875
18:00 |  | 115.969 | 627.945 |  | F | 94.3494 | 98.7857 | 0.89999 | 622908.3125 | 617302.125
18:30 |  | 115.7557 | 614.7057 |  | F | 93.7919 | 98.835 | 0.89999 | 620915.8125 | 615327.375
19:00 |  | 114.0045 | 610.6599 |  | F | 93.6221 | 98.8471 | 0.89999 | 622329.6875 | 616728.8125
19:30 |  | 111.437 | 619.989 |  | F | 93.5756 | 98.8336 | 0.89999 | 624893.1875 | 619269.3125
20:00 |  | 113.0274 | 603.2145 |  | F | 93.4429 | 98.8455 | 0.89999 | 621846.125 | 616249.625
20:30 |  | 110.7897 | 610.3307 |  | F | 93.1456 | 98.8808 | 0.89999 | 622105.8125 | 616506.8125
21:00 |  | 108.8985 | 614.6719 |  | F | 92.831 | 98.9096 | 0.89999 | 623147 | 617538.6875
21:30 |  | 109.4062 | 613.4841 |  | F | 92.5704 | 98.8922 | 0.89999 | 624486.125 | 618865.8125
22:00 |  | 108.1231 | 602.5807 |  | F | 91.5345 | 98.785 | 0.89999 | 624130.375 | 618513.375
22:30 |  | 105.0923 | 608.8372 |  | F | 90.4634 | 98.86 | 0.89999 | 623458.1875 | 617846.875
23:00 |  | 97.1561 | 624.7829 |  | F | 89.5033 | 98.9233 | 0.89999 | 624766.375 | 619143.375
23:30 |  | 102.9168 | 604.9821 |  | F | 89.2001 | 98.9435 | 0.89999 | 623780.875 | 618166.8125
24:00 |  | 99.4431 | 592.7673 |  | F | 89.089 | 98.9429 | 0.89999 | 625388.375 | 619759.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie