## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-06
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.38203 | 34.0317 | 98.4531 | 5 | 16656.0553 | 13659.2337
N platných SPH |  | 5 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 5 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 | 0 |  | 0.013035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17.074 |  |  | 17.074 |  |  |  |  | 17.074
Výroba |  | x | x |  | 15720
Emisný faktor |  | x | x |  | 8.292e-07
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 | -
08:00 | -
08:30 | -
09:00 | -
09:30 | -
10:00 | -
10:30 | -
11:00 | -
11:30 | -
12:00 | -
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 30.8853 | 98.4517 | 5 | 11322.0137 | 9391.5651
16:00 |  | 0 |  | F | 0.38205 | 32.5711 | 98.4604 | 5 | 15268.4033 | 12596.3615
16:30 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 33.2269 | 98.455 | 5 | 18480.5312 | 15212.8899
17:00 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 35.8359 | 98.4467 | 5 | 19095.3027 | 15584.9203
17:30 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 37.6392 | 98.4515 | 5 | 19114.0254 | 15510.4315
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie