## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-06
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.1879 | 454.8102 | 0.25128 | 41.9689 | 98.1318 | 0.79999 | 180962.9339 | 151089.8997
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 246.2036 | 1606.1568 | 0.88346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1813.0788 | 1813.0788 | 1813.0788 |  |  |  |  | 1813.0788
Výroba |  | x | x | 15720
Emisný faktor |  | x | x | 5.62e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 67.2524 | 465.8271 | 0.27092 | 43.5466 | 98.5217 | 0.79999 | 175508.9062 | 146046.7969
01:00 |  | 68.137 | 466.4129 | 0.27467 | 43.7721 | 98.4744 | 0.79999 | 170840 | 141991.0938
01:30 |  | 66.7192 | 476.3283 | 0.27315 | 43.7611 | 98.413 | 0.79999 | 170772.7969 | 141854.2031
02:00 |  | 65.9537 | 478.3752 | 0.26801 | 44.6413 | 98.3774 | 0.79999 | 170347.9062 | 141056.7969
02:30 |  | 67.4802 | 486.7547 | 0.26254 | 43.9652 | 98.3318 | 0.79999 | 170763.0938 | 141636.2969
03:00 |  | 69.4192 | 467.6613 | 0.2675 | 44.5186 | 98.29 | 0.79999 | 171026.7969 | 141548.5
03:30 |  | 68.3451 | 466.6522 | 0.27236 | 44.3026 | 98.2868 | 0.79999 | 170613.5 | 141296.2969
04:00 |  | 66.2976 | 486.6797 | 0.26945 | 43.4598 | 98.2996 | 0.79999 | 169874 | 141077.2031
04:30 |  | 66.7284 | 482.9832 | 0.26882 | 43.301 | 98.2587 | 0.79999 | 169973.4062 | 141172
05:00 |  | 65.5834 | 489.2994 | 0.24706 | 43.2143 | 98.2401 | 0.79999 | 169942 | 141158.0938
05:30 |  | 65.8956 | 467.4922 | 0.235 | 43.0087 | 98.2141 | 0.79999 | 170183.5 | 141412.7031
06:00 |  | 65.4726 | 476.6559 | 0.24676 | 43.0095 | 98.2296 | 0.79999 | 170305.2031 | 141536.2031
06:30 |  | 62.0802 | 491.4103 | 0.22479 | 42.7143 | 98.1953 | 0.79999 | 170638.5 | 141896.2031
07:00 |  | 70.6156 | 589.2266 | 0.21483 | 43.102 | 98.1673 | 0.79999 | 171090.5 | 142057.0938
07:30 |  | 81.2525 | 551.7246 | 0.20653 | 42.7281 | 98.1654 | 0.79999 | 170817.9062 | 141995.5
08:00 |  | 84.7354 | 491.798 | 0.22173 | 42.0534 | 98.1795 | 0.79999 | 170727.5 | 142244.9062
08:30 |  | 80.2328 | 497.2768 | 0.23132 | 41.7775 | 98.1809 | 0.79999 | 171245.7969 | 142803.5
09:00 |  | 72.488 | 535.1717 | 0.22124 | 41.4869 | 98.178 | 0.79999 | 170339.9062 | 142175.2969
09:30 |  | 69.3528 | 542.1008 | 0.21107 | 41.5317 | 98.1633 | 0.79999 | 170531.7969 | 142294.5
10:00 |  | 51.8022 | 349.2195 | 0.10173 | 31.6615 | 98.1633 | 0.79999 | 393863.4062 | 342236.8125
10:30 |  | 59.7482 | 428.8676 | 0.12286 | 36.7388 | 98.1377 | 0.79999 | 295259.3125 | 252216.2969
11:00 |  | 63.2255 | 448.7369 | 0.09183 | 35.7595 | 98.1304 | 0.79999 | 257231.2969 | 220507.0938
11:30 |  | 66.088 | 495.5268 | 0.16273 | 41.4822 | 98.0967 | 0.79999 | 172454.2969 | 143825.2969
12:00 |  | 67.5584 | 449.9301 | 0.15862 | 42.1829 | 98.0822 | 0.79999 | 172194.2031 | 143266
12:30 |  | 66.0033 | 475.8332 | 0.15185 | 42.2306 | 98.0656 | 0.79999 | 172745 | 143678.2031
13:00 |  | 64.3193 | 462.2379 | 0.15278 | 42.0086 | 98.0602 | 0.79999 | 172882.7031 | 143885.9062
13:30 |  | 65.3786 | 460.2635 | 0.17734 | 42.3032 | 98.047 | 0.79999 | 172183.7969 | 143151.5
14:00 |  | 65.2415 | 449.4057 | 0.18477 | 42.4258 | 98.0388 | 0.79999 | 172174.7969 | 143076.2031
14:30 |  | 64.4246 | 473.5504 | 0.17884 | 42.2816 | 98.022 | 0.79999 | 172773.7969 | 143615
15:00 |  | 64.2366 | 473.9713 | 0.20227 | 41.7519 | 98.0085 | 0.79999 | 173106.2031 | 144113
15:30 |  | 65.5682 | 417.7865 | 0.20485 | 41.137 | 98.007 | 0.79999 | 172365.0938 | 143774.7969
16:00 |  | 69.7261 | 374.9172 | 0.22203 | 41.2751 | 98.0122 | 0.79999 | 171916.5938 | 143345.5
16:30 |  | 70.7183 | 391.599 | 0.25432 | 41.2871 | 98.0178 | 0.79999 | 172063.5938 | 143471.0938
17:00 |  | 70.538 | 395.5168 | 0.27285 | 41.4692 | 98.0182 | 0.79999 | 172678.7031 | 143901.2031
17:30 |  | 70.4475 | 383.1836 | 0.2772 | 41.5499 | 98.0293 | 0.79999 | 172741.2969 | 143932.5938
18:00 |  | 72.3147 | 412.8506 | 0.29722 | 41.784 | 98.0255 | 0.79999 | 173113.2969 | 144129.7969
18:30 |  | 72.8424 | 412.482 | 0.3135 | 41.7324 | 98.0292 | 0.79999 | 173336.7969 | 144344.5
19:00 |  | 71.7793 | 413.5367 | 0.32359 | 41.6737 | 98.0351 | 0.79999 | 173140.4062 | 144216.7969
19:30 |  | 73.0179 | 416.7025 | 0.32888 | 41.6848 | 98.0257 | 0.79999 | 173380.9062 | 144398.2031
20:00 |  | 72.9961 | 421.5211 | 0.33409 | 41.6536 | 98.0219 | 0.79999 | 172608.2031 | 143763.5
20:30 |  | 70.1244 | 432.5692 | 0.33007 | 41.8012 | 98.0181 | 0.79999 | 173246.7969 | 144222
21:00 |  | 71.9569 | 423.9324 | 0.31982 | 41.7782 | 98.0106 | 0.79999 | 172678.5 | 143748.5
21:30 |  | 75.5295 | 397.0646 | 0.34775 | 41.9026 | 98.0008 | 0.79999 | 174013 | 144788.0938
22:00 |  | 71.4623 | 424.9881 | 0.36067 | 42.3086 | 97.9926 | 0.79999 | 173368.2031 | 144054
22:30 |  | 68.0568 | 439.64 | 0.33881 | 42.7266 | 97.9951 | 0.79999 | 173351.9062 | 143853
23:00 |  | 73.269 | 415.2518 | 0.3365 | 42.7602 | 98.013 | 0.79999 | 172958.9062 | 143537.9062
23:30 |  | 79.6054 | 438.0912 | 0.39216 | 42.7041 | 98.0266 | 0.79999 | 173367.5 | 143922.2031
24:00 |  | 78.9985 | 441.8803 | 0.43394 | 42.5578 | 98.0301 | 0.79999 | 173479.2969 | 144087
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie