## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-09
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 151.4838 |  | F | 0.38729 | 69.0256 | 99.4605 | 5 | 33051.4547 | 24620.0538
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 89.1663 | 0 |  | 0.011933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 295.4406 |  |  | 295.4406 |  |  |  |  | 295.4406
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 96.8851 |  | F | 0.38759 | 69.6728 | 99.583 | 5 | 34973.9648 | 26024.1086
01:00 |  | 99.8919 |  | F | 0.38468 | 68.8876 | 99.5664 | 5 | 35036.9336 | 26126.4438
01:30 |  | 108.7409 |  | F | 0.38446 | 68.0982 | 99.546 | 5 | 35180.1094 | 26288.51
02:00 |  | 112.122 |  | F | 0.38519 | 67.3532 | 99.5311 | 5 | 35324.3008 | 26450.0569
02:30 |  | 113.5049 |  | F | 0.38392 | 66.6453 | 99.5169 | 5 | 35486.1406 | 26622.7911
03:00 |  | 106.8887 |  | F | 0.38395 | 65.9999 | 99.4988 | 5 | 35224.0391 | 26471.631
03:30 |  | 81.7227 |  | F | 0.38394 | 65.3697 | 99.4858 | 5 | 34523.7539 | 25990.2572
04:00 |  | 82.0523 |  | F | 0.3854 | 64.8813 | 99.4651 | 5 | 34219.9375 | 25793.3905
04:30 |  | 87.4647 |  | F | 0.38543 | 64.4394 | 99.4488 | 5 | 34390.7227 | 25951.7975
05:00 |  | 108.0986 |  | F | 0.38572 | 64.0755 | 99.434 | 5 | 34456.4727 | 26025.6021
05:30 |  | 122.2702 |  | F | 0.38481 | 63.7309 | 99.4185 | 5 | 33726.7422 | 25496.5102
06:00 |  | 196.0693 |  | F | 0.38652 | 63.3783 | 99.4061 | 5 | 33701.5352 | 25500.9611
06:30 |  | 189.0369 |  | F | 0.38593 | 63.1408 | 99.3989 | 5 | 33714.2461 | 25526.7388
07:00 |  | 116.2542 |  | F | 0.38802 | 62.9123 | 99.3956 | 5 | 33452.9648 | 25345.2926
07:30 |  | 90.0203 |  | F | 0.39878 | 62.9603 | 99.3924 | 5 | 33732.8984 | 25552.9124
08:00 |  | 156.8112 |  | F | 0.41156 | 63.2348 | 99.3975 | 5 | 34022.332 | 25752.4374
08:30 |  | 209.0167 |  | F | 0.39616 | 63.6141 | 99.4005 | 5 | 34225.5898 | 25877.9083
09:00 |  | 224.0173 |  | F | 0.40595 | 64.0876 | 99.4022 | 5 | 34336.832 | 25926.0165
09:30 |  | 231.5459 |  | F | 0.39107 | 64.5708 | 99.4074 | 5 | 33411.7969 | 25192.7713
10:00 |  | 244.1581 |  | F | 0.38446 | 65.0472 | 99.406 | 5 | 32899.4141 | 24771.1504
10:30 |  | 250.923 |  | F | 0.38401 | 65.682 | 99.4033 | 5 | 32802.3359 | 24651.1247
11:00 |  | 225.2925 |  | F | 0.38715 | 66.3501 | 99.4065 | 5 | 32608.7188 | 24458.1732
11:30 |  | 157.4475 |  | F | 0.38436 | 67.0441 | 99.4165 | 5 | 32186.9551 | 24094.99
12:00 |  | 156.2776 |  | F | 0.38736 | 67.7684 | 99.4134 | 5 | 32262.3105 | 24099.3466
12:30 |  | 154.587 |  | F | 0.38504 | 68.4787 | 99.4166 | 5 | 31735.3574 | 23657.1893
13:00 |  | 165.2075 |  | F | 0.38657 | 69.1559 | 99.4208 | 5 | 31436.9727 | 23389.3926
13:30 |  | 181.2238 |  | F | 0.38307 | 69.8713 | 99.4235 | 5 | 31759.0098 | 23580.3566
14:00 |  | 191.7786 |  | F | 0.38308 | 70.6577 | 99.4372 | 5 | 32027.791 | 23728.7955
14:30 |  | 196.9826 |  | F | 0.38505 | 71.418 | 99.4292 | 5 | 31961.25 | 23625.3416
15:00 |  | 204.8333 |  | F | 0.3841 | 72.0872 | 99.4312 | 5 | 32031.959 | 23632.1877
15:30 |  | 236.9017 |  | F | 0.38538 | 72.6365 | 99.4353 | 5 | 32145.7754 | 23679.4555
16:00 |  | 176.7653 |  | F | 0.38426 | 73.0416 | 99.4394 | 5 | 31253.3965 | 22996.1192
16:30 |  | 100.0447 |  | F | 0.3857 | 73.1648 | 99.4375 | 5 | 30200.4863 | 22213.0698
17:00 |  | 106.8862 |  | F | 0.38606 | 73.5408 | 99.4305 | 5 | 30542.8672 | 22438.9464
17:30 |  | 86.5904 |  | F | 0.38399 | 73.8757 | 99.4373 | 5 | 30791.9766 | 22601.675
18:00 |  | 82.8046 |  | F | 0.38606 | 74.2773 | 99.4401 | 5 | 31787.0039 | 23305.7115
18:30 |  | 86.4456 |  | F | 0.38668 | 74.747 | 99.4485 | 5 | 32704.0996 | 23947.7767
19:00 |  | 93.7242 |  | F | 0.39281 | 75.0257 | 99.4547 | 5 | 32800.5938 | 24000.6977
19:30 |  | 118.5932 |  | F | 0.39463 | 74.9669 | 99.4673 | 5 | 33058.543 | 24196.6002
20:00 |  | 177.7622 |  | F | 0.38627 | 74.3312 | 99.4986 | 5 | 32817.8867 | 24071.9641
20:30 |  | 196.9317 |  | F | 0.38945 | 73.5693 | 99.5178 | 5 | 32767.9199 | 24092.7901
21:00 |  | 213.8334 |  | F | 0.38744 | 73.0434 | 99.5328 | 5 | 32206.1074 | 23719.2576
21:30 |  | 232.5056 |  | F | 0.38668 | 72.974 | 99.5419 | 5 | 31327.2266 | 23078.7208
22:00 |  | 222.8172 |  | F | 0.38504 | 72.8216 | 99.5532 | 5 | 30985.1289 | 22839.3366
22:30 |  | 76.0321 |  | F | 0.38491 | 72.177 | 99.5501 | 5 | 32508.7871 | 24006.4039
23:00 |  | 128.1881 |  | F | 0.38367 | 72.5307 | 99.5428 | 5 | 33702.0781 | 24860.3223
23:30 |  | 136.6308 |  | F | 0.3836 | 72.8795 | 99.5392 | 5 | 33837.2617 | 24933.9918
24:00 |  | 136.6423 |  | F | 0.38378 | 73.013 | 99.5362 | 5 | 34179.3008 | 25175.5573
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie