## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-15
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 21.4678 |  | F | 0.44447
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 266635
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 22.38 |  | F | 0.37584 | 36.684 | 98.3321 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 21.1625 |  | F | 0.37586 | 36.4064 | 98.3204 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 20.076 |  | F | 0.37584 | 36.1085 | 98.3127 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 19.2515 |  | F | 0.3813 | 35.7992 | 98.3003 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 18.5794 |  | F | 0.41849 | 35.5077 | 98.2849 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 17.2974 |  | F | 0.49132 | 35.2114 | 98.2709 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 16.8145 |  | F | 0.71376 | 34.9108 | 98.2602 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 16.7317 |  | F | 0.64441 | 34.6146 | 98.2545 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 16.172 |  | F | 0.45883 | 34.3198 | 98.251 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 16.7851 |  | F | 0.37941 | 34.038 | 98.2326 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 16.8615 |  | F | 0.37588 | 33.7785 | 98.2251 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 16.2491 |  | F | 0.37586 | 33.5276 | 98.2198 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 14.8482 |  | F | 0.37585 | 33.2685 | 98.2207 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 14.2309 |  | F | 0.37586 | 33.0296 | 98.2234 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 13.6574 |  | F | 0.37587 | 32.8566 | 98.2298 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 13.3484 |  | F | 0.37585 | 32.7799 | 98.2237 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 13.6647 |  | F | 0.37589 | 32.8029 | 98.2254 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 14.0402 |  | F | 0.37589 | 32.9444 | 98.2284 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 15.1197 |  | F | 0.37638 | 33.2172 | 98.2353 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 16.0502 |  | F | 0.37593 | 33.5273 | 98.2407 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 17.3718 |  | F | 0.37593 | 33.9449 | 98.2501 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 16.6375 |  | F | 0.37595 | 34.535 | 98.2601 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 16.985 |  | F | 0.37597 | 35.0565 | 98.2677 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 16.6595 |  | F | 0.37597 | 35.4953 | 98.2655 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 17.3631 |  | F | 0.376 | 35.8847 | 98.2593 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 18.6125 |  | F | 0.46862 | 36.3325 | 98.2604 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 19.5981 |  | F | 0.65065 | 36.8521 | 98.2744 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 20.9939 |  | F | 0.40478 | 37.2243 | 98.2789 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 21.8132 |  | F | 0.54148 | 37.6868 | 98.2818 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 23.3472 |  | F | 0.60257 | 37.8704 | 98.2872 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 24.843 |  | F | 0.59634 | 37.9515 | 98.2776 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 26.1008 |  | F | 0.58397 | 38.1824 | 98.2712 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 26.5759 |  | F | 0.42639 | 38.6874 | 98.2661 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 27.029 |  | F | 0.4649 | 39.0956 | 98.264 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 28.26 |  | F | 0.46863 | 39.0593 | 98.275 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 28.7878 |  | F | 0.47289 | 38.8705 | 98.2732 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 28.9982 |  | F | 0.44392 | 39.0322 | 98.266 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 29.966 |  | F | 0.44012 | 39.0013 | 98.2726 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 29.9963 |  | F | 0.47897 | 39.0338 | 98.3026 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 30.2168 |  | F | 0.55262 | 39.343 | 98.3163 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 30.0047 |  | F | 0.65418 | 39.0499 | 98.3327 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 30.1724 |  | F | 0.45447 | 38.8634 | 98.353 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 29.946 |  | F | 0.37596 | 38.8055 | 98.3684 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 28.8261 |  | F | 0.4605 | 38.7678 | 98.3679 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 27.9626 |  | F | 0.41077 | 38.6169 | 98.3683 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 27.3812 |  | F | 0.37589 | 38.373 | 98.3655 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 26.7862 |  | F | 0.37591 | 38.1386 | 98.3784 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 25.9015 |  | F | 0.37591 | 37.9238 | 98.3901 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie