## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-15
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 129.3065 | 1029.4709 | 0.60918
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2138.1985 | 17006.574 | 10.0115
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16541.5266 | 16541.5266 | 16541.5266
Výroba |  | x | x | 266635
Emisný faktor |  | x | x | 3.7548e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 138.0184 | 1048.929 | 0.44248 | 91.1223 | 97.38 | 0.79999 | 1007649 | 720536.8125
01:00 |  | 139.612 | 1036.025 | 0.4525 | 90.8095 | 97.3769 | 0.79999 | 1007438 | 720981.125
01:30 |  | 141.2636 | 1029.827 | 0.45936 | 90.3864 | 97.3792 | 0.79999 | 1007605 | 721956.875
02:00 |  | 135.3461 | 1027.999 | 0.46821 | 89.9939 | 97.3728 | 0.79999 | 1008030 | 722994.6875
02:30 |  | 131.8178 | 1029.509 | 0.46062 | 89.4833 | 97.3677 | 0.79999 | 1006682 | 723006.8125
03:00 |  | 130.154 | 1045.699 | 0.46592 | 89.1754 | 97.3623 | 0.79999 | 1006707 | 723598.875
03:30 |  | 124.0798 | 1047.038 | 0.45989 | 88.8163 | 97.3589 | 0.79999 | 1006521 | 724157.3125
04:00 |  | 123.1321 | 1031.3471 | 0.4552 | 88.4595 | 97.3607 | 0.79999 | 1007404 | 725522.125
04:30 |  | 126.4288 | 1003.742 | 0.47055 | 88.1538 | 97.3673 | 0.79999 | 1007127 | 725985
05:00 |  | 126.105 | 998.676 | 0.48977 | 87.8497 | 97.349 | 0.79999 | 1007421 | 726672.3125
05:30 |  | 125.8741 | 1001.545 | 0.50741 | 87.5822 | 97.351 | 0.79999 | 1007243 | 727097.6875
06:00 |  | 125.143 | 993.7231 | 0.5219 | 87.4058 | 97.3544 | 0.79999 | 1006640 | 727043.625
06:30 |  | 131.418 | 976.2723 | 0.52029 | 86.9561 | 97.362 | 0.79999 | 1007350 | 728520.8125
07:00 |  | 138.5307 | 970.5762 | 0.55062 | 87.0845 | 97.3674 | 0.79999 | 1007615 | 728495.3125
07:30 |  | 147.713 | 965.9072 | 0.60119 | 87.5486 | 97.3789 | 0.79999 | 1006908 | 727135.8125
08:00 |  | 148.35 | 993.6201 | 0.65775 | 88.3758 | 97.3671 | 0.79999 | 999279.875 | 719889
08:30 |  | 152.5305 | 1042.137 | 0.63672 | 88.6299 | 97.3685 | 0.79999 | 930000.3125 | 669490.625
09:00 |  | 153.9538 | 1085.5179 | 0.60603 | 89.2123 | 97.3576 | 0.79999 | 881038.3125 | 633180.3125
09:30 |  | 152.002 | 1099.047 | 0.64704 | 90.3156 | 97.3482 | 0.79999 | 878762.3125 | 629567.3125
10:00 |  | 146.5585 | 1090.917 | 0.66737 | 91.5259 | 97.3323 | 0.79999 | 878414 | 627128.375
10:30 |  | 139.6533 | 1086.839 | 0.65739 | 92.8504 | 97.3246 | 0.79999 | 877408.625 | 624092.3125
11:00 |  | 140.946 | 1065.734 | 0.67944 | 93.7997 | 97.3143 | 0.79999 | 877886.125 | 622749.625
11:30 |  | 142.383 | 1058.197 | 0.83697 | 94.841 | 97.3003 | 0.79999 | 876765.375 | 620106.375
12:00 |  | 124.9568 | 1097.033 | 0.88503 | 95.1669 | 97.2721 | 0.79999 | 876969.875 | 619520.875
12:30 |  | 119.4048 | 1090.1331 | 0.80848 | 95.8186 | 97.2319 | 0.79999 | 876405.875 | 617774.6875
13:00 |  | 114.4714 | 1066.197 | 0.70224 | 96.6575 | 97.1896 | 0.79999 | 905064.8125 | 636216.625
13:30 |  | 102.5955 | 1001.905 | 0.65322 | 97.7924 | 97.1596 | 0.79999 | 985457.625 | 690433.8125
14:00 |  | 102.7081 | 1011.671 | 0.64026 | 97.7726 | 97.1543 | 0.79999 | 985632.875 | 690553.625
14:30 |  | 102.7588 | 1034.797 | 0.66715 | 98.0164 | 97.1349 | 0.79999 | 984882.3125 | 689436.625
15:00 |  | 104.8997 | 1044.4139 | 0.68894 | 98.2827 | 97.134 | 0.79999 | 982030.625 | 686944.125
15:30 |  | 108.087 | 1052.635 | 0.66753 | 99.0077 | 97.1158 | 0.79999 | 980383.3125 | 684326.375
16:00 |  | 108.3875 | 1026.787 | 0.66465 | 99.3667 | 97.0909 | 0.79999 | 984991.375 | 686702.8125
16:30 |  | 105.3974 | 1022.627 | 0.66559 | 99.0836 | 97.0811 | 0.79999 | 985966.125 | 687834.125
17:00 |  | 104.5887 | 1009.669 | 0.64785 | 98.4188 | 97.0931 | 0.79999 | 984281.375 | 687973.375
17:30 |  | 113.8375 | 995.3371 | 0.64643 | 98.8446 | 97.0868 | 0.79999 | 984818.8125 | 687520.625
18:00 |  | 114.5944 | 1003.171 | 0.69874 | 99.5856 | 97.0742 | 0.79999 | 983355.3125 | 685043.125
18:30 |  | 114.2589 | 1023.693 | 0.66556 | 99.5126 | 97.0684 | 0.79999 | 984738.3125 | 686096.8125
19:00 |  | 123.5088 | 1043.708 | 0.67512 | 99.4597 | 97.0805 | 0.79999 | 982773.125 | 684910.8125
19:30 |  | 129.1738 | 1014.733 | 0.68345 | 99.1353 | 97.1264 | 0.79999 | 984425.625 | 686983.375
20:00 |  | 124.1645 | 1021.867 | 0.57929 | 98.2223 | 97.1597 | 0.79999 | 984830.625 | 689191.3125
20:30 |  | 126.3137 | 1031.985 | 0.55396 | 98.0226 | 97.2002 | 0.79999 | 983940.8125 | 689228.625
21:00 |  | 132.8587 | 1029.941 | 0.57109 | 97.6712 | 97.2406 | 0.79999 | 985248.625 | 691084.875
21:30 |  | 131.0734 | 1009.784 | 0.55606 | 97.0085 | 97.276 | 0.79999 | 984852.875 | 692295
22:00 |  | 130.5076 | 1002.527 | 0.59971 | 96.3129 | 97.2912 | 0.79999 | 986202.8125 | 694657.625
22:30 |  | 146.1141 | 1023.872 | 0.61958 | 95.3163 | 97.3118 | 0.79999 | 986824.875 | 697124
23:00 |  | 147.5669 | 1005.272 | 0.62432 | 94.5743 | 97.3267 | 0.79999 | 987999.625 | 699469.625
23:30 |  | 154.0442 | 1001.333 | 0.66915 | 94.2523 | 97.3591 | 0.79999 | 988195.375 | 700454.375
24:00 |  | 159.4247 | 1020.688 | 0.6926 | 93.9952 | 97.3887 | 0.79999 | 988486.375 | 701366.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie