## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-15
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 81.3085 | 643.9995 | 0.39555
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1408.898 | 11162.6717 | 6.8487
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17336.526 | 17336.526 | 17336.526
Výroba |  | x | x | 266635
Emisný faktor |  | x | x | 2.5686e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 56.3187 | 565.7813 | 0.16437 | 80.6018 | 98.4551 | 0.89999 | 730229.875 | 723657.875
01:00 |  | 68.3081 | 561.5276 | 0.17379 | 80.8093 | 98.4497 | 0.89999 | 732977.8125 | 726380.875
01:30 |  | 65.8175 | 557.9466 | 0.18556 | 80.8138 | 98.4432 | 0.89999 | 730922.625 | 724344.1875
02:00 |  | 71.4367 | 564.8561 | 0.1747 | 80.7887 | 98.4344 | 0.89999 | 731706 | 725120.625
02:30 |  | 55.6084 | 571.7197 | 0.14716 | 80.7883 | 98.4273 | 0.89999 | 730132.3125 | 723561.1875
03:00 |  | 57.814 | 565.8353 | 0.11933 | 80.5914 | 98.4198 | 0.89999 | 729325 | 722761.125
03:30 |  | 54.0957 | 577.0706 | 0.10391 | 79.9876 | 98.4127 | 0.89999 | 729464.625 | 722899.375
04:00 |  | 49.6441 | 576.5192 | 0.08944 | 79.4524 | 98.4156 | 0.89999 | 731128.375 | 724548.375
04:30 |  | 48.6066 | 566.8936 | 0.06496 | 78.9234 | 98.4192 | 0.89999 | 731513.3125 | 724929.8125
05:00 |  | 50.3546 | 555.6475 | 0.06193 | 78.4563 | 98.3949 | 0.89999 | 733739.875 | 727136.1875
05:30 |  | 58.9604 | 551.2275 | 0.04359 | 78.0958 | 98.3956 | 0.89999 | 732775.625 | 726180.375
06:00 |  | 64.1107 | 548.4651 | 0.06198 | 77.8518 | 98.4064 | 0.89999 | 732750 | 726155.3125
06:30 |  | 70.5998 | 575.1315 | 0.07367 | 77.3355 | 98.4038 | 0.89999 | 733206.375 | 726607.625
07:00 |  | 74.8731 | 596.207 | 0.09235 | 77.0674 | 98.4068 | 0.89999 | 733201.625 | 726602.875
07:30 |  | 82.3191 | 609.7461 | 0.12869 | 77.1919 | 98.4321 | 0.89999 | 730631.6875 | 724056.125
08:00 |  | 81.5803 | 651.9346 | 0.17824 | 77.5204 | 98.4198 | 0.89999 | 731951.3125 | 725363.6875
08:30 |  | 83.8141 | 655.9909 | 0.19552 | 78.3368 | 98.4159 | 0.89999 | 731175.8125 | 724595.125
09:00 |  | 79.2823 | 654.8714 | 0.23363 | 79.0914 | 98.4151 | 0.89999 | 727365.375 | 720819.125
09:30 |  | 76.7771 | 646.1143 | 0.22743 | 80.2213 | 98.4223 | 0.89999 | 731586.625 | 725002.3125
10:00 |  | 88.8864 | 642.4802 | 0.26464 | 81.0739 | 98.4147 | 0.89999 | 730722.375 | 724146
10:30 |  | 83.9097 | 649.7272 | 0.33527 | 81.754 | 98.4084 | 0.89999 | 730097.3125 | 723526.375
11:00 |  | 82.8963 | 635.2868 | 0.33426 | 82.8777 | 98.4106 | 0.89999 | 725651 | 719120.375
11:30 |  | 84.3779 | 635.5039 | 0.34436 | 83.8021 | 98.405 | 0.89999 | 721583.3125 | 715089.125
12:00 |  | 95.3539 | 629.5901 | 0.34971 | 84.3875 | 98.3773 | 0.89999 | 728295.1875 | 721740.6875
12:30 |  | 98.5508 | 617.8206 | 0.41308 | 85.1081 | 98.3477 | 0.89999 | 723607.125 | 717094.6875
13:00 |  | 103.8868 | 612.9245 | 0.49037 | 85.6372 | 98.3368 | 0.89999 | 726535.8125 | 719997.125
13:30 |  | 106.1227 | 632.4984 | 0.60347 | 85.9618 | 98.314 | 0.89999 | 724845.3125 | 718321.8125
14:00 |  | 86.5954 | 642.2139 | 0.62062 | 86.3592 | 98.3041 | 0.89999 | 724764.8125 | 718241.8125
14:30 |  | 101.3815 | 633.4873 | 0.59199 | 86.7909 | 98.2848 | 0.89999 | 726918 | 720375.6875
15:00 |  | 88.165 | 649.3474 | 0.58166 | 86.8513 | 98.2818 | 0.89999 | 725526.375 | 718996.625
15:30 |  | 87.9601 | 680.1563 | 0.4727 | 87.5042 | 98.2566 | 0.89999 | 726253.3125 | 719717.125
16:00 |  | 80.8491 | 674.6188 | 0.36786 | 88.0828 | 98.2419 | 0.89999 | 724599.1875 | 718077.8125
16:30 |  | 102.8838 | 698.7607 | 0.38247 | 88.1492 | 98.2326 | 0.89999 | 727906.875 | 721355.6875
17:00 |  | 114.326 | 716.529 | 0.44071 | 87.6108 | 98.2251 | 0.89999 | 726406.875 | 719869.125
17:30 |  | 110.5 | 731.3288 | 0.50469 | 87.4678 | 98.2231 | 0.89999 | 727899.875 | 721348.8125
18:00 |  | 104.4364 | 741.6328 | 0.56817 | 87.7888 | 98.2253 | 0.89999 | 728089.3125 | 721536.625
18:30 |  | 105.5993 | 752.7565 | 0.64073 | 87.7076 | 98.2147 | 0.89999 | 727549.625 | 721001.6875
19:00 |  | 99.7827 | 753.2015 | 0.64084 | 87.1507 | 98.2076 | 0.89999 | 727140.8125 | 720596.6875
19:30 |  | 95.2864 | 750.3913 | 0.69708 | 86.7174 | 98.2476 | 0.89999 | 726691.375 | 720151.1875
20:00 |  | 95.8731 | 747.1979 | 0.76993 | 85.9655 | 98.2767 | 0.89999 | 726919.125 | 720376.8125
20:30 |  | 92.1106 | 726.5423 | 0.8451 | 85.2544 | 98.2945 | 0.89999 | 729745.8125 | 723178.1875
21:00 |  | 86.4832 | 708.765 | 0.86099 | 84.8192 | 98.3403 | 0.89999 | 728075.625 | 721522.875
21:30 |  | 83.7804 | 697.7295 | 0.84033 | 84.3331 | 98.3719 | 0.89999 | 729193.3125 | 722630.6875
22:00 |  | 75.7344 | 704.7761 | 0.74811 | 83.7408 | 98.3899 | 0.89999 | 728884.375 | 722324.625
22:30 |  | 79.1324 | 697.6253 | 0.7017 | 83.1759 | 98.409 | 0.89999 | 727914.3125 | 721363.125
23:00 |  | 80.7305 | 670.4238 | 0.71916 | 82.6917 | 98.4207 | 0.89999 | 732391.8125 | 725800.125
23:30 |  | 76.0827 | 657.2686 | 0.74013 | 82.1152 | 98.4371 | 0.89999 | 728978.875 | 722418.125
24:00 |  | 60.8115 | 667.9072 | 0.59622 | 81.7737 | 98.4663 | 0.89999 | 728970.875 | 722410.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie