## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 2 / 4,2
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 114.766 |  | 989.8072 |  | 1.0257
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1931.5764 |  | 15836.1724 |  | 17.2447
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17062.7485 |  | 17062.7485 |  | 17062.7485
Výroba |  | x |  | x |  | 277980
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 6.2036e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 123.4533 |  | 950.2532 |  | 0.85842 |  | 97.8076 | 98.2368 | 0.79999 | 1096282 | 776560.625
01:00 |  | 110.3018 |  | 944.0743 |  | 0.82966 |  | 97.6687 | 98.2437 | 0.79999 | 1097289 | 777619.1875
01:30 |  | 104.6499 |  | 945.1317 |  | 0.79034 |  | 97.162 | 98.2389 | 0.79999 | 1097516 | 778804.375
02:00 |  | 103.2639 |  | 952.1784 |  | 0.75632 |  | 96.4364 | 98.2361 | 0.79999 | 1097568 | 780349.8125
02:30 |  | 94.8641 |  | 956.1649 |  | 0.74685 |  | 95.9943 | 98.2383 | 0.79999 | 1095157 | 779584.375
03:00 |  | 84.742 |  | 965.7849 |  | 0.69008 |  | 95.5111 | 98.2073 | 0.79999 | 1093792 | 779389.1875
03:30 |  | 87.4737 |  | 980.4453 |  | 0.64978 |  | 95.104 | 98.1773 | 0.79999 | 1094915 | 780812.6875
04:00 |  | 93.7862 |  | 968.009 |  | 0.65399 |  | 94.7395 | 98.1601 | 0.79999 | 1094310 | 781016.875
04:30 |  | 95.5686 |  | 961.4539 |  | 0.66191 |  | 94.4601 | 98.1409 | 0.79999 | 1093845 | 781126.375
05:00 |  | 96.6233 |  | 957.759 |  | 0.66495 |  | 94.1923 | 98.1486 | 0.79999 | 1093162 | 781270.125
05:30 |  | 102.4867 |  | 947.0418 |  | 0.70497 |  | 94.0328 | 98.1515 | 0.79999 | 1094196 | 782370.3125
06:00 |  | 103.2501 |  | 940.5506 |  | 0.75061 |  | 93.9859 | 98.1667 | 0.79999 | 1094960 | 783138.375
06:30 |  | 111.3378 |  | 912.6004 |  | 0.79099 |  | 93.8297 | 98.1666 | 0.79999 | 1095840 | 784101.6875
07:00 |  | 113.5434 |  | 903.1868 |  | 0.84294 |  | 94.1523 | 98.1677 | 0.79999 | 1096124 | 783626.875
07:30 |  | 120.5769 |  | 979.8727 |  | 0.93736 |  | 94.8348 | 98.1969 | 0.79999 | 997124.3125 | 711769.625
08:00 |  | 119.6158 |  | 1001.093 |  | 0.91187 |  | 96.6711 | 98.2018 | 0.79999 | 961032.3125 | 682610.625
08:30 |  | 121.3772 |  | 1026.7841 |  | 0.92982 |  | 97.8791 | 98.1926 | 0.79999 | 961442.125 | 680612.875
09:00 |  | 121.8469 |  | 1026.89 |  | 0.9344 |  | 98.7614 | 98.1798 | 0.79999 | 958515.8125 | 676842.8125
09:30 |  | 117.9538 |  | 1051.052 |  | 1.0118 |  | 99.6668 | 98.1452 | 0.79999 | 959486.875 | 675642.8125
10:00 |  | 119.7345 |  | 1058.88 |  | 1.0492 |  | 100.3419 | 98.1264 | 0.79999 | 961245.625 | 675529.625
10:30 |  | 125.3243 |  | 1058.14 |  | 1.068 |  | 101.1236 | 98.1095 | 0.79999 | 957647.125 | 671479.375
11:00 |  |  | F |  | F | 0.94597 |  | 102.0279 | 98.0932 | 0.79999 | 958015.8125 | 670007.625
11:30 |  |  | F |  | F | 0.85863 |  | 102.7797 | 98.0543 | 0.79999 | 957913.6875 | 668274.8125
12:00 |  |  | F |  | F | 1.0094 |  | 103.8512 | 98.0216 | 0.79999 | 957731.3125 | 666085.875
12:30 |  | 124.9531 |  | 1082.588 |  | 1.3108 |  | 104.6808 | 97.9962 | 0.79999 | 958086.875 | 664693.375
13:00 |  | 115.434 |  | 1102.601 |  | 1.419 | A | 105.1228 | 97.9739 | 0.79999 | 957893.375 | 663631.375
13:30 |  | 116.933 |  | 1090.531 |  | 1.5283 | A | 105.5677 | 97.9452 | 0.79999 | 957895.1875 | 662658.875
14:00 |  | 110.9445 |  | 1103.92 |  | 1.3241 |  | 105.6333 | 97.9268 | 0.79999 | 958517.375 | 662849.125
14:30 |  | 111.5945 |  | 1100.353 |  | 1.1904 |  | 105.6346 | 97.9045 | 0.79999 | 959388.3125 | 663297.125
15:00 |  | 114.3618 |  | 1097.241 |  | 1.1564 |  | 106.225 | 97.8775 | 0.79999 | 960053.625 | 662543.3125
15:30 |  | 116.5383 |  | 1096.26 |  | 1.1852 |  | 106.5883 | 97.8456 | 0.79999 | 959552.125 | 661349.625
16:00 |  | 121.3265 |  | 1074.139 |  | 1.3922 |  | 107.1803 | 97.829 | 0.79999 | 959119.375 | 659908.125
16:30 |  | 120.4421 |  | 1050.907 |  | 1.3847 |  | 107.3742 | 97.8256 | 0.79999 | 960473.1875 | 660479.125
17:00 |  | 122.5828 |  | 1008.427 |  | 1.2821 |  | 107.6235 | 97.7923 | 0.79999 | 958585.8125 | 658528.625
17:30 |  | 125.9697 |  | 984.1523 |  | 1.3375 |  | 108.2559 | 97.7609 | 0.79999 | 957844.3125 | 656714.625
18:00 |  | 121.7828 |  | 980.1517 |  | 1.3611 |  | 108.4642 | 97.7133 | 0.79999 | 958739.125 | 656650.375
18:30 |  | 123.3195 |  | 993.9066 |  | 1.3251 |  | 108.698 | 97.6972 | 0.79999 | 958753.125 | 656148.1875
19:00 |  | 127.5218 |  | 991.3543 |  | 1.3151 |  | 108.7438 | 97.7138 | 0.79999 | 957997.875 | 655664.375
19:30 |  | 129.9541 |  | 970.2207 |  | 1.2823 |  | 108.6598 | 97.7253 | 0.79999 | 960097.1875 | 657321.375
20:00 |  | 130.3025 |  | 988.1447 |  | 1.1992 |  | 108.1352 | 97.7346 | 0.79999 | 958798.375 | 657397.6875
20:30 |  | 125.8546 |  | 1002.03 |  | 1.1817 |  | 107.3487 | 97.7432 | 0.79999 | 958235.3125 | 658426.6875
21:00 |  | 132.4368 |  | 984.5875 |  | 1.1015 |  | 106.5337 | 97.7599 | 0.79999 | 959550.3125 | 660859
21:30 |  | 119.944 |  | 903.6369 |  | 0.95657 |  | 105.2684 | 97.7704 | 0.79999 | 1067623 | 737852.125
22:00 |  | 115.4533 |  | 891.2192 |  | 0.95738 |  | 104.114 | 97.7818 | 0.79999 | 1087907 | 754233.875
22:30 |  | 120.3548 |  | 879.4245 |  | 0.96418 |  | 102.8092 | 97.7996 | 0.79999 | 1087566 | 756752.6875
23:00 |  | 127.906 |  | 876.9752 |  | 1.0231 |  | 101.8056 | 97.8047 | 0.79999 | 1091055 | 761252.1875
23:30 |  | 115.835 |  | 896.3677 |  | 1.0517 |  | 100.8292 | 97.8217 | 0.79999 | 1092628 | 764472.625
24:00 |  | 100.9494 |  | 904.84 |  | 0.95765 |  | 100.3479 | 97.8446 | 0.79999 | 1089129 | 763185.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie