## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 94.7626 |  | 686.7629 |  | 0.6596
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1343.2762 |  | 9020.9034 |  | 9.2484
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14012.0641 |  | 14012.0641 |  | 14012.0641
Výroba |  | x |  | x |  | 277980
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.327e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 101.9337 |  | 679.3601 |  | 0.74425 | 88.411 | 99.3305 | 0.89999 | 597106 | 591732.125
01:00 |  | 109.5184 |  | 649.2751 |  | 0.76037 | 88.2546 | 99.3277 | 0.89999 | 591838 | 586511.375
01:30 |  | 106.503 |  | 646.7256 |  | 0.79434 | 88.3778 | 99.3247 | 0.89999 | 592676.6875 | 587342.625
02:00 |  | 103.313 |  | 650.722 |  | 0.82613 | 88.3751 | 99.3214 | 0.89999 | 589705.375 | 584398.125
02:30 |  | 90.297 |  | 652.9706 |  | 0.76486 | 88.3111 | 99.3189 | 0.89999 | 594141.8125 | 588794.625
03:00 |  | 96.1953 |  | 637.2637 |  | 0.74302 | 88.0322 | 99.2876 | 0.89999 | 596011.875 | 590647.6875
03:30 |  | 97.7211 |  | 637.4396 |  | 0.74718 | 87.4852 | 99.2572 | 0.89999 | 595838.375 | 590475.875
04:00 |  | 97.3666 |  | 663.0674 |  | 0.76831 | 86.9104 | 99.2407 | 0.89999 | 598196 | 592812.3125
04:30 |  | 91.6379 |  | 655.9912 |  | 0.75772 | 86.4389 | 99.222 | 0.89999 | 593367.3125 | 588026.875
05:00 |  | 88.2802 |  | 644.9542 |  | 0.71985 | 85.9841 | 99.2315 | 0.89999 | 590992.8125 | 585673.8125
05:30 |  | 86.7722 |  | 651.4958 |  | 0.70018 | 85.6406 | 99.233 | 0.89999 | 598624.625 | 593236.875
06:00 |  | 89.1327 |  | 642.9796 |  | 0.71539 | 85.5384 | 99.2521 | 0.89999 | 597462.875 | 592085.6875
06:30 |  | 89.1377 |  | 626.0153 |  | 0.70379 | 85.2998 | 99.2486 | 0.89999 | 596705.1875 | 591334.875
07:00 |  | 98.9706 |  | 649.3026 |  | 0.74027 | 85.3123 | 99.255 | 0.89999 | 591618.625 | 586294.125
07:30 |  | 105.6835 |  | 656.7281 |  | 0.8857 | 87.0741 | 99.2575 | 0.89999 | 592192.375 | 586862.6875
08:00 |  | 94.67 |  | 676.1215 |  | 0.86547 | 88.1175 | 99.2732 | 0.89999 | 589194.875 | 583892
08:30 |  | 97.704 |  | 694.8479 |  | 0.83477 | 88.8567 | 99.2652 | 0.89999 | 587701.6875 | 582412.3125
09:00 |  | 101.6459 |  | 696.2896 |  | 0.9958 | 89.693 | 99.2574 | 0.89999 | 564379.125 | 559299.625
09:30 |  |  | F |  | F | 0.82588 | 90.0891 | 99.2359 | 0.89999 | 585755.125 | 580483.375
10:00 |  |  | F |  | F | 0.55541 | 90.7395 | 99.2156 | 0.89999 | 587984.3125 | 582692.375
10:30 |  |  | F |  | F | 0.47141 | 91.5856 | 99.2014 | 0.89999 | 588237.625 | 582943.375
11:00 |  | 91.6089 |  | 673.218 |  | 0.48726 | 92.3172 | 99.2051 | 0.89999 | 586618.8125 | 581339.125
11:30 |  | 99.7199 |  | 693.8192 |  | 0.4763 | 92.853 | 99.1829 | 0.89999 | 583342.625 | 578092.625
12:00 |  | 103.1234 |  | 697.1504 |  | 0.64214 | 93.8607 | 99.1576 | 0.89999 | 585395.125 | 580126.625
12:30 |  | 98.7485 |  | 685.7379 |  | 0.74942 | 94.5394 | 99.1253 | 0.89999 | 585019.6875 | 579754.625
13:00 |  | 91.0299 |  | 680.1644 |  | 0.78953 | 94.3966 | 99.1134 | 0.89999 | 589238.875 | 583935.8125
13:30 |  | 88.5066 |  | 661.4166 |  | 0.72412 | 94.7201 | 99.091 | 0.89999 | 592586.6875 | 587253.375
14:00 |  | 106.6993 |  | 664.488 |  | 0.78341 | 95.1553 | 99.0694 | 0.89999 | 593672.125 | 588328.875
14:30 |  | 116.8429 |  | 696.7532 |  | 0.95252 | 95.5238 | 99.0472 | 0.89999 | 590927.625 | 585609.3125
15:00 |  | 124.1178 |  | 689.11 |  | 1.0836 | 95.8239 | 99.0076 | 0.89999 | 589750.8125 | 584443.125
15:30 |  | 116.0052 |  | 701.9258 |  | 1.1402 | 96.3612 | 98.9787 | 0.89999 | 593415.125 | 588074.3125
16:00 |  | 92.3517 |  | 707.7321 |  | 0.86936 | 96.5661 | 98.9737 | 0.89999 | 594307.8125 | 588958.875
16:30 |  | 85.5167 |  | 720.5117 |  | 0.70811 | 97.0658 | 98.9686 | 0.89999 | 584921.375 | 579657.3125
17:00 |  | 77.7548 |  | 710.8221 |  | 0.64001 | 97.5436 | 98.9324 | 0.89999 | 585147.625 | 579881.125
17:30 |  | 65.2681 |  | 707.7078 |  | 0.51834 | 97.3951 | 98.8968 | 0.89999 | 583192.625 | 577943.8125
18:00 |  | 53.4331 |  | 717.3094 |  | 0.45666 | 97.2207 | 98.8438 | 0.89999 | 579845.3125 | 574626.6875
18:30 |  | 54.0118 |  | 738.5428 |  | 0.41734 | 96.8858 | 98.8255 | 0.89999 | 589638.375 | 584331.625
19:00 |  | 77.116 |  | 759.9028 |  | 0.37342 | 96.1786 | 98.8404 | 0.89999 | 587877.125 | 582586.125
19:30 |  | 94.4724 |  | 757.9672 |  | 0.33253 | 95.8119 | 98.8526 | 0.89999 | 584622.125 | 579360.375
20:00 |  | 106.8202 |  | 735.9934 |  | 0.29374 | 95.2922 | 98.844 | 0.89999 | 589683.3125 | 584376.1875
20:30 |  | 108.007 |  | 730.567 |  | 0.31328 | 94.4967 | 98.8441 | 0.89999 | 588688.875 | 583390.8125
21:00 |  | 110.3051 |  | 721.22 |  | 0.32865 | 93.5756 | 98.8528 | 0.89999 | 589828.3125 | 584519.625
21:30 |  | 112.8779 |  | 718.4215 |  | 0.35432 | 92.6923 | 98.8881 | 0.89999 | 589682.8125 | 584375.8125
22:00 |  | 106.6328 |  | 730.9681 |  | 0.41642 | 92.1998 | 98.9121 | 0.89999 | 588647.1875 | 583349.375
22:30 |  | 95.5384 |  | 697.7772 |  | 0.48933 | 91.7608 | 98.9232 | 0.89999 | 593733.875 | 588390.3125
23:00 |  | 93.739 |  | 704.7192 |  | 0.48511 | 91.2632 | 98.9216 | 0.89999 | 580167.8125 | 574946.1875
23:30 |  | 80.2106 |  | 699.2458 |  | 0.48672 | 90.7479 | 98.9307 | 0.89999 | 578765.125 | 573556.125
24:00 |  | 67.3756 |  | 689.5897 |  | 0.42882 | 90.5801 | 98.9504 | 0.89999 | 580188.8125 | 574967.1875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie