## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-28
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 6.8704 |  | F | 0.38893 | 57.1414 | 99.274 | 5 | 30168.1317 | 23236.1148
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 3.978 | 0 |  | 0.21664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 278.8334 |  |  | 278.8334 |  |  |  |  | 278.8334
Výroba |  | x | x |  | 18500
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.1711e-05
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.38198 | 60.8523 | 99.4496 | 5 | 29890.7168 | 22798.4594
01:00 |  | 0 |  | F | 0.38197 | 61.0337 | 99.4428 | 5 | 30149.7363 | 22981.9596
01:30 |  | 0 |  | F | 0.38197 | 61.168 | 99.4355 | 5 | 30460.4082 | 23207.7313
02:00 |  | 0 |  | F | 0.38196 | 61.2997 | 99.4313 | 5 | 30397.5273 | 23149.7183
02:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 61.3605 | 99.4305 | 5 | 30506.9707 | 23228.672
03:00 |  | 0.99668 |  | F | 0.38198 | 61.2868 | 99.4299 | 5 | 30436.291 | 23179.8181
03:30 |  | 2.3638 |  | F | 0.38198 | 61.1949 | 99.4361 | 5 | 30493.166 | 23230.972
04:00 |  | 3.8685 |  | F | 0.38199 | 61.1777 | 99.4254 | 5 | 30367.084 | 23133.609
04:30 |  | 3.8337 |  | F | 0.38194 | 61.17 | 99.3981 | 5 | 30387.7793 | 23143.5483
05:00 |  | 1.4928 |  | F | 0.38192 | 61.2267 | 99.3882 | 5 | 30463.9844 | 23195.3569
05:30 |  | 0 |  | F | 0.39221 | 61.2534 | 99.389 | 5 | 29736.0215 | 22639.4501
06:00 |  | 0 |  | F | 0.39288 | 61.1782 | 99.3699 | 5 | 29105.957 | 22160.4653
06:30 |  | 0 |  | F | 0.38223 | 61.1189 | 99.3599 | 5 | 29191.4375 | 22227.2702
07:00 |  | 0 |  | F | 0.3824 | 61.05 | 99.3581 | 5 | 29215.1836 | 22249.5344
07:30 |  | 0 |  | F | 0.40965 | 61.0461 | 99.3568 | 5 | 29231.5039 | 22261.932
08:00 |  | 0 |  | F | 0.44309 | 61.1222 | 99.364 | 5 | 29078.0117 | 22141.5986
08:30 |  | 0 |  | F | 0.46874 | 61.2165 | 99.3638 | 5 | 29368.8359 | 22356.6895
09:00 |  | 0 |  | F | 0.43878 | 61.5569 | 99.3649 | 5 | 30332.0117 | 23066.6723
09:30 |  | 0 |  | F | 0.38451 | 61.8366 | 99.3614 | 5 | 30288.6875 | 23013.6694
10:00 |  | 0 |  | F | 0.39052 | 62.0161 | 99.3672 | 5 | 29710.5391 | 22563.6296
10:30 |  | 0 |  | F | 0.38246 | 60.9462 | 99.3686 | 5 | 28554.9219 | 21755.7454
11:00 |  | 0 |  | F | 0.38636 | 60.8595 | 99.364 | 5 | 28901.3438 | 22024.3786
11:30 |  | 0 |  | F | 0.39699 | 60.1788 | 99.3577 | 5 | 29018.9336 | 22157.7458
12:00 |  | 0 |  | F | 0.40181 | 59.3307 | 99.3352 | 5 | 29139.1152 | 22301.2149
12:30 |  | 0 |  | F | 0.39807 | 58.449 | 99.31 | 5 | 29053.6875 | 22289.3092
13:00 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 57.6163 | 99.2818 | 5 | 29045.8652 | 22333.0408
13:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 56.7211 | 99.267 | 5 | 29173.5156 | 22488.7272
14:00 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 55.9218 | 99.2431 | 5 | 29017.8789 | 22417.689
14:30 |  | 1.1685 |  | F | 0.38203 | 55.1973 | 99.2322 | 5 | 28971.6523 | 22428.8934
15:00 |  | 2.6642 |  | F | 0.38202 | 54.5652 | 99.2041 | 5 | 29663.5469 | 23002.3053
15:30 |  | 2.7522 |  | F | 0.382 | 53.9989 | 99.2018 | 5 | 30851.248 | 23964.1652
16:00 |  | 6.6154 |  | F | 0.38202 | 53.41 | 99.1842 | 5 | 30718.2109 | 23899.6157
16:30 |  | 9.7906 |  | F | 0.38197 | 52.8998 | 99.1631 | 5 | 30789.3613 | 23987.3429
17:00 |  | 10.4541 |  | F | 0.38201 | 52.4372 | 99.1608 | 5 | 30744.8848 | 23986.1714
17:30 |  | 9.5246 |  | F | 0.39088 | 52.0403 | 99.1687 | 5 | 30911.6621 | 24147.6422
18:00 |  | 11.1134 |  | F | 0.38425 | 51.8799 | 99.1633 | 5 | 31199.2188 | 24382.9648
18:30 |  | 10.8167 |  | F | 0.382 | 51.7035 | 99.1603 | 5 | 32039.1504 | 25052.246
19:00 |  | 13.2994 |  | F | 0.38199 | 51.5833 | 99.1551 | 5 | 32435.6445 | 25370.3361
19:30 |  | 15.9208 |  | F | 0.38201 | 51.5117 | 99.146 | 5 | 32495.5059 | 25420.4168
20:00 |  | 21.3281 |  | F | 0.38199 | 51.5433 | 99.1403 | 5 | 32500.4883 | 25420.3904
20:30 |  | 24.9302 |  | F | 0.38201 | 51.6279 | 99.1278 | 5 | 32506.377 | 25415.159
21:00 |  | 28.1446 |  | F | 0.382 | 51.7062 | 99.1149 | 5 | 31624.3105 | 24716.3548
21:30 |  | 29.8524 |  | F | 0.38202 | 51.8172 | 99.0959 | 5 | 31037.2754 | 24244.6116
22:00 |  | 29.9369 |  | F | 0.38198 | 51.8901 | 99.0913 | 5 | 30896.0449 | 24127.7548
22:30 |  | 29.7627 |  | F | 0.38197 | 51.8856 | 99.0728 | 5 | 29187.3145 | 22789.3996
23:00 |  | 28.6022 |  | F | 0.382 | 51.8642 | 99.0634 | 5 | 28857.5547 | 22531.2866
23:30 |  | 18.0437 |  | F | 0.38197 | 51.957 | 99.0353 | 5 | 29910.9473 | 23340.4443
24:00 |  | 12.5037 |  | F | 0.38306 | 52.0809 | 99.02 | 5 | 30012.8066 | 23407.4013
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie