## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 163.2312 |  | F | 0.43904 | 79.1722 | 98.8605 | 5 | 69545.903 | 49989.8012
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 195.33 | 0 |  | 0.52723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 599.8776 |  |  | 599.8776 |  |  |  |  | 599.8776
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 129.451 |  | F | 0.40922 | 78.5137 | 98.8599 | 5 | 70253.4688 | 50591.2698
01:00 |  | 130.9877 |  | F | 0.40985 | 78.3186 | 98.8582 | 5 | 70262.4453 | 50624.9638
01:30 |  | 130.1148 |  | F | 0.50201 | 78.2507 | 98.8525 | 5 | 69927.9922 | 50390.8467
02:00 |  | 131.8619 |  | F | 0.61259 | 78.2724 | 98.837 | 5 | 70049.1797 | 50467.1035
02:30 |  | 129.1293 |  | F | 0.81386 | 78.2723 | 98.8188 | 5 | 70129.8438 | 50515.9585
03:00 |  | 129.6922 |  | F | 0.46268 | 78.3722 | 98.8064 | 5 | 70657.5312 | 50875.2192
03:30 |  | 131.8281 |  | F | 0.46006 | 78.2252 | 98.7945 | 5 | 70928.7266 | 51085.6581
04:00 |  | 127.9504 |  | F | 0.51789 | 77.6354 | 98.7883 | 5 | 70947.4766 | 51181.893
04:30 |  | 128.2778 |  | F | 0.40693 | 77.3091 | 98.7827 | 5 | 70157.1641 | 50656.0025
05:00 |  | 126.4701 |  | F | 0.40437 | 77.2483 | 98.7776 | 5 | 69763.4531 | 50377.8649
05:30 |  | 125.6522 |  | F | 0.3899 | 77.3343 | 98.7834 | 5 | 69781.125 | 50381.2085
06:00 |  | 128.315 |  | F | 0.40817 | 77.6229 | 98.7907 | 5 | 70123.1562 | 50590.236
06:30 |  | 130.2703 |  | F | 0.40879 | 78.1957 | 98.787 | 5 | 72276.4922 | 52056.7957
07:00 |  | 101.547 |  | F | 0.41172 | 78.1231 | 98.7932 | 5 | 71585.9453 | 51573.3275
07:30 |  | 133.767 |  | F | 0.43883 | 78.0454 | 98.8027 | 5 | 71802.2578 | 51745.5998
08:00 |  | 139.1921 |  | F | 0.46512 | 78.1742 | 98.8123 | 5 | 70132.5312 | 50528.6658
08:30 |  | 126.7618 |  | F | 0.41467 | 78.4482 | 98.8277 | 5 | 69156.6719 | 49794.5081
09:00 |  | 106.7004 |  | F | 0.43046 | 79.0087 | 98.8443 | 5 | 68676.3125 | 49378.2103
09:30 |  | 124.8456 |  | F | 0.39669 | 79.2099 | 98.8524 | 5 | 68516.2266 | 49239.0362
10:00 |  | 121.0857 |  | F | 0.38757 | 79.2107 | 98.8665 | 5 | 68432.0391 | 49185.4441
10:30 |  | 170.7722 |  | F | 0.39101 | 79.2607 | 98.8718 | 5 | 68142.7578 | 48973.1812
11:00 |  | 198.9071 |  | F | 0.38805 | 79.7735 | 98.8688 | 5 | 67782.6172 | 48642.115
11:30 |  | 220.2714 |  | F | 0.39195 | 80.4641 | 98.8705 | 5 | 66096.9844 | 47340.6313
12:00 |  | 225.6616 |  | F | 0.42428 | 80.4191 | 98.8842 | 5 | 66108.5781 | 47361.5169
12:30 |  | 220.6859 |  | F | 0.39067 | 79.8237 | 98.8888 | 5 | 66262.5469 | 47554.1412
13:00 |  | 249.064 |  | F | 0.39508 | 80.115 | 98.8869 | 5 | 66402.3047 | 47614.2008
13:30 |  | 247.6659 |  | F | 0.38395 | 80.7109 | 98.8871 | 5 | 68089.8125 | 48742.1121
14:00 |  | 248.5844 |  | F | 0.38445 | 81.2067 | 98.8849 | 5 | 69208.7344 | 49472.7178
14:30 |  | 245.3426 |  | F | 0.39419 | 81.0333 | 98.8828 | 5 | 69584.6641 | 49764.7404
15:00 |  | 245.5013 |  | F | 0.42019 | 80.4848 | 98.886 | 5 | 70389.7891 | 50420.2393
15:30 |  | 245.2755 |  | F | 0.4371 | 80.2644 | 98.8826 | 5 | 70354.4141 | 50424.5865
16:00 |  | 245.2451 |  | F | 0.43207 | 80.3769 | 98.8837 | 5 | 70458.4531 | 50483.6391
16:30 |  | 245.2737 |  | F | 0.39295 | 80.6757 | 98.8879 | 5 | 70378.8359 | 50386.1273
17:00 |  | 239.7611 |  | F | 0.40683 | 80.4805 | 98.8878 | 5 | 70309.6875 | 50364.3747
17:30 |  | 232.148 |  | F | 0.44969 | 80.5643 | 98.8885 | 5 | 70311.2266 | 50353.8955
18:00 |  | 189.538 |  | F | 0.40984 | 80.09 | 98.8979 | 5 | 69899.875 | 50131.3116
18:30 |  | 165.3501 |  | F | 0.45596 | 79.7434 | 98.9028 | 5 | 69786.5625 | 50101.6616
19:00 |  | 148.2718 |  | F | 0.50383 | 79.4656 | 98.9098 | 5 | 70472.0312 | 50637.2531
19:30 |  | 159.0308 |  | F | 0.53509 | 79.4802 | 98.9158 | 5 | 70538.6875 | 50686.1017
20:00 |  | 144.7976 |  | F | 0.53051 | 79.7029 | 98.919 | 5 | 70039.6016 | 50297.3219
20:30 |  | 143.593 |  | F | 0.56261 | 80.0086 | 98.9205 | 5 | 70372.2734 | 50493.2333
21:00 |  | 135.3207 |  | F | 0.46909 | 79.2324 | 98.9252 | 5 | 70188.8203 | 50474.9875
21:30 |  | 130.2622 |  | F | 0.38317 | 78.4799 | 98.9168 | 5 | 69093.1328 | 49789.1074
22:00 |  | 123.4062 |  | F | 0.38581 | 78.3752 | 98.8991 | 5 | 69080.8047 | 49786.1632
22:30 |  | 120.5831 |  | F | 0.38971 | 78.7269 | 98.8858 | 5 | 68835.1875 | 49552.9167
23:00 |  | 119.4983 |  | F | 0.40044 | 79.2176 | 98.8816 | 5 | 68828.1484 | 49476.6956
23:30 |  | 118.6928 |  | F | 0.40739 | 79.3965 | 98.8793 | 5 | 68776.0547 | 49413.0369
24:00 |  | 122.693 |  | F | 0.4067 | 78.8996 | 98.8716 | 5 | 68850.7188 | 49532.6373
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie