## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-20
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 4,2
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 83.1335 | 646.9382 | 0.76889
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1112.606 | 8658.695 | 10.3017
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13388.1287 | 13388.1287 | 13388.1287
Výroba |  | x | x | 279230
Emisný faktor |  | x | x | 3.6893e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 89.0128 | 607.058 | 0.96521 |  | 85.5612 | 99.0143 | 0.89999 | 566619.625 | 561519.875
01:00 |  | 75.5216 | 613.3043 | 0.89986 |  | 85.6016 | 98.9964 | 0.89999 | 565855.8125 | 560763.125
01:30 |  | 67.031 | 624.8232 | 0.7485 |  | 85.4094 | 98.9865 | 0.89999 | 571990.1875 | 566842.375
02:00 |  | 71.0226 | 629.7305 | 0.70414 |  | 85.2727 | 98.9691 | 0.89999 | 563683.8125 | 558610.625
02:30 |  | 75.7232 | 634.7704 | 0.74855 |  | 85.1653 | 98.9534 | 0.89999 | 571243 | 566101.8125
03:00 |  | 65.6641 | 631.2312 | 0.69674 |  | 84.5004 | 98.9368 | 0.89999 | 564719.875 | 559637.3125
03:30 |  | 61.7914 | 614.8623 | 0.61902 |  | 83.8869 | 98.9099 | 0.89999 | 568078 | 562965.3125
04:00 |  | 64.0578 | 620.1923 | 0.56852 |  | 83.1929 | 98.8723 | 0.89999 | 569086.875 | 563965.125
04:30 |  | 58.4644 | 609.7239 | 0.53944 |  | 82.503 | 98.8651 | 0.89999 | 571588.125 | 566443.8125
05:00 |  | 68.7162 | 606.1702 | 0.57056 |  | 82.1918 | 98.8268 | 0.89999 | 569706.6875 | 564579.3125
05:30 |  | 78.8844 | 612.5499 | 0.68021 |  | 81.8638 | 98.8301 | 0.89999 | 572811.6875 | 567656.3125
06:00 |  | 70.5074 | 613.8896 | 0.68934 |  | 81.4522 | 98.8224 | 0.89999 | 573650.8125 | 568487.875
06:30 |  | 76.0013 | 612.4412 | 0.60999 |  | 81.2618 | 98.8339 | 0.89999 | 572708.125 | 567553.6875
07:00 |  | 90.2335 | 577.2187 | 0.82899 |  | 81.859 | 98.8301 | 0.89999 | 565682.875 | 560591.625
07:30 |  | 84.155 | 618.3215 | 0.86439 |  | 81.718 | 98.8423 | 0.89999 | 566835.625 | 561734.125
08:00 |  | 82.8774 | 628.9767 | 0.84924 |  | 82.5431 | 98.8478 | 0.89999 | 562786.875 | 557721.8125
08:30 |  | 100.0682 | 666.989 | 1.0516 |  | 83.2548 | 98.8265 | 0.89999 | 568550.625 | 563433.625
09:00 |  | 98.5109 | 650.4952 | 1.2946 |  | 84.293 | 98.8194 | 0.89999 | 566709.875 | 561609.625
09:30 |  | 100.0868 | 626.2522 | 1.6092 | B | 85.4796 | 98.7887 | 0.89999 | 566838.375 | 561736.875
10:00 |  | 95.7437 | 622.0862 | 1.6434 | B | 86.8385 | 98.7708 | 0.89999 | 567146.3125 | 562042.125
10:30 |  | 81.2419 | 627.5334 | 1.2224 |  | 87.9064 | 98.7319 | 0.89999 | 562110.875 | 557051.875
11:00 |  | 80.2257 | 639.7776 | 0.99935 |  | 89.2032 | 98.7139 | 0.89999 | 565857.8125 | 560764.875
11:30 |  | 71.0727 | 659.9333 | 0.84982 |  | 90.124 | 98.6759 | 0.89999 | 562331.8125 | 557270.8125
12:00 |  | 63.1208 | 669.5055 | 0.69092 |  | 91.1867 | 98.6281 | 0.89999 | 561820.6875 | 556764.3125
12:30 |  | 67.3418 | 654.0439 | 0.63444 |  | 92.076 | 98.6032 | 0.89999 | 556848.875 | 551837.3125
13:00 |  | 64.1387 | 652.2693 | 0.61002 |  | 92.5246 | 98.5986 | 0.89999 | 564175.125 | 559097.375
13:30 |  | 67.5993 | 653.0449 | 0.53252 |  | 92.8925 | 98.6195 | 0.89999 | 552187.875 | 547218.3125
14:00 |  | 84.6674 | 637.4366 | 0.62407 |  | 93.3977 | 98.6046 | 0.89999 | 559158.3125 | 554125.8125
14:30 |  | 98.462 | 660.7242 | 0.6746 |  | 93.257 | 98.5748 | 0.89999 | 562583.625 | 557520.1875
15:00 |  | 108.1989 | 663.2988 | 0.73813 |  | 93.5298 | 98.5503 | 0.89999 | 559288.1875 | 554254.625
15:30 |  | 95.0166 | 671.7072 | 0.68642 |  | 94.2155 | 98.5631 | 0.89999 | 557633.8125 | 552615
16:00 |  | 104.0712 | 673.1227 | 0.68828 |  | 94.4566 | 98.5765 | 0.89999 | 560919.125 | 555870.875
16:30 |  | 114.6373 | 679.4955 | 0.7625 |  | 94.462 | 98.5535 | 0.89999 | 558490.8125 | 553464.3125
17:00 |  | 100.1343 | 702.5573 | 0.69582 |  | 94.4175 | 98.5212 | 0.89999 | 560159.3125 | 555117.8125
17:30 |  | 90.3246 | 714.3643 | 0.57257 |  | 94.2787 | 98.4893 | 0.89999 | 557255.375 | 552240.125
18:00 |  | 97.8522 | 710.9205 | 0.61714 |  | 94.2262 | 98.4524 | 0.89999 | 558267.875 | 553243.625
18:30 |  | 104.8262 | 702.3973 | 0.7113 |  | 94.2094 | 98.4436 | 0.89999 | 558561.875 | 553534.875
19:00 |  | 80.1369 | 719.3103 | 0.71891 |  | 94.1679 | 98.4431 | 0.89999 | 556858.3125 | 551846.625
19:30 |  | 87.2697 | 698.5519 | 0.59479 |  | 93.8075 | 98.4263 | 0.89999 | 556128.8125 | 551123.625
20:00 |  | 100.3808 | 672.7249 | 0.67442 |  | 93.5519 | 98.4306 | 0.89999 | 560363.6875 | 555320.375
20:30 |  | 101.3746 | 679.5441 | 0.76671 |  | 93.115 | 98.4403 | 0.89999 | 560562.875 | 555517.8125
21:00 |  | 81.1098 | 685.9736 | 0.7539 |  | 92.4684 | 98.4594 | 0.89999 | 554916 | 549921.8125
21:30 |  | 74.4938 | 673.1836 | 0.62176 |  | 91.7211 | 98.4984 | 0.89999 | 559480.3125 | 554445.125
22:00 |  | 89.8226 | 643.8033 | 0.67628 |  | 90.9369 | 98.4608 | 0.89999 | 558603.3125 | 553575.875
22:30 |  | 90.9783 | 630.3535 | 0.75484 |  | 90.4051 | 98.508 | 0.89999 | 559192.625 | 554159.8125
23:00 |  | 74.0717 | 636.7117 | 0.63965 |  | 89.9794 | 98.4862 | 0.89999 | 555824.625 | 550822.125
23:30 |  | 76.8667 | 615.1401 | 0.63264 |  | 89.5727 | 98.4561 | 0.89999 | 555063.625 | 550068.125
24:00 |  | 66.8957 | 604.5165 | 0.58094 |  | 89.1017 | 98.5107 | 0.89999 | 558493.875 | 553467.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie