## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 52.3493 |  | F | 0.39656 | 70.4282 | 99.3915 | 5 | 35823.1698 | 26552.7637
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 32.869 | 0 |  | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 318.6332 |  |  | 318.6332 |  |  |  |  | 318.6332
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 113.2005 |  | F | 0.3845 | 71.6661 | 99.2866 | 5 | 32228.7871 | 23771.8231
01:00 |  | 118.3022 |  | F | 0.38521 | 71.5854 | 99.2817 | 5 | 32596.4863 | 24047.47
01:30 |  | 120.0262 |  | F | 0.38883 | 71.5774 | 99.2744 | 5 | 33224.0547 | 24509.2204
02:00 |  | 120.263 |  | F | 0.38684 | 71.5073 | 99.2663 | 5 | 33309.7969 | 24575.47
02:30 |  | 122.1232 |  | F | 0.41602 | 71.3762 | 99.2694 | 5 | 33340.1602 | 24607.9811
03:00 |  | 120.2133 |  | F | 0.44288 | 71.2462 | 99.274 | 5 | 33375.2812 | 24644.3484
03:30 |  | 119.8589 |  | F | 0.44082 | 71.1137 | 99.2796 | 5 | 33394.8867 | 24669.7227
04:00 |  | 116.651 |  | F | 0.47978 | 70.9266 | 99.282 | 5 | 33441.8281 | 24718.409
04:30 |  | 28.3641 |  | F | 0.47521 | 70.6881 | 99.288 | 5 | 33434.3281 | 24731.5033
05:00 |  | 9.1592 |  | F | 0.42712 | 70.6345 | 99.2915 | 5 | 33568.7969 | 24835.7295
05:30 |  | 5.5664 |  | F | 0.39935 | 70.5645 | 99.2956 | 5 | 33507.5117 | 24796.4613
06:00 |  | 0.53461 |  | F | 0.38953 | 70.5211 | 99.2989 | 5 | 33505.0781 | 24798.6259
06:30 |  | 5.6776 |  | F | 0.39097 | 70.4721 | 99.3047 | 5 | 33542.8555 | 24831.5778
07:00 |  | 24.3458 |  | F | 0.39369 | 70.3708 | 99.318 | 5 | 33589.9297 | 24877.0744
07:30 |  | 36.5789 |  | F | 0.38783 | 70.3275 | 99.3348 | 5 | 33537.9023 | 24845.8876
08:00 |  | 31.2339 |  | F | 0.39237 | 70.3274 | 99.3404 | 5 | 33564.5352 | 24867.0235
08:30 |  | 14.4406 |  | F | 0.41581 | 70.4848 | 99.3552 | 5 | 34011.0938 | 25190.0608
09:00 |  | 4.1473 |  | F | 0.40634 | 71.1778 | 99.3605 | 5 | 35753.7227 | 26428.8621
09:30 |  | 0 |  | F | 0.4131 | 71.7733 | 99.3676 | 5 | 35772.8125 | 26399.2106
10:00 |  | 12.7471 |  | F | 0.38567 | 72.3257 | 99.3748 | 5 | 35729.3359 | 26326.8673
10:30 |  | 21.2057 |  | F | 0.38464 | 72.7891 | 99.3785 | 5 | 35639.8867 | 26226.7469
11:00 |  | 36.9429 |  | F | 0.3834 | 73.2588 | 99.3802 | 5 | 35616.7461 | 26174.6268
11:30 |  | 75.5712 |  | F | 0.38689 | 73.7561 | 99.3838 | 5 | 35601.7109 | 26127.0254
12:00 |  | 91.8947 |  | F | 0.38854 | 74.2539 | 99.3909 | 5 | 35495.9766 | 26013.9539
12:30 |  | 107.591 |  | F | 0.38498 | 74.7636 | 99.3883 | 5 | 35375.0117 | 25886.6572
13:00 |  | 109.7232 |  | F | 0.38382 | 75.2353 | 99.3911 | 5 | 35809.4375 | 26169.8178
13:30 |  | 27.7921 |  | F | 0.38373 | 75.7685 | 99.3983 | 5 | 37305.8281 | 27223.6983
14:00 |  | 10.0294 |  | F | 0.38479 | 75.7099 | 99.4035 | 5 | 37974.0742 | 27717.4365
14:30 |  | 6.3238 |  | F | 0.38351 | 75.0826 | 99.4186 | 5 | 38442.2266 | 28113.9741
15:00 |  | 4.4474 |  | F | 0.38764 | 74.162 | 99.424 | 5 | 38418.6992 | 28172.7535
15:30 |  | 3.622 |  | F | 0.39261 | 73.1641 | 99.4203 | 5 | 38428.668 | 28260.2262
16:00 |  | 9.6475 |  | F | 0.38571 | 72.1822 | 99.4113 | 5 | 38440.3555 | 28346.6346
16:30 |  | 15.3132 |  | F | 0.3844 | 71.2244 | 99.4148 | 5 | 38465.9492 | 28445.4039
17:00 |  | 18.4532 |  | F | 0.39654 | 70.3385 | 99.4285 | 5 | 38376.1523 | 28456.1021
17:30 |  | 18.8361 |  | F | 0.38902 | 69.5205 | 99.4327 | 5 | 38483.3047 | 28604.8827
18:00 |  | 16.9612 |  | F | 0.3876 | 68.743 | 99.4367 | 5 | 37738.4609 | 28116.1645
18:30 |  | 15.5197 |  | F | 0.3884 | 68.1259 | 99.4325 | 5 | 37541.3867 | 28018.7124
19:00 |  | 19.8071 |  | F | 0.38569 | 67.5496 | 99.4378 | 5 | 37568.8008 | 28088.1129
19:30 |  | 22.8284 |  | F | 0.38354 | 66.9749 | 99.4512 | 5 | 37613.2148 | 28172.6342
20:00 |  | 25.8226 |  | F | 0.38474 | 66.3742 | 99.4629 | 5 | 37674.6875 | 28271.9316
20:30 |  | 22.9791 |  | F | 0.39197 | 66.0103 | 99.4994 | 5 | 37767.9766 | 28382.7717
21:00 |  | 47.4473 |  | F | 0.39682 | 65.6556 | 99.54 | 5 | 37479.1992 | 28206.7187
21:30 |  | 89.7541 |  | F | 0.38747 | 65.2744 | 99.5573 | 5 | 37286.375 | 28098.1033
22:00 |  | 99.8114 |  | F | 0.38376 | 65.0131 | 99.568 | 5 | 37426.0977 | 28228.2336
22:30 |  | 110.4392 |  | F | 0.38399 | 64.8475 | 99.5597 | 5 | 37418.9531 | 28234.3077
23:00 |  | 112.857 |  | F | 0.38392 | 64.7754 | 99.553 | 5 | 37679.9414 | 28435.3877
23:30 |  | 120.8547 |  | F | 0.38881 | 64.6836 | 99.546 | 5 | 37019.4336 | 27942.5503
24:00 |  | 126.859 |  | F | 0.38609 | 64.6502 | 99.5365 | 5 | 36994.4102 | 27923.7613
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie