## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-24
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 82.0814 | 656.3576 | 0.38567
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1175.238 | 9396.4907 | 5.5247
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14316.5427 | 14316.5427 | 14316.5427
Výroba |  | x | x | 285675
Emisný faktor |  | x | x | 1.9339e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 87.045 | 677.5312 | 0.79115 | 84.9345 | 99.1165 | 0.89999 | 602776.3125 | 597351.375
01:00 |  | 81.9216 | 669.8585 | 0.67285 | 84.4885 | 99.1375 | 0.89999 | 599794.8125 | 594396.625
01:30 |  | 99.4265 | 656.1723 | 0.72421 | 84.3354 | 99.1449 | 0.89999 | 600951.8125 | 595543.125
02:00 |  | 92.0873 | 634.8528 | 0.87867 | 84.0069 | 99.1597 | 0.89999 | 600888.8125 | 595480.875
02:30 |  | 83.048 | 617.4085 | 0.74748 | 83.5934 | 99.1667 | 0.89999 | 600342.8125 | 594939.8125
03:00 |  | 88.0624 | 606.0627 | 0.79138 | 83.3425 | 99.161 | 0.89999 | 602496.625 | 597074
03:30 |  | 67.2299 | 615.5637 | 0.71282 | 82.858 | 99.1349 | 0.89999 | 599304.375 | 593910.625
04:00 |  | 61.5052 | 620.2236 | 0.53436 | 82.2784 | 99.1197 | 0.89999 | 605476.875 | 600027.375
04:30 |  | 61.3388 | 589.9701 | 0.49306 | 81.7975 | 99.1134 | 0.89999 | 599619.375 | 594222.875
05:00 |  | 57.0369 | 595.7716 | 0.47734 | 81.3718 | 99.1154 | 0.89999 | 602571.125 | 597147.875
05:30 |  | 55.9932 | 603.1907 | 0.44122 | 80.9953 | 99.1171 | 0.89999 | 602128.625 | 596709.375
06:00 |  | 52.9398 | 608.4986 | 0.4002 | 80.6337 | 99.1287 | 0.89999 | 600790.125 | 595382.875
06:30 |  | 52.8747 | 613.9648 | 0.364 | 80.3999 | 99.143 | 0.89999 | 606676.875 | 601216.875
07:00 |  | 53.8718 | 622.815 | 0.37417 | 78.8237 | 99.154 | 0.89999 | 603370.875 | 597940.625
07:30 |  | 55.0192 | 631.1321 | 0.37603 | 80.325 | 99.1604 | 0.89999 | 607207.625 | 601742.6875
08:00 |  | 53.7975 | 629.447 | 0.34533 | 81.7256 | 99.1758 | 0.89999 | 603006.125 | 597579.125
08:30 |  | 69.7068 | 621.3694 | 0.38639 | 82.6582 | 99.1793 | 0.89999 | 608996.6875 | 603515.6875
09:00 |  | 66.5931 | 639.8016 | 0.43502 | 82.5734 | 99.1782 | 0.89999 | 610909.375 | 605411.3125
09:30 |  | 70.6549 | 645.6962 | 0.44549 | 83.093 | 99.171 | 0.89999 | 598916.1875 | 593526
10:00 |  | 68.7914 | 635.6152 | 0.36141 | 84.3075 | 99.1285 | 0.89999 | 606102.625 | 600647.6875
10:30 |  | 66.3381 | 659.7211 | 0.2911 | 85.3828 | 99.0877 | 0.89999 | 606732.8125 | 601272.125
11:00 |  | 61.2656 | 658.2695 | 0.2881 | 86.2753 | 99.0871 | 0.89999 | 598719.8125 | 593331.3125
11:30 |  | 57.2087 | 643.9438 | 0.2048 | 86.9596 | 99.0938 | 0.89999 | 600696.1875 | 595290.125
12:00 |  | 54.6573 | 651.1396 | 0.13122 | 88.345 | 99.08 | 0.89999 | 599805.875 | 594407.6875
12:30 |  | 53.6776 | 656.8528 | 0.10743 | 89.3912 | 99.0561 | 0.89999 | 597078.375 | 591704.8125
13:00 |  | 61.6648 | 652.5657 | 0.06605 | 90.1044 | 99.0316 | 0.89999 | 594676.125 | 589324.1875
13:30 |  | 60.6025 | 649.8307 | 0 | 90.62 | 99.0028 | 0.89999 | 599087.3125 | 593695.625
14:00 |  | 60.9465 | 650.5156 | 0 | 91.0937 | 98.9902 | 0.89999 | 599725.8125 | 594328.1875
14:30 |  | 69.3927 | 652.7686 | 0 | 91.5092 | 98.9646 | 0.89999 | 598029.6875 | 592647.375
15:00 |  | 82.4085 | 665.7679 | 0.04153 | 91.5737 | 98.9363 | 0.89999 | 599943.3125 | 594543.8125
15:30 |  | 105.1298 | 679.4633 | 0.06324 | 91.5844 | 98.906 | 0.89999 | 598755.375 | 593366.625
16:00 |  | 129.7926 | 677.2641 | 0.10223 | 91.8611 | 98.8737 | 0.89999 | 597504.375 | 592126.875
16:30 |  | 141.2895 | 698.1739 | 0.16213 | 92.3134 | 98.8637 | 0.89999 | 603067.1875 | 597639.3125
17:00 |  | 147.4767 | 685.1288 | 0.21425 | 92.4492 | 98.8297 | 0.89999 | 605144.875 | 599698.625
17:30 |  | 138.8721 | 708.9732 | 0.2717 | 92.8599 | 98.8035 | 0.89999 | 604679.875 | 599237.6875
18:00 |  | 94.7109 | 724.8679 | 0.28476 | 92.7274 | 98.7755 | 0.89999 | 600827.625 | 595420.125
18:30 |  | 92.6762 | 697.9694 | 0.23705 | 92.0559 | 98.753 | 0.89999 | 605097.875 | 599652.125
19:00 |  | 88.0657 | 705.7523 | 0.24251 | 91.2908 | 98.7628 | 0.89999 | 601062.875 | 595653.3125
19:30 |  | 88.5061 | 712.9006 | 0.24357 | 90.6398 | 98.773 | 0.89999 | 601986.3125 | 596568.625
20:00 |  | 111.4154 | 698.3806 | 0.28134 | 89.9883 | 98.772 | 0.89999 | 603792.8125 | 598358.8125
20:30 |  | 118.0956 | 679.2999 | 0.41043 | 89.6904 | 98.7724 | 0.89999 | 600207.375 | 594805.375
21:00 |  | 117.5748 | 675.0525 | 0.54748 | 89.2344 | 98.7417 | 0.89999 | 601867.8125 | 596451.125
21:30 |  | 115.8404 | 673.7854 | 0.6587 | 88.6579 | 98.7422 | 0.89999 | 599276.1875 | 593882.8125
22:00 |  | 83.2873 | 679.1628 | 0.67947 | 88.0268 | 98.7369 | 0.89999 | 598440.3125 | 593054.3125
22:30 |  | 65.9367 | 673.6777 | 0.51264 | 87.4398 | 98.7587 | 0.89999 | 604762.8125 | 599319.875
23:00 |  | 89.232 | 683.598 | 0.48253 | 87.0517 | 98.8046 | 0.89999 | 602008.375 | 596590.375
23:30 |  | 98.1807 | 691.1539 | 0.54663 | 87.02 | 98.8198 | 0.89999 | 603260.8125 | 597831.375
24:00 |  | 106.72 | 684.2394 | 0.68869 | 87.257 | 98.7967 | 0.89999 | 604557 | 599115.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie