## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 201.5292 |  | F | 0.44128 | 76.854 | 99.2793 | 5 | 59320.0224 | 43103.2862
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 208.1683 | 0 |  | 0.45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 517.2394 |  |  | 517.2394 |  |  |  |  | 517.2394
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 149.6081 |  | F | 0.41512 | 75.6791 | 99.1605 | 5 | 59796.8438 | 43543.1414
01:00 |  | 157.6729 |  | F | 0.43776 | 76.0272 | 99.1584 | 5 | 60169.1328 | 43769.6219
01:30 |  | 160.2613 |  | F | 0.41714 | 76.1987 | 99.1626 | 5 | 60220.2617 | 43787.1858
02:00 |  | 168.5223 |  | F | 0.43473 | 76.0843 | 99.1706 | 5 | 60168.9102 | 43767.7038
02:30 |  | 174.0673 |  | F | 0.47146 | 75.959 | 99.172 | 5 | 60280.918 | 43865.5202
03:00 |  | 175.2446 |  | F | 0.41314 | 75.9691 | 99.1652 | 5 | 60296.9844 | 43872.921
03:30 |  | 176.4527 |  | F | 0.47903 | 76.1163 | 99.1556 | 5 | 60137.5938 | 43734.2928
04:00 |  | 182.5794 |  | F | 0.42239 | 76.302 | 99.1591 | 5 | 60336.6914 | 43857.2894
04:30 |  | 195.8692 |  | F | 0.40883 | 76.6465 | 99.166 | 5 | 60427.5547 | 43883.1317
05:00 |  | 198.3191 |  | F | 0.4619 | 77.0027 | 99.1759 | 5 | 60312.5898 | 43759.4731
05:30 |  | 192.64 |  | F | 0.50047 | 77.2658 | 99.1888 | 5 | 60242.5742 | 43681.5407
06:00 |  | 199.4128 |  | F | 0.48262 | 77.1592 | 99.2094 | 5 | 60251.832 | 43710.6255
06:30 |  | 198.6775 |  | F | 0.51262 | 76.8841 | 99.2222 | 5 | 59991.7227 | 43561.7444
07:00 |  | 209.3604 |  | F | 0.5618 | 76.7825 | 99.2276 | 5 | 59800.8633 | 43438.1147
07:30 |  | 205.0534 |  | F | 0.47121 | 76.7871 | 99.2403 | 5 | 60231.0508 | 43755.6182
08:00 |  | 210.9358 |  | F | 0.43121 | 76.8912 | 99.2572 | 5 | 60734.668 | 44115.8684
08:30 |  | 205.7896 |  | F | 0.45008 | 76.9006 | 99.2769 | 5 | 61064.7383 | 44363.2472
09:00 |  | 210.0596 |  | F | 0.40136 | 76.8077 | 99.2859 | 5 | 61383.1484 | 44610.4449
09:30 |  | 201.2836 |  | F | 0.46797 | 76.6653 | 99.2938 | 5 | 60556.0039 | 44030.7288
10:00 |  | 189.2875 |  | F | 0.51265 | 76.4994 | 99.3052 | 5 | 60744.8047 | 44194.0343
10:30 |  | 185.5677 |  | F | 0.40497 | 76.3232 | 99.3058 | 5 | 61107.4844 | 44480.5635
11:00 |  | 183.6636 |  | F | 0.40779 | 76.2683 | 99.3117 | 5 | 61011.8984 | 44420.6304
11:30 |  | 187.0257 |  | F | 0.38738 | 76.2185 | 99.3146 | 5 | 60929.3438 | 44368.1393
12:00 |  | 190.5657 |  | F | 0.38342 | 76.1776 | 99.3166 | 5 | 59368.8828 | 43237.7684
12:30 |  | 190.8554 |  | F | 0.38692 | 76.1729 | 99.3156 | 5 | 59129.1055 | 43063.2987
13:00 |  | 193.791 |  | F | 0.38912 | 76.207 | 99.3052 | 5 | 59417.3711 | 43264.4777
13:30 |  | 197.6782 |  | F | 0.38439 | 76.3162 | 99.2991 | 5 | 59389.5156 | 43228.0047
14:00 |  | 200.0116 |  | F | 0.3873 | 76.4378 | 99.2947 | 5 | 59151.7852 | 43038.113
14:30 |  | 202.5461 |  | F | 0.39123 | 76.559 | 99.2894 | 5 | 59077.5703 | 42966.9116
15:00 |  | 213.8476 |  | F | 0.39302 | 76.7609 | 99.2922 | 5 | 59034.4844 | 42911.9921
15:30 |  | 215.4219 |  | F | 0.41793 | 76.948 | 99.2956 | 5 | 59138.2969 | 42965.9907
16:00 |  | 216.5553 |  | F | 0.44134 | 77.1368 | 99.3052 | 5 | 59021.1562 | 42861.8955
16:30 |  | 217.6095 |  | F | 0.41999 | 77.2309 | 99.3094 | 5 | 59090.8516 | 42902.7998
17:00 |  | 219.6143 |  | F | 0.4016 | 77.2495 | 99.3074 | 5 | 59080.1562 | 42891.8904
17:30 |  | 215.2422 |  | F | 0.43108 | 77.3371 | 99.3282 | 5 | 59032.293 | 42855.3997
18:00 |  | 220.8523 |  | F | 0.42406 | 77.4099 | 99.3493 | 5 | 58344.832 | 42356.5436
18:30 |  | 220.3364 |  | F | 0.41812 | 77.5177 | 99.3569 | 5 | 58025.4922 | 42114.9841
19:00 |  | 220.2815 |  | F | 0.45098 | 77.6353 | 99.3694 | 5 | 58094.4961 | 42156.2216
19:30 |  | 224.2864 |  | F | 0.45278 | 77.7894 | 99.3691 | 5 | 58355.0742 | 42326.5962
20:00 |  | 222.0413 |  | F | 0.48127 | 78.0235 | 99.3724 | 5 | 57522.4297 | 41696.2045
20:30 |  | 224.4868 |  | F | 0.43616 | 78.1012 | 99.373 | 5 | 57388.0078 | 41589.8031
21:00 |  | 222.7934 |  | F | 0.45937 | 78.1697 | 99.3773 | 5 | 57374.3477 | 41573.6136
21:30 |  | 223.7271 |  | F | 0.4545 | 77.8556 | 99.3738 | 5 | 57295.0938 | 41551.8662
22:00 |  | 221.7262 |  | F | 0.49982 | 77.5023 | 99.3659 | 5 | 57175.4297 | 41503.5948
22:30 |  | 222.651 |  | F | 0.48052 | 77.2726 | 99.3483 | 5 | 56853.8047 | 41289.8388
23:00 |  | 218.7219 |  | F | 0.447 | 77.1873 | 99.3414 | 5 | 56767.6289 | 41234.4387
23:30 |  | 221.1175 |  | F | 0.49415 | 77.1687 | 99.3323 | 5 | 57026.4414 | 41420.8405
24:00 |  | 219.2887 |  | F | 0.50193 | 77.3859 | 99.3338 | 5 | 57008.9141 | 41383.0692
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie