## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-23
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 60.9748 |  | F | 0.46351
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 41.9193 |  |  | 0.31865
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 688.0847 |  |  | 688.0847
Výroba |  | x | x |  | 298395
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.0679e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 63.7138 |  | F | 0.45881 | 72.7647 | 99.0972 | 5 | 39129.5078 | 28715.2128
01:00 |  | 61.9311 |  | F | 0.38128 | 72.8349 | 99.0748 | 5 | 39452.2305 | 28939.616
01:30 |  | 60.5995 |  | F | 0.38543 | 72.8833 | 99.0486 | 5 | 39476.3711 | 28945.6255
02:00 |  | 59.2618 |  | F | 0.37595 | 72.875 | 99.0303 | 5 | 39611.2227 | 29039.8275
02:30 |  | 57.3098 |  | F | 0.37621 | 72.8449 | 99.0257 | 5 | 39560.6094 | 29003.9158
03:00 |  | 56.3594 |  | F | 0.38581 | 72.8352 | 99.0218 | 5 | 39614.5273 | 29043.1183
03:30 |  | 54.9162 |  | F | 0.37594 | 72.8643 | 99.0035 | 5 | 39619.7305 | 29039.1182
04:00 |  | 53.2379 |  | F | 0.37594 | 72.8798 | 98.9789 | 5 | 39663.9336 | 29062.9905
04:30 |  | 52.5499 |  | F | 0.37593 | 72.8252 | 98.9654 | 5 | 39621.9297 | 29032.842
05:00 |  | 51.0787 |  | F | 0.46513 | 72.8355 | 98.9541 | 5 | 39695.2695 | 29082.3821
05:30 |  | 50.4077 |  | F | 0.5701 | 72.8748 | 98.948 | 5 | 39569.9922 | 28985.5345
06:00 |  | 49.0406 |  | F | 0.40831 | 72.9193 | 98.9364 | 5 | 39703.2656 | 29075.9899
06:30 |  | 48.8574 |  | F | 0.37595 | 73.0415 | 98.9357 | 5 | 39712.2656 | 29072.1096
07:00 |  | 47.9806 |  | F | 0.37598 | 73.1928 | 98.9446 | 5 | 39619.8242 | 28994.3872
07:30 |  | 47.8924 |  | F | 0.42858 | 73.3133 | 98.9562 | 5 | 39692.0039 | 29040.5159
08:00 |  | 48.6164 |  | F | 0.57807 | 73.5443 | 98.9568 | 5 | 39601.2773 | 28954.992
08:30 |  | 49.2095 |  | F | 0.43308 | 73.8754 | 98.9637 | 5 | 39564.8281 | 28902.7716
09:00 |  | 49.8595 |  | F | 0.37601 | 74.2405 | 98.9733 | 5 | 39535.3164 | 28853.6408
09:30 |  | 51.3618 |  | F | 0.376 | 74.6051 | 98.9722 | 5 | 39527.6562 | 28817.5016
10:00 |  | 52.7084 |  | F | 0.37602 | 75.0584 | 98.9964 | 5 | 39429.7695 | 28715.7093
10:30 |  | 54.1256 |  | F | 0.38365 | 75.4847 | 99.0023 | 5 | 39418.8242 | 28674.3489
11:00 |  | 55.8462 |  | F | 0.54492 | 75.9202 | 99.0109 | 5 | 39177.2617 | 28465.5683
11:30 |  | 57.555 |  | F | 0.49296 | 76.4815 | 99.0187 | 5 | 39120.875 | 28381.184
12:00 |  | 58.7333 |  | F | 0.53767 | 76.8535 | 99.0335 | 5 | 39095.1133 | 28336.5721
12:30 |  | 60.5795 |  | F | 0.38006 | 77.3264 | 99.0368 | 5 | 39016.2852 | 28242.2483
13:00 |  | 62.1855 |  | F | 0.37619 | 77.7445 | 99.043 | 5 | 39119.7344 | 28285.1623
13:30 |  | 63.6871 |  | F | 0.53926 | 78.0867 | 99.0407 | 5 | 39167.5664 | 28291.4974
14:00 |  | 65.2764 |  | F | 0.46319 | 78.3609 | 99.0204 | 5 | 39418.7891 | 28444.921
14:30 |  | 66.259 |  | F | 0.4388 | 78.6164 | 99.0216 | 5 | 39443.4688 | 28442.3952
15:00 |  | 67.8845 |  | F | 0.78566 | 78.7953 | 99.0096 | 5 | 39642.8672 | 28568.1768
15:30 |  | 70.2493 |  | F | 0.71569 | 78.9943 | 98.9981 | 5 | 39772.0039 | 28641.7189
16:00 |  | 71.9368 |  | F | 0.48609 | 78.9784 | 98.9803 | 5 | 39578.4727 | 28498.5018
16:30 |  | 71.0351 |  | F | 0.45148 | 78.4509 | 98.9637 | 5 | 39517.4414 | 28492.4816
17:00 |  | 71.5179 |  | F | 0.41278 | 78.6958 | 98.9389 | 5 | 39583.4258 | 28513.0226
17:30 |  | 72.3574 |  | F | 0.52277 | 78.7367 | 98.9455 | 5 | 39628.1445 | 28543.8263
18:00 |  | 72.6901 |  | F | 0.66252 | 78.7073 | 98.9673 | 5 | 40073.1445 | 28873.144
18:30 |  | 72.7363 |  | F | 0.70843 | 78.6122 | 98.9972 | 5 | 39751.3047 | 28657.6512
19:00 |  | 73.2183 |  | F | 0.50771 | 78.431 | 99.0041 | 5 | 39641.0742 | 28594.8992
19:30 |  | 72.6504 |  | F | 0.37601 | 78.1836 | 99.0021 | 5 | 39470.2188 | 28491.1238
20:00 |  | 71.579 |  | F | 0.47309 | 77.9753 | 98.9661 | 5 | 39334.6367 | 28399.7691
20:30 |  | 70.283 |  | F | 0.41178 | 77.9439 | 98.9796 | 5 | 39247.6953 | 28343.3961
21:00 |  | 69.1668 |  | F | 0.376 | 77.849 | 99.0147 | 5 | 39158.2227 | 28296.4648
21:30 |  | 67.7448 |  | F | 0.38794 | 77.813 | 99.0539 | 5 | 39234.1367 | 28365.4614
22:00 |  | 66.9666 |  | F | 0.52601 | 77.7185 | 99.0716 | 5 | 39150.8008 | 28317.8755
22:30 |  | 65.7508 |  | F | 0.61406 | 77.6002 | 99.0683 | 5 | 39184.3984 | 28350.8013
23:00 |  | 64.0344 |  | F | 0.58885 | 77.4494 | 99.0486 | 5 | 39249.1562 | 28404.2053
23:30 |  | 62.4829 |  | F | 0.45424 | 77.2993 | 99.0225 | 5 | 39276.5938 | 28428.751
24:00 |  | 61.3665 |  | F | 0.376 | 77.1991 | 99.0159 | 5 | 39375.2539 | 28506.4085
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie