## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-13
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 97.1772 |  | F | 0.38409 | 73.5244 | 98.8119 | 5 | 34257.1347 | 25014.244
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 58.4391 | 0 |  | 0.23045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 300.1709 |  |  | 300.1709 |  |  |  |  | 300.1709
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 48.103 |  | F | 0.3827 | 75.3231 | 98.8697 | 5 | 34030.1133 | 24732.7716
01:00 |  | 58.1779 |  | F | 0.38266 | 75.4506 | 98.8639 | 5 | 34240.1836 | 24874.8755
01:30 |  | 85.4906 |  | F | 0.38801 | 75.5271 | 98.8596 | 5 | 34206.668 | 24843.9921
02:00 |  | 97.4172 |  | F | 0.39974 | 75.6101 | 98.8397 | 5 | 34237.1172 | 24855.1826
02:30 |  | 110.0553 |  | F | 0.40283 | 75.6455 | 98.8401 | 5 | 34224.9609 | 24843.9355
03:00 |  | 129.0802 |  | F | 0.38244 | 75.6107 | 98.836 | 5 | 34214.0898 | 24837.5126
03:30 |  | 115.654 |  | F | 0.38227 | 75.571 | 98.8102 | 5 | 34179.9219 | 24809.0404
04:00 |  | 29.6298 |  | F | 0.38377 | 75.6785 | 98.7869 | 5 | 34266.1406 | 24858.0947
04:30 |  | 7.9543 |  | F | 0.38387 | 75.7709 | 98.7728 | 5 | 34140.7422 | 24757.0497
05:00 |  | 3.8927 |  | F | 0.38201 | 75.8621 | 98.7633 | 5 | 34134.4453 | 24743.6215
05:30 |  | 15.3435 |  | F | 0.382 | 75.8687 | 98.7674 | 5 | 34108.9844 | 24725.7334
06:00 |  | 25.9735 |  | F | 0.38204 | 75.8004 | 98.7771 | 5 | 34200.6484 | 24799.465
06:30 |  | 30.2165 |  | F | 0.38211 | 75.7886 | 98.7806 | 5 | 34119.1133 | 24742.0377
07:00 |  | 36.6829 |  | F | 0.38307 | 75.7001 | 98.7828 | 5 | 34835.125 | 25268.2578
07:30 |  | 40.6108 |  | F | 0.38201 | 75.9009 | 98.7831 | 5 | 35008.1875 | 25379.2612
08:00 |  | 49.9436 |  | F | 0.38202 | 75.7956 | 98.7911 | 5 | 33603.1562 | 24369.9916
08:30 |  | 57.6698 |  | F | 0.38214 | 75.8553 | 98.7903 | 5 | 33518.1797 | 24304.0204
09:00 |  | 62.7203 |  | F | 0.38203 | 75.8803 | 98.7914 | 5 | 33692.0234 | 24428.5951
09:30 |  | 67.7493 |  | F | 0.38236 | 75.9705 | 98.8042 | 5 | 35127.9922 | 25466.4786
10:00 |  | 97.459 |  | F | 0.38204 | 76.0415 | 98.811 | 5 | 35171.418 | 25494.5285
10:30 |  | 108.5953 |  | F | 0.38204 | 76.1061 | 98.8257 | 5 | 35132.5742 | 25465.4521
11:00 |  | 113.2959 |  | F | 0.38211 | 76.259 | 98.8304 | 5 | 35122.9102 | 25448.5124
11:30 |  | 116.5257 |  | F | 0.38204 | 76.4476 | 98.8198 | 5 | 35145.5781 | 25448.4569
12:00 |  | 119.8564 |  | F | 0.38204 | 76.6557 | 98.7869 | 5 | 35199.3984 | 25463.7885
12:30 |  | 122.0297 |  | F | 0.38202 | 76.8725 | 98.7832 | 5 | 35159.2969 | 25418.0865
13:00 |  | 124.8147 |  | F | 0.38203 | 77.0842 | 98.7849 | 5 | 35134.1523 | 25384.9938
13:30 |  | 128.3148 |  | F | 0.39208 | 77.2928 | 98.763 | 5 | 35064.8047 | 25314.1739
14:00 |  | 131.3329 |  | F | 0.39081 | 77.4257 | 98.7381 | 5 | 35116.9805 | 25335.8614
14:30 |  | 133.2899 |  | F | 0.38227 | 77.5881 | 98.7408 | 5 | 35021.3828 | 25255.8688
15:00 |  | 134.6386 |  | F | 0.38547 | 77.7243 | 98.7425 | 5 | 33949.5547 | 24473.8281
15:30 |  | 136.9751 |  | F | 0.38214 | 77.2054 | 98.7571 | 5 | 32091.0957 | 23171.7884
16:00 |  | 131.2598 |  | F | 0.38205 | 76.5802 | 98.775 | 5 | 32505.3887 | 23517.1357
16:30 |  | 115.4816 |  | F | 0.38205 | 75.9677 | 98.7994 | 5 | 33022.7305 | 23939.2732
17:00 |  | 121.2046 |  | F | 0.38236 | 75.2445 | 98.8016 | 5 | 33333.6367 | 24215.3566
17:30 |  | 122.7534 |  | F | 0.38257 | 74.1775 | 98.8089 | 5 | 34979.332 | 25490.8268
18:00 |  | 124.9333 |  | F | 0.38236 | 72.86 | 98.8219 | 5 | 35007.2891 | 25611.6921
18:30 |  | 125.7558 |  | F | 0.38204 | 71.5213 | 98.8343 | 5 | 34957.0391 | 25677.5007
19:00 |  | 126.4107 |  | F | 0.38205 | 70.1711 | 98.821 | 5 | 35025.5625 | 25825.52
19:30 |  | 125.7276 |  | F | 0.38205 | 68.9092 | 98.8185 | 5 | 34871.9062 | 25806.4418
20:00 |  | 123.4088 |  | F | 0.38232 | 67.7562 | 98.8388 | 5 | 34785.4727 | 25834.8433
20:30 |  | 123.8113 |  | F | 0.39122 | 66.7292 | 98.8617 | 5 | 34736.9648 | 25882.7599
21:00 |  | 123.2237 |  | F | 0.39588 | 65.8968 | 98.855 | 5 | 34721.0391 | 25932.6613
21:30 |  | 125.0951 |  | F | 0.38203 | 65.1282 | 98.8346 | 5 | 33882.7852 | 25358.8608
22:00 |  | 125.2785 |  | F | 0.38204 | 64.4063 | 98.8415 | 5 | 33477.3359 | 25110.7292
22:30 |  | 124.9692 |  | F | 0.38204 | 63.7869 | 98.892 | 5 | 33033.9492 | 24836.3899
23:00 |  | 127.9274 |  | F | 0.38204 | 63.2398 | 98.8965 | 5 | 32888.6484 | 24768.4784
23:30 |  | 128.4711 |  | F | 0.38202 | 62.8597 | 98.8901 | 5 | 32890.1602 | 24796.0438
24:00 |  | 129.2985 |  | F | 0.38204 | 62.624 | 98.8849 | 5 | 32826.2852 | 24763.9441
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie