## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 59.4666 |  | 391.458 |  |  | F
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 0
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 247.4987 |  | 1382.4707 |  | 1.4442
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1956.2644 |  | 1956.2644 |  | 1956.2644
Výroba |  | x |  | x |  | 20690
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 6.98e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 55.635 |  | 390.1371 |  |  | F | 44.863 | 96.8653 | 0.79999 | 184025.0938 |  | 149935.2031
01:00 |  | 56.6268 |  | 377.657 |  |  | F | 45.0055 | 96.8601 | 0.79999 | 183375.7031 |  | 149331.2969
01:30 |  | 53.6837 |  | 383.435 |  |  | F | 45.15 | 96.8687 | 0.79999 | 185047.2969 |  | 150637.7031
02:00 |  | 54.58 |  | 383.0873 |  |  | F | 45.1771 | 96.8691 | 0.79999 | 184600.7031 |  | 150262.2969
02:30 |  | 55.5592 |  | 394.7559 |  |  | F | 45.5459 | 96.8737 | 0.79999 | 184987.5938 |  | 150409
03:00 |  | 53.5114 |  | 414.4254 |  |  | F | 45.8464 | 96.8556 | 0.79999 | 185711.2969 |  | 150828.5938
03:30 |  | 52.4658 |  | 412.3088 |  |  | F | 46.4896 | 96.8457 | 0.79999 | 184605.9062 |  | 149613
04:00 |  | 56.0101 |  | 399.8213 |  |  | F | 46.1529 | 96.8385 | 0.79999 | 184796.9062 |  | 149914.0938
04:30 |  | 57.2806 |  | 364.2156 |  |  | F | 45.4098 | 96.8481 | 0.79999 | 185646.2969 |  | 150969.5
05:00 |  | 53.1829 |  | 372.0582 |  |  | F | 44.9944 | 96.8483 | 0.79999 | 184812.5 |  | 150488.5
05:30 |  | 55.1231 |  | 381.0512 |  |  | F | 45.0883 | 96.855 | 0.79999 | 184848.7969 |  | 150483.7031
06:00 |  | 57.186 |  | 369.1801 |  |  | F | 44.6919 | 96.872 | 0.79999 | 185212.2969 |  | 150994.0938
06:30 |  | 57.5138 |  | 352.034 |  |  | F | 44.2623 | 96.8701 | 0.79999 | 185333.4062 |  | 151294.2031
07:00 |  | 59.9791 |  | 398.9516 |  |  | F | 44.2024 | 96.8729 | 0.79999 | 184833.2969 |  | 150919
07:30 |  | 60.5449 |  | 382.4152 |  |  | F | 44.1761 | 96.8919 | 0.79999 | 185014.7969 |  | 151109.5
08:00 |  | 59.4886 |  | 346.8066 |  |  | F | 44.3768 | 96.884 | 0.79999 | 186154.7969 |  | 151932.5938
08:30 |  | 56.8075 |  | 362.9608 |  |  | F | 45.018 | 96.8956 | 0.79999 | 185677.2969 |  | 151255
09:00 |  | 69.2737 |  | 368.2623 |  |  | F | 45.5577 | 96.9177 | 0.79999 | 187064.2031 |  | 152161
09:30 |  | 84.1729 |  | 370.2953 |  |  | F | 44.6857 | 96.9589 | 0.79999 | 186718.7969 |  | 152361.7969
10:00 |  | 82.9281 |  | 386.6891 |  |  | F | 45.1398 | 96.975 | 0.79999 | 185518.9062 |  | 151192.0938
10:30 |  | 75.9443 |  | 382.7104 |  |  | F | 45.69 | 96.9893 | 0.79999 | 186738.5 |  | 151948.5938
11:00 |  | 66.8011 |  | 367.7568 |  |  | F | 46.9866 | 96.9944 | 0.79999 | 186880.2969 |  | 151454.0938
11:30 |  | 62.4874 |  | 376.4342 |  |  | F | 47.6544 | 97.0025 | 0.79999 | 186226.2969 |  | 150621.4062
12:00 |  | 66.3794 |  | 415.9467 |  |  | F | 47.6461 | 97.0223 | 0.79999 | 185847.9062 |  | 150350.2031
12:30 |  | 66.5016 |  | 410.1076 |  |  | F | 48.0629 | 97.0306 | 0.79999 | 184940.9062 |  | 149435.0938
13:00 |  |  | F |  | F |  | F | 48.371 | 97.0326 | 0.79999 |  | F |  | F
13:30 |  | 63.4332 |  | 417.1577 |  |  | F | 48.6243 | 97.0607 | 0.79999 | 183853.0938 |  | 148338.9062
14:00 |  | 63.0022 |  | 414.6096 |  |  | F | 48.9258 | 97.0567 | 0.79999 | 186044 |  | 149964.2031
14:30 |  | 60.8034 |  | 426.1969 |  |  | F | 49.1729 | 97.0679 | 0.79999 | 185659.0938 |  | 149556
15:00 |  | 61.6889 |  | 400.2201 |  |  | F | 49.29 | 97.0814 | 0.79999 | 186247 |  | 149996.2031
15:30 |  | 61.1547 |  | 382.0537 |  |  | F | 49.672 | 97.0872 | 0.79999 | 185769.7969 |  | 149443.7031
16:00 |  | 62.6343 |  | 382.3481 |  |  | F | 49.7644 | 97.1046 | 0.79999 | 185286.5938 |  | 149038.7969
16:30 |  | 63.4031 |  | 376.9039 |  |  | F | 49.693 | 97.0959 | 0.79999 | 184705.5 |  | 148591.2031
17:00 |  | 60.0765 |  | 399.1134 |  |  | F | 49.7282 | 97.1179 | 0.79999 | 185919 |  | 149584.7969
17:30 |  | 60.172 |  | 401.2678 |  |  | F | 49.7062 | 97.1398 | 0.79999 | 186578.9062 |  | 150159.7969
18:00 |  | 61.5171 |  | 400.0418 |  |  | F | 49.5341 | 97.1612 | 0.79999 | 185156.5938 |  | 149126.7969
18:30 |  | 53.7196 |  | 399.1553 |  |  | F | 49.1606 | 97.1953 | 0.79999 | 185126.5938 |  | 149328
19:00 |  | 55.3029 |  | 434.1332 |  |  | F | 49.0081 | 97.2311 | 0.79999 | 184747 |  | 149147.7969
19:30 |  | 56.0596 |  | 424.0027 |  |  | F | 49.0459 | 97.2481 | 0.79999 | 183932.0938 |  | 148498.5
20:00 |  | 52.9328 |  | 399.5363 |  |  | F | 49.0048 | 97.2396 | 0.79999 | 184453.7031 |  | 148925.4062
20:30 |  | 54.2661 |  | 389.6314 |  |  | F | 48.9121 | 97.249 | 0.79999 | 185280.7969 |  | 149650.7969
21:00 |  | 55.3552 |  | 409.534 |  |  | F | 48.9173 | 97.2695 | 0.79999 | 185272 |  | 149672.9062
21:30 |  | 51.7642 |  | 414.6978 |  |  | F | 48.7048 | 97.2866 | 0.79999 | 185436.5 |  | 149930.5
22:00 |  | 51.4449 |  | 400.7834 |  |  | F | 48.3309 | 97.3345 | 0.79999 | 185030.0938 |  | 149849.7031
22:30 |  | 54.4621 |  | 400.8621 |  |  | F | 48.1814 | 97.385 | 0.79999 | 186625.7969 |  | 151291.4062
23:00 |  | 53.3899 |  | 376.6353 |  |  | F | 48.0055 | 97.4063 | 0.79999 | 186060.5938 |  | 150948.5938
23:30 |  | 52.9991 |  | 382.8121 |  |  | F | 47.993 | 97.4342 | 0.79999 | 186885.2969 |  | 151667
24:00 |  | 55.6809 |  | 403.3246 |  |  | F | 48.0052 | 97.4419 | 0.79999 | 187157.2031 |  | 151893.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 |  | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie