## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-12
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.6348 |  | 1022.9613 |  | 0.55501
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1808.0432 |  | 17317.2127 |  | 9.6191
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17303.8522 |  | 17303.8522 |  | 17303.8522
Výroba |  | x |  | x |  | 285435
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.37e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 140.2795 |  | 1082.301 |  | 0.57704 | 94.4417 | 98.2395 | 0.79999 | 986600.3125 | 705284.8125
01:00 |  | 124.5477 |  | 1074.3471 |  | 0.55656 | 93.8803 | 98.2436 | 0.79999 | 986537.625 | 706347.875
01:30 |  | 117.0143 |  | 1071.345 |  | 0.5183 | 93.6672 | 98.236 | 0.79999 | 987415.125 | 707332.6875
02:00 |  | 103.1156 |  | 1084.1331 |  | 0.49346 | 93.0104 | 98.2353 | 0.79999 | 988781.375 | 709575.8125
02:30 |  | 94.969 |  | 1123.629 |  | 0.48526 | 91.8274 | 98.2135 | 0.79999 | 985934 | 709668.625
03:00 |  | 88.4828 |  | 1128.35 |  | 0.48558 | 91.4276 | 98.1985 | 0.79999 | 984746.6875 | 709482.375
03:30 |  | 74.8251 |  | 1116.183 |  | 0.42711 | 90.9137 | 98.1964 | 0.79999 | 982840.1875 | 709092.625
04:00 |  | 61.9606 |  | 1125.977 |  | 0.36842 | 90.27 | 98.2029 | 0.79999 | 981089.125 | 709131.625
04:30 |  | 59.703 |  | 1098.938 |  | 0.36602 | 89.9168 | 98.2019 | 0.79999 | 979827.125 | 708901.1875
05:00 |  | 72.0555 |  | 1081.375 |  | 0.33602 | 89.8399 | 98.2071 | 0.79999 | 977137.375 | 707143.125
05:30 |  | 76.1681 |  | 1099.7469 |  | 0.32917 | 89.7289 | 98.2162 | 0.79999 | 977838.125 | 707931.875
06:00 |  | 79.8487 |  | 1092.459 |  | 0.35062 | 89.4457 | 98.2194 | 0.79999 | 979300.375 | 709567.375
06:30 |  | 92.0713 |  | 1073.24 |  | 0.37316 | 89.1867 | 98.2365 | 0.79999 | 982020.3125 | 712170.375
07:00 |  | 98.2473 |  | 1057.3781 |  | 0.32201 | 88.9212 | 98.2495 | 0.79999 | 983424.3125 | 713805.8125
07:30 |  | 115.9957 |  | 1067.139 |  | 0.30039 | 89.5411 | 98.2509 | 0.79999 | 981118.1875 | 710931.125
08:00 |  | 169.1237 |  | 1080.187 |  | 0.40353 | 90.8232 | 98.264 | 0.79999 | 982768.375 | 709713.125
08:30 |  | 167.0846 |  | 1061.852 |  | 0.40353 | 91.9366 | 98.2653 | 0.79999 | 981499.1875 | 706644.3125
09:00 |  | 137.0275 |  | 1056.793 |  | 0.53768 | 92.4165 | 98.2568 | 0.79999 | 980842.8125 | 705181.3125
09:30 |  | 119.6265 |  | 1060.033 |  | 0.51975 | 91.8805 | 98.2488 | 0.79999 | 987982.125 | 711348.375
10:00 |  | 113.5392 |  | 1031.412 |  | 0.50647 | 92.1003 | 98.2328 | 0.79999 | 1022325 | 735478.1875
10:30 |  | 112.163 |  | 1028.024 |  | 0.62285 | 94.5268 | 98.2211 | 0.79999 | 1021369 | 729840.625
11:00 |  | 109.3267 |  | 1017.677 |  | 0.62285 | 95.8895 | 98.2203 | 0.79999 | 1024882 | 729638.875
11:30 |  |  | F |  | F | 0.62285 | 96.7246 | 98.2006 | 0.79999 | 1021750 | 725621.1875
12:00 |  | 114.0365 |  | 1008.212 |  | 0.62285 | 97.8034 | 98.1648 | 0.79999 | 1022766 | 723968.3125
12:30 |  | 115.8505 |  | 987.0982 |  | 0.62285 | 98.9147 | 98.1316 | 0.79999 | 1028094 | 725314.8125
13:00 |  | 112.066 |  | 969.0775 |  | 0.62285 | 99.4828 | 98.1096 | 0.79999 | 1037955 | 730990.375
13:30 |  | 115.3966 |  | 960.4168 |  | 0.62285 | 99.7334 | 98.1101 | 0.79999 | 1038939 | 731199.8125
14:00 |  | 115.7699 |  | 975.5013 |  | 0.62285 | 100.3319 | 98.1007 | 0.79999 | 1039622 | 730435.625
14:30 |  | 111.7557 |  | 982.3782 |  | 0.6718 | 100.5842 | 98.1068 | 0.79999 | 1040153 | 730361.3125
15:00 |  | 102.8505 |  | 999.5983 |  | 0.82666 | 100.9599 | 98.1101 | 0.79999 | 1037933 | 728093.875
15:30 |  | 91.6504 |  | 1011.264 |  | 0.75408 | 101.17 | 98.115 | 0.79999 | 1037531 | 727441.625
16:00 |  | 90.933 |  | 1021.18 |  | 0.79298 | 101.6086 | 98.0978 | 0.79999 | 1036005 | 725393.8125
16:30 |  | 94.8317 |  | 1000.065 |  | 0.75654 | 101.8969 | 98.0939 | 0.79999 | 1037534 | 725876.375
17:00 |  | 96.0917 |  | 1000.148 |  | 0.72161 | 101.89 | 98.073 | 0.79999 | 1037341 | 725600.125
17:30 |  | 98.9477 |  | 985.7104 |  | 0.72725 | 102.6868 | 98.0764 | 0.79999 | 1036490 | 723497.375
18:00 |  | 96.9866 |  | 981.8974 |  | 0.79326 | 103.2104 | 98.0817 | 0.79999 | 1037535 | 723252.1875
18:30 |  | 98.7621 |  | 973.5627 |  | 0.77637 | 103.2688 | 98.0763 | 0.79999 | 1037441 | 723035.8125
19:00 |  | 101.9227 |  | 976.8527 |  | 0.78177 | 103.2056 | 98.0708 | 0.79999 | 1036575 | 722512.875
19:30 |  | 109.8251 |  | 970.5983 |  | 0.70895 | 102.8642 | 98.0726 | 0.79999 | 1040219 | 725723.125
20:00 |  | 117.4565 |  | 962.4064 |  | 0.6718 | 102.7738 | 98.0715 | 0.79999 | 1039501 | 725389.125
20:30 |  | 116.1186 |  | 960.5181 |  | 0.6696 | 102.3804 | 98.0935 | 0.79999 | 1039914 | 726598
21:00 |  | 109.2164 |  | 959.2625 |  | 0.66245 | 101.2782 | 98.147 | 0.79999 | 1039392 | 728766.8125
21:30 |  | 101.5415 |  | 939.2709 |  | 0.57904 | 100.2999 | 98.2083 | 0.79999 | 1037681 | 729930.625
22:00 |  | 85.6205 |  | 933.1714 |  | 0.49983 | 99.1778 | 98.2445 | 0.79999 | 1037639 | 732368.8125
22:30 |  | 86.2399 |  | 956.8467 |  | 0.43752 | 97.702 | 98.2614 | 0.79999 | 1037855 | 735565.6875
23:00 |  | 101.6268 |  | 952.2092 |  | 0.41757 | 97.1555 | 98.2573 | 0.79999 | 1039289 | 737637.8125
23:30 |  | 99.5895 |  | 945.6018 |  | 0.38127 | 96.4788 | 98.2575 | 0.79999 | 1038953 | 738751.875
24:00 |  | 105.5717 |  | 953.8133 |  | 0.36709 | 96.2819 | 98.2678 | 0.79999 | 1040276 | 740164.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie