## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-12
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.6522 | 747.6448 | 0.26953
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 780.1088 | 8764.9118 | 3.0062
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 11667.2064 | 11667.2064 | 11667.2064
Výroba |  | x | x | 285435
Emisný faktor |  | x | x | 1.0532e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 78.8565 | 731.3993 | 0.21029 | 78.6777 | 99.246 | 0.89999 | 571259.5 | 430607.6927
01:00 |  | 89.4227 | 700.8005 | 0.24396 | 78.6325 | 99.2492 | 0.89999 | 575850.0625 | 434138.011
01:30 |  | 104.4489 | 689.3399 | 0.31547 | 78.7966 | 99.2413 | 0.89999 | 574155.4375 | 432623.8359
02:00 |  | 98.2852 | 698.8987 | 0.38547 | 78.777 | 99.2394 | 0.89999 | 575041.625 | 433307.6257
02:30 |  | 92.4893 | 722.4559 | 0.40453 | 78.3801 | 99.2035 | 0.89999 | 576702.625 | 434892.2813
03:00 |  | 94.3526 | 689.2538 | 0.44277 | 77.8619 | 99.1811 | 0.89999 | 576159.0625 | 435025.5574
03:30 |  | 94.0375 | 661.8645 | 0.49997 | 77.3056 | 99.1813 | 0.89999 | 576177.0625 | 435730.5387
04:00 |  | 93.0001 | 675.5138 | 0.48215 | 76.8936 | 99.1881 | 0.89999 | 580220.8125 | 439335.4597
04:30 |  | 93.2745 | 655.4677 | 0.535 | 76.5738 | 99.1835 | 0.89999 | 578710.8125 | 438572.4327
05:00 |  | 89.5265 | 629.7269 | 0.57525 | 76.1564 | 99.1936 | 0.89999 | 579103.3125 | 439439.1413
05:30 |  | 73.5954 | 639.504 | 0.5193 | 75.6331 | 99.2012 | 0.89999 | 573876.5 | 436159.4469
06:00 |  | 72.4299 | 647.6322 | 0.50692 | 75.4628 | 99.204 | 0.89999 | 579560.4375 | 440707.1512
06:30 |  | 56.5492 | 669.7331 | 0.44466 | 75.4264 | 99.2184 | 0.89999 | 572837.125 | 435703.2713
07:00 |  | 67.6443 | 654.865 | 0.38356 | 75.3665 | 99.2335 | 0.89999 | 574227.9375 | 436902.873
07:30 |  | 73.1464 | 696.8671 | 0.40314 | 75.3969 | 99.2381 | 0.89999 | 573771.6875 | 436537.6565
08:00 |  | 80.6648 | 719.6372 | 0.4607 | 76.0633 | 99.2588 | 0.89999 | 573627.4375 | 435686.0161
08:30 |  | 111.2528 | 741.2064 | 0.50883 | 83.2566 | 99.3445 | 0.89999 | 577074.5 | 429828.6891
09:00 |  | 103.394 | 750.8273 | 0.51815 | 83.326 | 99.3224 | 0.89999 | 573377.3125 | 426896.5227
09:30 |  | 76.6365 | 745.4238 | 0.37267 | 83.7706 | 99.3084 | 0.89999 | 568006.875 | 422312.0904
10:00 |  | 72.9644 | 755.2195 | 0.26289 | 84.5434 | 99.2805 | 0.89999 | 575625.25 | 426931.7482
10:30 |  | 65.4802 | 767.1013 | 0.19091 | 84.5852 | 99.2578 | 0.89999 | 574194.9375 | 425723.5695
11:00 |  | 70.0123 | 778.2357 | 0.13739 | 84.5789 | 99.2383 | 0.89999 | 576884.1875 | 427640.9114
11:30 |  | 86.5462 | 780.6798 | 0.12904 | 84.8394 | 99.2234 | 0.89999 | 576111.9375 | 426693.5735
12:00 |  | 105.3447 | 795.3472 | 0.15225 | 84.7906 | 99.2116 | 0.89999 | 573533.4375 | 424791.3953
12:30 |  | 94.503 | 800.7289 | 0.13973 | 84.3248 | 99.2004 | 0.89999 | 577030.5625 | 427889.9795
13:00 |  | 92.9233 | 807.7249 | 0.13577 | 83.8243 | 99.2084 | 0.89999 | 573957.125 | 426242.1008
13:30 |  | 91.9405 | 811.1305 | 0.17247 | 83.5306 | 99.2006 | 0.89999 | 570937.0625 | 424314.9858
14:00 |  | 79.0351 | 803.3048 | 0.19632 | 83.0853 | 99.1874 | 0.89999 | 571695.5 | 425353.3878
14:30 |  | 92.3821 | 788.2029 | 0.2103 | 82.4859 | 99.1928 | 0.89999 | 572056.5 | 426362.5597
15:00 |  | 108.4809 | 736.5263 | 0.68453 | 85.5099 | 99.2219 | 0.89999 | 580101.1875 | 574880.3125
15:30 |  | 101.2492 | 747.9579 | 0.75218 | 86.458 | 99.2309 | 0.89999 | 572337.125 | 567186.125
16:00 |  | 70.1887 | 772.168 | 0.59985 | 86.8983 | 99.2181 | 0.89999 | 572634.875 | 567481.1875
16:30 |  | 49.9291 | 796.1865 | 0.36487 | 87.0291 | 99.217 | 0.89999 | 570107.625 | 564976.375
17:00 |  | 43.4449 | 827.1719 | 0.21941 | 86.7546 | 99.1919 | 0.89999 | 577000.375 | 571807.375
17:30 |  | 36.1666 | 800.8098 | 0.16081 | 86.7285 | 99.2028 | 0.89999 | 569485.8125 | 564360.375
18:00 |  | 33.2639 | 795.5822 | 0.10524 | 86.3895 | 99.2116 | 0.89999 | 572722.625 | 567568.125
18:30 |  | 28.5752 | 802.9625 | 0.0728 | 86.1693 | 99.2003 | 0.89999 | 574161.3125 | 568993.8125
19:00 |  | 26.9945 | 813.7391 | 0.02678 | 85.8702 | 99.2067 | 0.89999 | 574479.8125 | 569309.375
19:30 |  | 28.2668 | 800.7214 | 0 | 85.4481 | 99.1982 | 0.89999 | 573849.625 | 568684.875
20:00 |  | 27.9374 | 793.1434 | 0.00359 | 85.0703 | 99.187 | 0.89999 | 568890.625 | 563770.375
20:30 |  | 24.0141 | 816.2098 | 0.00074 | 84.3257 | 99.2009 | 0.89999 | 570968.3125 | 565829.375
21:00 |  | 22.812 | 796.8004 | 0 | 83.644 | 99.2417 | 0.89999 | 572582.3125 | 567429.125
21:30 |  | 22.7323 | 783.6508 | 0 | 82.961 | 99.2922 | 0.89999 | 579452.875 | 574237.8125
22:00 |  | 24.3169 | 785.0441 | 0 | 82.2611 | 99.3277 | 0.89999 | 575744 | 570562.3125
22:30 |  | 27.7194 | 763.9266 | 0 | 81.5568 | 99.3275 | 0.89999 | 575016.875 | 569841.8125
23:00 |  | 44.3422 | 750.399 | 0 | 81.141 | 99.3291 | 0.89999 | 578291 | 573086.375
23:30 |  | 60.0223 | 742.3392 | 0.00343 | 80.6801 | 99.3238 | 0.89999 | 575653.625 | 570472.8125
24:00 |  | 68.708 | 753.5203 | 0.00329 | 79.9755 | 99.3315 | 0.89999 | 582829.6875 | 577584.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie