## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-06
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 37.2222 |  | F | 0.57888
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 38.8051 |  |  | 0.60371
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1041.8943 |  |  | 1041.8943
Výroba |  | x | x |  | 278285
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.1694e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 54.3064 |  | F | 0.39878 | 79.9357 | 98.8004 | 5 | 60625.4922 | 43455.9424
01:00 |  | 55.2643 |  | F | 0.47237 | 80.1969 | 98.7981 | 5 | 60652.7266 | 43442.3152
01:30 |  | 41.8482 |  | F | 0.38005 | 80.4214 | 98.7988 | 5 | 60499.7578 | 43305.5315
02:00 |  | 40.2869 |  | F | 0.37597 | 80.6886 | 98.8113 | 5 | 60689.0352 | 43413.73
02:30 |  | 34.3691 |  | F | 0.37595 | 81.0102 | 98.8176 | 5 | 60367.3398 | 43147.1256
03:00 |  | 28.6459 |  | F | 0.37589 | 80.8812 | 98.8186 | 5 | 60558.2578 | 43299.8152
03:30 |  | 32.103 |  | F | 0.3759 | 80.2471 | 98.8157 | 5 | 60740.3984 | 43506.6898
04:00 |  | 33.2698 |  | F | 0.3759 | 79.7657 | 98.8248 | 5 | 60665.6836 | 43516.4526
04:30 |  | 39.7864 |  | F | 0.3759 | 79.7438 | 98.8329 | 5 | 60530.6211 | 43425.8172
05:00 |  | 36.1117 |  | F | 0.37592 | 79.8042 | 98.8263 | 5 | 60541.0664 | 43422.9778
05:30 |  | 39.2744 |  | F | 0.3759 | 80.0102 | 98.829 | 5 | 60773.6367 | 43565.569
06:00 |  | 41.3876 |  | F | 0.37589 | 80.319 | 98.8364 | 5 | 60554.957 | 43374.1318
06:30 |  | 37.1069 |  | F | 0.37591 | 80.4664 | 98.8268 | 5 | 60523.3516 | 43329.1773
07:00 |  | 32.9273 |  | F | 0.37592 | 80.5047 | 98.8335 | 5 | 60747.1836 | 43487.6969
07:30 |  | 31.4742 |  | F | 0.37591 | 80.263 | 98.8707 | 5 | 60728.3945 | 43520.3537
08:00 |  | 31.7093 |  | F | 0.37667 | 80.3644 | 98.9017 | 5 | 60571.8242 | 43409.2645
08:30 |  | 34.9316 |  | F | 0.47385 | 80.802 | 98.92 | 5 | 60386.2617 | 43230.8036
09:00 |  | 35.348 |  | F | 0.72381 | 81.0049 | 98.9287 | 5 | 60353.9336 | 43186.7179
09:30 |  | 34.2216 |  | F | 0.75473 | 81.0652 | 98.9462 | 5 | 60602.3359 | 43364.7349
10:00 |  | 36.3794 |  | F | 0.49788 | 81.3284 | 98.9802 | 5 | 60587.9492 | 43337.129
10:30 |  | 32.3756 |  | F | 0.37685 | 81.0455 | 99.008 | 5 | 60610.1055 | 43399.8118
11:00 |  | 32.9845 |  | F | 0.45361 | 80.6155 | 99.0396 | 5 | 60600.1406 | 43459.283
11:30 |  | 34.2602 |  | F | 0.57908 | 80.5252 | 99.0492 | 5 | 60500.3242 | 43402.9745
12:00 |  | 34.2361 |  | F | 0.51335 | 80.67 | 99.0672 | 5 | 60838.5781 | 43635.7096
12:30 |  | 40.4532 |  | F | 0.44307 | 80.9839 | 99.0938 | 5 | 60027.9375 | 43027.6491
13:00 |  | 43.0007 |  | F | 0.79167 | 81.3379 | 99.1296 | 5 | 60677.9805 | 43465.8763
13:30 |  | 40.6219 |  | F | 0.92235 | 81.3955 | 99.1476 | 5 | 60817.2617 | 43566.4805
14:00 |  | 37.1054 |  | F | 0.82684 | 81.0947 | 99.1679 | 5 | 61063.3867 | 43788.9054
14:30 |  | 37.6327 |  | F | 0.93768 | 81.0864 | 99.1648 | 5 | 60967.2109 | 43719.5917
15:00 |  | 38.0912 |  | F | 0.97898 | 81.2319 | 99.1415 | 5 | 60546.7812 | 43390.0538
15:30 |  | 42.4977 |  | F | 0.98744 | 81.3932 | 99.1308 | 5 | 60242.3633 | 43147.6173
16:00 |  | 43.3018 |  | F | 0.98418 | 81.637 | 99.1347 | 5 | 60274.4844 | 43142.6564
16:30 |  | 45.9135 |  | F | 0.99318 | 82.0006 | 99.1376 | 5 | 60261.2578 | 43090.2749
17:00 |  | 46.6562 |  | F | 0.59947 | 81.8196 | 99.13 | 5 | 60057.5508 | 42963.2409
17:30 |  | 47.1829 |  | F | 0.39714 | 81.6021 | 99.1274 | 5 | 60043.668 | 42978.5144
18:00 |  | 42.0794 |  | F | 0.51782 | 81.3829 | 99.1257 | 5 | 61577.4258 | 44102.8446
18:30 |  | 47.9056 |  | F | 0.73324 | 81.2856 | 99.1242 | 5 | 61776.5703 | 44256.9681
19:00 |  | 47.5912 |  | F | 1.0087 | 81.4008 | 99.1194 | 5 | 61740.7422 | 44214.796
19:30 |  | 43.6303 |  | F | 1.056 | 81.5342 | 99.1167 | 5 | 61893.2031 | 44306.1049
20:00 |  | 38.371 |  | F | 0.82932 | 81.8074 | 99.1121 | 5 | 61657.0234 | 44101.0054
20:30 |  | 31.517 |  | F | 0.64172 | 81.8146 | 99.1236 | 5 | 61714.5391 | 44146.3518
21:00 |  | 29.8547 |  | F | 0.43815 | 81.3545 | 99.128 | 5 | 61254.6953 | 43876.2551
21:30 |  | 31.6103 |  | F | 0.52695 | 80.4764 | 99.1403 | 5 | 59410.418 | 42666.1778
22:00 |  | 28.8497 |  | F | 0.45081 | 80.0143 | 99.1405 | 5 | 59185.7422 | 42560.5093
22:30 |  | 25.632 |  | F | 0.41198 | 79.9355 | 99.1333 | 5 | 59664.6602 | 42911.3583
23:00 |  | 26.0372 |  | F | 0.68332 | 80.1168 | 99.1232 | 5 | 60316.9844 | 43353.8413
23:30 |  | 25.8379 |  | F | 0.69658 | 80.3846 | 99.1046 | 5 | 60226.6992 | 43248.0095
24:00 |  | 20.6839 |  | F | 0.41777 | 80.5311 | 99.0915 | 5 | 58693.2461 | 42123.839
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie