## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-05
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 83.7011 | 384.0745 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 381.2095 | 1723.2175 | 1.7341
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 4698.1405 | 4698.1405 | 4698.1405
Výroba |  | x | x | 20460
Emisný faktor |  | x | x | 8.4758e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 71.2317 | 291.6162 |  | F | 62.2749 | 99.0834 | 0.79999 | 341573 | 269892.4062
01:00 |  | 68.9519 | 288.0555 |  | F | 61.9192 | 99.0941 | 0.79999 | 341114.9062 | 269847.0938
01:30 |  | 69.5808 | 279.3398 |  | F | 61.4339 | 99.0937 | 0.79999 | 341838 | 270809.4062
02:00 |  | 71.925 | 299.9477 |  | F | 60.8588 | 99.1022 | 0.79999 | 343476.0938 | 272599.3125
02:30 |  | 70.6649 | 294.6566 |  | F | 60.737 | 99.097 | 0.79999 | 341383.6875 | 271023.5938
03:00 |  | 68.5917 | 299.0646 |  | F | 60.4357 | 99.092 | 0.79999 | 342651.8125 | 272261.8125
03:30 |  | 67.6077 | 290.4787 |  | F | 60.1292 | 99.0979 | 0.79999 | 342474.0938 | 272387.3125
04:00 |  | 69.5135 | 290.1981 |  | F | 59.914 | 99.0943 | 0.79999 | 342481.1875 | 272559.3125
04:30 |  | 68.7274 | 294.1483 |  | F | 59.712 | 99.0932 | 0.79999 | 342929.1875 | 273078.0938
05:00 |  | 68.5943 | 289.1465 |  | F | 59.4935 | 99.1058 | 0.79999 | 342175.5938 | 272692
05:30 |  | 69.9082 | 286.5565 |  | F | 59.3946 | 99.1106 | 0.79999 | 343529.5938 | 273865.8125
06:00 |  | 69.5927 | 281.3224 |  | F | 59.2947 | 99.1202 | 0.79999 | 342793.6875 | 273387.0938
06:30 |  | 68.1444 | 287.0572 |  | F | 58.6298 | 99.149 | 0.79999 | 341614.3125 | 273071.3125
07:00 |  | 67.3898 | 291.7836 |  | F | 57.3537 | 99.175 | 0.79999 | 325528.6875 | 261282.7969
07:30 |  | 66.6255 | 280.0322 |  | F | 56.4155 | 99.1897 | 0.79999 | 318521.5 | 256423
08:00 |  | 72.2913 | 348.977 |  | F | 56.6586 | 99.201 | 0.79999 | 249007.2031 | 200342.2969
08:30 |  | 90.4864 | 395.9269 |  | F | 56.3254 | 99.2117 | 0.79999 | 224109.5938 | 180510
09:00 |  | 99.9159 | 402.6024 |  | F | 56.2344 | 99.2232 | 0.79999 | 220965.0938 | 178049
09:30 |  | 102.7264 | 412.5057 |  | F | 57.3794 | 99.2302 | 0.79999 | 218952.2969 | 175828.9062
10:00 |  | 94.8036 | 409.1943 |  | F | 58.368 | 99.2335 | 0.79999 | 218017.5938 | 174562
10:30 |  | 94.9715 | 457.2391 |  | F | 59.1278 | 99.2347 | 0.79999 | 194388.0938 | 155289.7969
11:00 |  | 87.8936 | 457.2693 |  | F | 60.0781 | 99.2109 | 0.79999 | 196560.0938 | 156538
11:30 |  | 97.7607 | 489.9963 |  | F | 60.4029 | 99.1854 | 0.79999 | 196534.5938 | 156324.0938
12:00 |  | 102.4264 | 501.4293 |  | F | 61.1183 | 99.1714 | 0.79999 | 196941.5 | 156291.4062
12:30 |  | 95.1028 | 493.8486 |  | F | 61.8645 | 99.157 | 0.79999 | 196634.9062 | 155677.4062
13:00 |  | 88.1649 | 490.8481 |  | F | 62.511 | 99.1269 | 0.79999 | 195062.5 | 154088.7031
13:30 |  | 91.5764 | 472.9644 |  | F | 62.5927 | 99.0995 | 0.79999 | 196112 | 154836.2031
14:00 |  | 91.901 | 465.0326 |  | F | 63.086 | 99.0761 | 0.79999 | 198299.7969 | 156297
14:30 |  | 89.2836 | 480.5519 |  | F | 63.6428 | 99.0606 | 0.79999 | 198565.0938 | 156223.0938
15:00 |  | 91.7022 | 472.4676 |  | F | 63.1456 | 99.0539 | 0.79999 | 198112.7969 | 156086.2031
15:30 |  | 84.2163 | 474.4774 |  | F | 63.2913 | 99.0406 | 0.79999 | 198749 | 156499.5938
16:00 |  | 88.6761 | 458.2271 |  | F | 63.3909 | 99.0354 | 0.79999 | 198509.4062 | 156256.4062
16:30 |  | 89.9516 | 437.2045 |  | F | 63.6481 | 99.0202 | 0.79999 | 198938.7031 | 156450.5938
17:00 |  | 88.426 | 438.1024 |  | F | 63.8736 | 99.0106 | 0.79999 | 199919.5 | 157101.4062
17:30 |  | 91.4013 | 449.766 |  | F | 63.9714 | 98.9911 | 0.79999 | 198041.0938 | 155549.7031
18:00 |  | 89.5015 | 410.9637 |  | F | 63.7708 | 98.9775 | 0.79999 | 198707.5 | 156144.0938
18:30 |  | 87.0797 | 414.8557 |  | F | 63.3436 | 98.9615 | 0.79999 | 199091 | 156618.7969
19:00 |  | 89.0238 | 414.5203 |  | F | 62.8413 | 98.953 | 0.79999 | 198462.5938 | 156344.7969
19:30 |  | 88.6348 | 416.9266 |  | F | 62.3306 | 98.958 | 0.79999 | 199128.2969 | 157115.2969
20:00 |  | 86.3169 | 410.4283 |  | F | 61.6352 | 98.9802 | 0.79999 | 202614.2031 | 160234.5
20:30 |  | 86.7517 | 397.3145 |  | F | 61.1465 | 99.0101 | 0.79999 | 204193.9062 | 161768
21:00 |  | 87.1193 | 387.8817 |  | F | 60.824 | 99.0191 | 0.79999 | 205894.7031 | 163288.2969
21:30 |  | 88.8566 | 388.7297 |  | F | 60.5139 | 99.0172 | 0.79999 | 203908.0938 | 161859.5
22:00 |  | 86.9535 | 373.7447 |  | F | 60.1367 | 99.007 | 0.79999 | 205744.9062 | 163485.5938
22:30 |  | 87.5638 | 373.6275 |  | F | 59.6877 | 98.9976 | 0.79999 | 204617.0938 | 162793.5938
23:00 |  | 91.4002 | 364.3027 |  | F | 59.2671 | 98.9997 | 0.79999 | 205256.5 | 163512.2969
23:30 |  | 88.9628 | 366.2787 |  | F | 58.8989 | 99.0073 | 0.79999 | 206139.7969 | 164410.5938
24:00 |  | 88.7616 | 363.9674 |  | F | 58.6114 | 99.0025 | 0.79999 | 206363 | 164723.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie