## dennyAN
denný protokol za:04.05.07
|  |  | SO2 | HF
Tech.jednotky |  |  | mg/m3 | mg/m3
Emisný Limit |  |  | 500 | 5
TC (I) % |  |  | 5 | 5
N SPH > 2EL |  |  | 0 | 0
PDH mg/m3 nr |  |  | 58.3204 | 0.18533
N platných SPH |  |  | 0 | 48
N / %SPH F |  |  | 0/0.0 | 0/0.0
N / %SPH E |  |  | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3 |  |  | 77.8634 | 0.24985
Množstvo ZL [kg] |  |  | 86.0979 | 0.27627
Q spal. tis.[m3 ns] |  |  | 1105.7552 | 1105.7552
Výroba |  |  | x | x
Emisný faktor |  |  | x | x
čas | chod | SO2 | HF | Prietok | Teplota | Tlak
|  | mg/m3 | mg/m3 | m3/h | °C | kPa
39206.0208 |  | 53.6469 | 0.017394 | 45838.0638 | 78.4685 | 97.9121
39206.0417 |  | 52.4827 | 0.25156 | 46731.337 | 78.38 | 97.8993
39206.0625 |  | 53.8034 | 0.35571 | 46768.0217 | 78.541 | 97.8823
39206.0833 |  | 55.9884 | 0.14356 | 46688.7594 | 78.9574 | 97.8654
39206.1042 |  | 56.314 | 0.11106 | 46629.7235 | 79.0237 | 97.8604
39206.125 |  | 57.1355 | 0.045149 | 46490.9373 | 78.293 | 97.8444
39206.1458 |  | 60.0645 | 0.03174 | 46352.6773 | 78.4157 | 97.8227
39206.1667 |  | 63.4552 | 0.017386 | 46185.1416 | 78.934 | 97.7949
39206.1875 |  | 65.5156 | 0.01743 | 45849.1357 | 78.6482 | 97.7787
39206.2083 |  | 65.8292 | 0.01746 | 45359.8711 | 78.103 | 97.7687
39206.2292 |  | 67.3854 | 0.017653 | 44890.1637 | 78.2292 | 97.7549
39206.25 |  | 65.9704 | 0.021002 | 45145.6702 | 78.3937 | 97.7438
39206.2708 |  | 66.0805 | 0.027402 | 45170.6991 | 77.922 | 97.761
39206.2917 |  | 69.9086 | 0.017439 | 45320.5183 | 77.9071 | 97.7778
39206.3125 |  | 70.8995 | 0.019006 | 45067.8709 | 78.0185 | 97.7842
39206.3333 |  | 69.2266 | 0.03198 | 45157.3079 | 77.9894 | 97.7994
39206.3542 |  | 67.6358 | 0.044046 | 45298.8122 | 78.1606 | 97.8193
39206.375 |  | 67.2312 | 0.017617 | 45294.1199 | 78.4051 | 97.8423
39206.3958 |  | 66.6216 | 0.07575 | 45497.5165 | 78.7402 | 97.8861
39206.4167 |  | 63.0929 | 0.83967 | 45197.176 | 78.8966 | 97.91
39206.4375 |  | 60.25 | 0.24184 | 45128.0359 | 79.1023 | 97.9354
39206.4583 |  | 58.5164 | 0.18254 | 46305.7086 | 79.3855 | 97.953
39206.4792 |  | 53.8729 | 0.22062 | 47589.2172 | 79.2419 | 97.9653
39206.5 |  | 53.9965 | 0.3558 | 47500.0115 | 79.2203 | 97.9369
39206.5208 |  | 53.1273 | 0.69489 | 47434.1983 | 79.5691 | 97.9137
39206.5417 |  | 53.5566 | 0.45589 | 47386.4588 | 80.0912 | 97.8925
39206.5625 |  | 51.5534 | 0.090075 | 47215.9937 | 80.6279 | 97.8893
39206.5833 |  | 49.7086 | 0.22133 | 47049.0715 | 80.8991 | 97.8801
39206.6042 |  | 50.9587 | 0.45767 | 44517.8727 | 79.5897 | 97.8647
39206.625 |  | 53.446 | 0.16147 | 46330.842 | 79.3455 | 97.8458
39206.6458 |  | 55.0029 | 0.079786 | 47050.967 | 80.0887 | 97.8064
39206.6667 |  | 55.996 | 0.43435 | 47055.3623 | 80.3343 | 97.7751
39206.6875 |  | 54.812 | 0.39777 | 46544.3882 | 79.8325 | 97.7383
39206.7083 |  | 55.6774 | 0.24865 | 45238.1412 | 80.0128 | 97.7204
39206.7292 |  | 56.5217 | 0.17888 | 45182.3583 | 80.0005 | 97.7112
39206.75 |  | 56.1345 | 0.14922 | 46522.082 | 79.8661 | 97.704
39206.7708 |  | 55.5124 | 0.17457 | 46986.6881 | 80.258 | 97.668
39206.7917 |  | 54.25 | 0.2201 | 46906.9738 | 80.3913 | 97.6502
39206.8125 |  | 55.5863 | 0.22775 | 44828.6509 | 79.8 | 97.6305
39206.8333 |  | 55.7225 | 0.20149 | 44410.8593 | 79.4427 | 97.6179
39206.8542 |  | 55.606 | 0.064631 | 45216.7943 | 79.46 | 97.6054
39206.875 |  | 56.0227 | 0.019019 | 45262.4322 | 79.5049 | 97.6166
39206.8958 |  | 55.9536 | 0.018958 | 44712.6161 | 79.4578 | 97.6173
39206.9167 |  | 58.1739 | 0.018994 | 44554.0176 | 79.2571 | 97.5932
39206.9375 |  | 55.4252 | 0.018953 | 47247.3392 | 79.1691 | 97.561
39206.9583 |  | 54.0923 | 0.018822 | 47523.6174 | 79.128 | 97.5395
39206.9792 |  | 54.8554 | 0.34848 | 47483.5624 | 79.4067 | 97.526
24:00 |  | 56.759 | 0.87315 | 47392.6233 | 79.9086 | 97.5054