## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-05
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 202.6056 |  | F | 0.43683 |  | 64.7878 |  | 99.6413 | 5 | 74801.1805 | 56497.5268
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 274.9147 | 0 |  | 0.5921 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 677.9703 |  |  | 677.9703 | [6 empty] | 677.9703
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 121.3981 |  | F | 0.41992 |  | 64.8754 |  | 99.6586 | 5 | 75467.2812 | 56995.366
01:00 |  | 125.8187 |  | F | 0.3964 |  | 64.641 |  | 99.6504 | 5 | 75471.7188 | 57033.5706
01:30 |  | 192.6081 |  | F | 0.46179 |  | 64.3286 |  | 99.6565 | 5 | 75400.8594 | 57036.2495
02:00 |  | 238.133 |  | F | 0.44443 |  | 64.2082 |  | 99.6498 | 5 | 75559.3516 | 57172.7101
02:30 |  | 95.1424 |  | F | 0.46015 |  | 64.8943 |  | 99.6616 | 5 | 75398.7109 | 56942.1118
03:00 |  | 118.3554 |  | F | 0.4898 |  | 64.8234 |  | 99.6618 | 5 | 75284.2109 | 56867.6989
03:30 |  | 149.4811 |  | F | 0.51444 |  | 64.0447 |  | 99.6602 | 5 | 75347.4062 | 57045.9087
04:00 |  | 159.598 |  | F | 0.42375 |  | 64.1893 |  | 99.6498 | 5 | 75430.625 | 57078.5264
04:30 |  | 175.5377 |  | F | 0.4605 |  | 64.6572 |  | 99.6415 | 5 | 75321.2578 | 56912.0555
05:00 |  | 169.1044 |  | F | 0.4739 |  | 64.3206 |  | 99.6348 | 5 | 75259.3125 | 56918.1454
05:30 |  | 110.7575 |  | F | 0.43432 |  | 64.1633 |  | 99.6244 | 5 | 75104.3828 | 56821.5477
06:00 |  | 176.8304 |  | F | 0.42587 |  | 63.7851 |  | 99.6297 | 5 | 73167.0859 | 55420.9275
06:30 |  | 132.4372 |  | F | 0.49563 |  | 63.7338 |  | 99.6388 | 5 | 72164.7891 | 54675.0485
07:00 |  | 122.2625 |  | F | 0.56637 |  | 64.133 |  | 99.6408 | 5 | 72351.7969 | 54752.9316
07:30 |  | 126.6172 |  | F | 0.59499 |  | 64.0439 |  | 99.6489 | 5 | 73199.3203 | 55413.4754
08:00 |  | 144.322 |  | F | 0.43827 |  | 63.5212 |  | 99.657 | 5 | 73994.5156 | 56106.9918
08:30 |  | 253.2306 |  | F | 0.43599 |  | 63.6601 |  | 99.6566 | 5 | 75055.4453 | 56887.7498
09:00 |  | 271.3879 |  | F | 0.42485 |  | 64.3528 |  | 99.6658 | 5 | 76131.3438 | 57590.0962
09:30 |  | 146.1176 |  | F | 0.39311 |  | 64.7233 |  | 99.6813 | 5 | 76663.5078 | 57938.0642
10:00 |  | 248.8339 |  | F | 0.39129 |  | 64.4533 |  | 99.6901 | 5 | 76905.5938 | 58172.6056
10:30 |  | 285.6658 |  | F | 0.39087 |  | 64.5639 |  | 99.6961 | 5 | 76697.2109 | 57999.484
11:00 |  | 223.9863 |  | F | 0.38874 |  | 64.967 |  | 99.701 | 5 | 76703.9844 | 57938.3291
11:30 |  | 220.2256 |  | F | 0.38684 |  | 65.5749 |  | 99.7007 | 5 | 76335.9141 | 57556.6375
12:00 |  | 245.8898 |  | F | 0.38882 |  | 66.177 |  | 99.6951 | 5 | 76276.1406 | 57406.2834
12:30 |  | 276.9189 |  | F | 0.38579 |  | 65.8552 |  | 99.6924 | 5 | 76428.5391 | 57573.9975
13:00 |  | 227.0121 |  | F | 0.3837 |  | 65.5033 |  | 99.6925 | 5 | 75805.1953 | 57163.8382
13:30 |  | 139.8307 |  | F | 0.38698 |  | 66.2321 |  | 99.691 | 5 | 75454.2344 | 56776.1471
14:00 |  | 148.2245 |  | F | 0.39187 |  | 66.699 |  | 99.6846 | 5 | 75482.4297 | 56715.7019
14:30 |  | 167.5171 |  | F | 0.40487 |  | 66.7313 |  | 99.6763 | 5 | 75416.3047 | 56655.9136
15:00 |  | 171.5615 |  | F | 0.41977 |  | 66.6337 |  | 99.6609 | 5 | 74804.6016 | 56203.8614
15:30 |  | 165.1516 |  | F | 0.40585 |  | 65.8916 |  | 99.6488 | 5 | 72579.7578 | 54644.9507
16:00 |  | 151.2173 |  | F | 0.39851 |  | 65.5676 |  | 99.63 | 5 | 71173.2578 | 53627.153
16:30 |  | 245.2395 |  | F | 0.38774 |  | 65.8417 |  | 99.6092 | 5 | 71659.6484 | 53938.708
17:00 |  | 291.6829 |  | F | 0.39976 |  | 65.7018 |  | 99.6146 | 5 | 71857.0312 | 54112.5488
17:30 |  | 231.1401 |  | F | 0.41514 |  | 65.2812 |  | 99.6214 | 5 | 71781 | 54126.1825
18:00 |  | 264.0802 |  | F | 0.43381 |  | 64.9389 |  | 99.6241 | 5 | 71646.9062 | 54081.2116
18:30 |  | 277.8673 |  | F | 0.39865 |  | 64.6237 |  | 99.6237 | 5 | 71583.8203 | 54083.7656
19:00 |  | 212.0041 |  | F | 0.4904 |  | 64.5882 |  | 99.6173 | 5 | 72215.5078 | 54563.2625
19:30 |  | 284.4906 |  | F | 0.48721 |  | 65.0181 |  | 99.6062 | 5 | 72401.4453 | 54628.1204
20:00 |  | 249.1116 |  | F | 0.48531 |  | 65.0446 |  | 99.6014 | 5 | 72475.6172 | 54677.1547
20:30 |  | 250.9107 |  | F | 0.42242 |  | 64.008 |  | 99.5958 | 5 | 72918.375 | 55177.2549
21:00 |  | 281.0324 |  | F | 0.39268 |  | 63.1902 |  | 99.5837 | 5 | 72976.3438 | 55348.634
21:30 |  | 192.748 |  | F | 0.45703 |  | 63.3783 |  | 99.5765 | 5 | 73593.0625 | 55781.1394
22:00 |  | 247.4536 |  | F | 0.47029 |  | 64.1296 |  | 99.5753 | 5 | 75972.3359 | 57455.6059
22:30 |  | 153.628 |  | F | 0.43011 |  | 65.0239 |  | 99.5734 | 5 | 78851.2578 | 59474.024
23:00 |  | 224.2094 |  | F | 0.48831 |  | 64.7361 |  | 99.57 | 5 | 79421.9844 | 59953.4659
23:30 |  | 297.7824 |  | F | 0.48789 |  | 64.1724 |  | 99.5775 | 5 | 79461.7188 | 60088.2353
24:00 |  | 320.5138 |  | F | 0.44249 |  | 64.1893 |  | 99.5832 | 5 | 79804.5234 | 60347.8947
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie