## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-03
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 217.7574 |  | F | 0.5163 | 78.7196 | 98.4566 | 5 | 59744.7989 | 42823.8053
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 223.7412 | 0 |  | 0.53138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 513.8857 |  |  | 513.8857 |  |  |  |  | 513.8857
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 191.6227 |  | F | 0.55258 | 78.4244 | 98.5808 | 5 | 63252.1289 | 45432.3815
01:00 |  | 196.0238 |  | F | 0.58541 | 78.6783 | 98.5758 | 5 | 61930.0664 | 44448.4309
01:30 |  | 202.8224 |  | F | 0.52519 | 78.7992 | 98.5737 | 5 | 60923.6367 | 43710.1625
02:00 |  | 206.972 |  | F | 0.55027 | 78.6558 | 98.5641 | 5 | 60637.8867 | 43518.6417
02:30 |  | 215.0665 |  | F | 0.52105 | 78.3797 | 98.5488 | 5 | 58439.9922 | 41967.6853
03:00 |  | 216.5425 |  | F | 0.4295 | 78.2984 | 98.5332 | 5 | 58768.2188 | 42206.4525
03:30 |  | 213.7149 |  | F | 0.41579 | 78.5033 | 98.5207 | 5 | 59811.582 | 42925.3223
04:00 |  | 207.0475 |  | F | 0.39076 | 78.8547 | 98.5013 | 5 | 59906.9727 | 42942.3887
04:30 |  | 199.2182 |  | F | 0.50483 | 79.2932 | 98.4987 | 5 | 59862.1836 | 42855.7515
05:00 |  | 195.7709 |  | F | 0.45656 | 79.6877 | 98.4993 | 5 | 60308.168 | 43127.0484
05:30 |  | 204.0432 |  | F | 0.62872 | 79.711 | 98.4911 | 5 | 59502.8281 | 42544.7734
06:00 |  | 207.464 |  | F | 0.56491 | 79.3661 | 98.4737 | 5 | 59820.1133 | 42805.9193
06:30 |  | 188.0308 |  | F | 0.71385 | 79.0086 | 98.4722 | 5 | 60310.8164 | 43200.2103
07:00 |  | 172.5639 |  | F | 0.65973 | 78.7372 | 98.4734 | 5 | 60518.293 | 43382.7924
07:30 |  | 178.9845 |  | F | 0.73348 | 78.7471 | 98.4778 | 5 | 60939.8164 | 43685.6839
08:00 |  | 162.586 |  | F | 0.66418 | 78.3238 | 98.4842 | 5 | 60784.0156 | 43629.3164
08:30 |  | 176.6319 |  | F | 0.4937 | 78.1883 | 98.4846 | 5 | 60935.9297 | 43755.3901
09:00 |  | 171.6839 |  | F | 0.72896 | 78.0953 | 98.4878 | 5 | 60690.5078 | 43592.113
09:30 |  | 179.2856 |  | F | 0.70398 | 77.8995 | 98.4882 | 5 | 60136.1289 | 43218.2044
10:00 |  | 196.0324 |  | F | 0.59374 | 77.5222 | 98.4829 | 5 | 60148.0742 | 43270.9776
10:30 |  | 236.15 |  | F | 0.49516 | 77.4419 | 98.4791 | 5 | 59849.4375 | 43064.3176
11:00 |  | 242.0227 |  | F | 0.43395 | 77.3728 | 98.4787 | 5 | 59678.7773 | 42949.8173
11:30 |  | 252.0821 |  | F | 0.38542 | 77.3763 | 98.4716 | 5 | 59401.5117 | 42746.7451
12:00 |  | 261.9458 |  | F | 0.39079 | 77.4569 | 98.4587 | 5 | 59496.2148 | 42799.4666
12:30 |  | 270.1484 |  | F | 0.38617 | 77.6894 | 98.4476 | 5 | 59375.9531 | 42679.8272
13:00 |  | 287.7801 |  | F | 0.38391 | 77.8895 | 98.4342 | 5 | 59527.8008 | 42758.7887
13:30 |  | 280.5447 |  | F | 0.39737 | 78.2612 | 98.4353 | 5 | 59926.4922 | 43000.1285
14:00 |  | 276.8975 |  | F | 0.39603 | 78.6688 | 98.4373 | 5 | 60234.8359 | 43172.1341
14:30 |  | 266.4464 |  | F | 0.52752 | 78.7308 | 98.4166 | 5 | 60528.6406 | 43365.9949
15:00 |  | 265.7531 |  | F | 0.85058 | 78.8155 | 98.3992 | 5 | 60472.8125 | 43307.8926
15:30 |  | 254.6469 |  | F | 0.60374 | 79.0219 | 98.3924 | 5 | 60298.3477 | 43154.6458
16:00 |  | 252.6091 |  | F | 0.49427 | 79.2753 | 98.4034 | 5 | 60353.957 | 43168.2239
16:30 |  | 245.601 |  | F | 0.65534 | 79.4671 | 98.3991 | 5 | 60213.4805 | 43042.414
17:00 |  | 234.397 |  | F | 0.42959 | 79.3299 | 98.3861 | 5 | 60137.6875 | 42999.3069
17:30 |  | 218.3405 |  | F | 0.44277 | 79.4177 | 98.3788 | 5 | 60207.043 | 43034.9863
18:00 |  | 205.0095 |  | F | 0.49446 | 79.517 | 98.3851 | 5 | 58904.1211 | 42094.5005
18:30 |  | 195.2658 |  | F | 0.41646 | 79.4658 | 98.3905 | 5 | 58665.1094 | 41932.0906
19:00 |  | 194.2073 |  | F | 0.45788 | 79.4567 | 98.3999 | 5 | 58403.6641 | 41750.2852
19:30 |  | 191.4378 |  | F | 0.45989 | 78.9857 | 98.4041 | 5 | 58365.9375 | 41780.9146
20:00 |  | 196.979 |  | F | 0.41704 | 78.7738 | 98.4048 | 5 | 58336.1094 | 41785.0171
20:30 |  | 206.2749 |  | F | 0.49599 | 78.8964 | 98.4113 | 5 | 58229.5156 | 41696.8945
21:00 |  | 210.7401 |  | F | 0.44806 | 79.2281 | 98.4099 | 5 | 58360.8867 | 41751.0177
21:30 |  | 251.1836 |  | F | 0.43476 | 79.4519 | 98.4108 | 5 | 58523.6562 | 41841.2844
22:00 |  | 215.2031 |  | F | 0.41857 | 79.2366 | 98.4205 | 5 | 58542.0195 | 41884.092
22:30 |  | 210.6751 |  | F | 0.47102 | 79.3276 | 98.4186 | 5 | 58478.8008 | 41827.2914
23:00 |  | 215.1863 |  | F | 0.41073 | 78.994 | 98.413 | 5 | 58495.6562 | 41876.5955
23:30 |  | 218.853 |  | F | 0.47653 | 78.8037 | 98.414 | 5 | 58483.8086 | 41891.1567
24:00 |  | 213.8674 |  | F | 0.69131 | 79.0159 | 98.4048 | 5 | 58630.7109 | 41967.179
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie