## denny
Denný protokol za |  | 2020-12-09
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 128.8057 | 788.9598 | 0.38067
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 4775.8451 | 29257.4592 | 14.1206
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18539.9138 | 18539.9138 | 18539.9138
Výroba |  | x | x | 441740
Emisný faktor |  | x | x | 3.1966e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 137.4702 | 791.1116 | 0.47906 | 86.6955 | 97.7315 | 0.8 | 1060776 | 770629.2914
40561.0417 |  | 141.4345 | 788.187 | 0.47737 | 86.5429 | 97.6928 | 0.8 | 1061017.625 | 770826.9046
40561.0625 |  | 141.935 | 793.9511 | 0.4866 | 86.5269 | 97.6721 | 0.8 | 1060402.5 | 770250.672
40561.0833 |  | 138.721 | 802.5749 | 0.46683 | 86.5242 | 97.6899 | 0.8 | 1061339.25 | 771077.3912
40561.1042 |  | 137.7421 | 802.7915 | 0.40414 | 86.5667 | 97.6626 | 0.8 | 1061491.375 | 770881.7187
40561.125 |  | 133.1384 | 797.5611 | 0.41033 | 86.3015 | 97.6486 | 0.8 | 1062119.875 | 771796.0697
40561.1458 |  | 134.1623 | 807.0994 | 0.45331 | 85.9563 | 97.6419 | 0.8 | 1062446.375 | 772723.0835
40561.1667 |  | 135.8718 | 808.9525 | 0.50899 | 86.0065 | 97.6417 | 0.8 | 1062279.875 | 772491.9877
40561.1875 |  | 130.2592 | 824.1025 | 0.51064 | 85.9156 | 97.6321 | 0.8 | 1062850.625 | 773026.3754
40561.2083 |  | 128.8207 | 815.9873 | 0.49546 | 85.8613 | 97.6014 | 0.8 | 1063175.875 | 773137.2166
40561.2292 |  | 131.6794 | 785.2225 | 0.47415 | 85.619 | 97.6088 | 0.8 | 1062967.375 | 773565.8032
40561.25 |  | 127.6362 | 788.8937 | 0.50638 | 85.3508 | 97.6012 | 0.8 | 1063240.5 | 774283.6148
40561.2708 |  | 136.5629 | 808.3606 | 0.5291 | 84.968 | 97.5972 | 0.8 | 1063616.75 | 775353.8305
40561.2917 |  | 141.5826 | 805.1876 | 0.53152 | 84.7228 | 97.5777 | 0.8 | 1064118.25 | 776095.4419
40561.3125 |  | 142.8628 | 793.1326 | 0.52766 | 84.9453 | 97.5993 | 0.8 | 1065578 | 776849.3592
40561.3333 |  | 138.3012 | 804.0701 | 0.56908 | 84.8726 | 97.6258 | 0.8 | 1066838.375 | 778137.5147
40561.3542 |  | 141.144 | 814.9304 | 0.52194 | 84.4368 | 97.614 | 0.8 | 1066654.25 | 778856.4875
40561.375 |  | 135.4128 | 815.7047 | 0.49682 | 84.725 | 97.6149 | 0.8 | 1064165.75 | 776421.1084
40561.3958 |  | 131.808 | 814.1635 | 0.45701 | 85.1715 | 97.6166 | 0.8 | 1062354.5 | 774147.5469
40561.4167 |  | 127.4295 | 801.2136 | 0.44341 | 85.2861 | 97.6227 | 0.8 | 1062439.5 | 774010.2294
40561.4375 |  | 120.357 | 799.7241 | 0.38346 | 85.4125 | 97.6311 | 0.8 | 1063454 | 774542.7503
40561.4583 |  | 115.0192 | 820.3003 | 0.32572 | 85.082 | 97.6039 | 0.8 | 1063579.875 | 775132.9396
40561.4792 |  | 113.7737 | 827.153 | 0.32064 | 84.6702 | 97.5857 | 0.8 | 1063544 | 775853.8802
40561.5 |  | 118.9418 | 817.3886 | 0.31799 | 84.808 | 97.5635 | 0.8 | 1063130 | 775077.3257
40561.5208 |  | 115.9569 | 825.1062 | 0.32091 | 84.7265 | 97.524 | 0.8 | 1067665.125 | 778245.6742
40561.5417 |  | 109.0729 | 836.8254 | 0.28531 | 84.9436 | 97.5037 | 0.8 | 1066456.625 | 776731.9143
40561.5625 |  | 109.4938 | 816.2896 | 0.30866 | 85.1777 | 97.4865 | 0.8 | 1065767.875 | 775586.2701
40561.5833 |  | 111.285 | 808.3271 | 0.26403 | 85.5451 | 97.4606 | 0.8 | 1066202.5 | 774902.2984
40561.6042 |  | 115.7487 | 796.593 | 0.24918 | 85.7308 | 97.4357 | 0.8 | 1065941.125 | 774113.1751
40561.625 |  | 121.2649 | 788.1482 | 0.26965 | 86.1566 | 97.4209 | 0.8 | 1064766 | 772226.4032
40561.6458 |  | 122.5225 | 784.9243 | 0.27186 | 86.5399 | 97.4133 | 0.8 | 1066388.75 | 772518.5458
40561.6667 |  | 127.2558 | 780.883 | 0.29684 | 86.7256 | 97.3935 | 0.8 | 1066191.125 | 771819.828
40561.6875 |  | 130.8007 | 775.5666 | 0.26895 | 86.9699 | 97.4025 | 0.8 | 1065669.75 | 770990.8261
40561.7083 |  | 130.0027 | 776.2438 | 0.29218 | 87.354 | 97.4188 | 0.8 | 1065387.625 | 770094.3287
40561.7292 |  | 126.9573 | 779.7988 | 0.29101 | 87.3456 | 97.4182 | 0.8 | 1064591.25 | 769531.6899
40561.75 |  | 129.8517 | 760.6689 | 0.29716 | 87.4332 | 97.4171 | 0.8 | 1066456 | 770683.3105
40561.7708 |  | 131.0757 | 748.7026 | 0.31979 | 87.4786 | 97.4306 | 0.8 | 1066503 | 770727.2484
40561.7917 |  | 130.2825 | 732.495 | 0.29075 | 87.5901 | 97.428 | 0.8 | 1066099.5 | 770177.3901
40561.8125 |  | 130.9134 | 727.3652 | 0.31871 | 87.908 | 97.4466 | 0.8 | 1064636.625 | 768589.9159
40561.8333 |  | 127.4808 | 737.1923 | 0.30281 | 87.7846 | 97.4432 | 0.8 | 1065955.75 | 769778.0914
40561.8542 |  | 123.818 | 741.2169 | 0.27174 | 87.5632 | 97.4205 | 0.8 | 1064535.25 | 769045.049
40561.875 |  | 126.2246 | 747.8161 | 0.28954 | 87.5396 | 97.409 | 0.8 | 1064167 | 768738.8613
40561.8958 |  | 128.0484 | 747.1807 | 0.29344 | 87.6673 | 97.3974 | 0.8 | 1064449.875 | 768579.2065
40561.9167 |  | 124.4536 | 744.6185 | 0.30439 | 87.393 | 97.3531 | 0.8 | 1065572.125 | 769624.87
40561.9375 |  | 129.5136 | 754.5107 | 0.33017 | 87.0988 | 97.3058 | 0.8 | 1066237.25 | 770359.3068
40561.9583 |  | 133.7735 | 767.391 | 0.32233 | 87.6358 | 97.2913 | 0.8 | 1064335.75 | 767726.5297
40561.9792 |  | 132.694 | 775.5618 | 0.34639 | 88.0967 | 97.2403 | 0.8 | 1064929.875 | 766773.4243
24:00 |  | 132.1184 | 788.8825 | 0.3686 | 87.8535 | 97.1885 | 0.8 | 1065227.125 | 767094.8859
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 94.735 | 682.856 | 0.352 | 91.4 | 98.1 | 0.8 | 0 | 799062
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie