## denny
Denný protokol za |  | 2023-06-16
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 36.5613 |  | F | 0.38742 | 66.8475 | 98.5909 | 5 | 49428.843 | 36724.5406
N platných SPH |  | 11 | 0 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 11 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 7.5408 | 0 |  | 0.07823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 100.9925 |  |  | 100.9925 |  |  |  |  | 100.9925
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 | -
08:00 | -
08:30 | -
09:00 | -
09:30 | -
10:00 | -
10:30 | -
11:00 | -
11:30 | -
12:00 | -
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 |  | 113.0607 |  | F | 0.39135 | 59.6506 | 98.4902 | 5 | 51049.0156 | 38700.0497
19:30 |  | 69.6083 |  | F | 0.38777 | 63.5577 | 98.5126 | 5 | 51273.7383 | 38428.1355
20:00 |  | 43.8537 |  | F | 0.38487 | 65.2202 | 98.5491 | 5 | 51022.4219 | 38065.9936
20:30 |  | 29.0988 |  | F | 0.38973 | 66.3845 | 98.571 | 5 | 50701.0898 | 37704.926
21:00 |  | 17.5526 |  | F | 0.39256 | 67.1586 | 98.5956 | 5 | 48936.3594 | 36318.8216
21:30 |  | 14.0729 |  | F | 0.38912 | 67.6341 | 98.6195 | 5 | 48069.6445 | 35634.4204
22:00 |  | 15.4206 |  | F | 0.38635 | 68.1149 | 98.6333 | 5 | 48090.2109 | 35604.4457
22:30 |  | 15.0267 |  | F | 0.38331 | 68.6076 | 98.639 | 5 | 48163.6367 | 35609.4238
23:00 |  | 14.3641 |  | F | 0.3872 | 69.1833 | 98.6288 | 5 | 48598.707 | 35866.98
23:30 |  | 18.5481 |  | F | 0.38579 | 69.6881 | 98.6287 | 5 | 48838.793 | 35991.0565
24:00 |  | 51.5678 |  | F | 0.38362 | 70.1231 | 98.6314 | 5 | 48973.6562 | 36045.6943
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie