## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-12
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 152.5775 |  | F | 0.46105 | 67.8058 | 98.625 | 5 | 33958.7707 | 25170.0915
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 92.0719 | 0 |  | 0.27788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 302.0411 |  |  | 302.0411 |  |  |  |  | 302.0411
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 162.6158 |  | F | 0.50342 | 66.9089 | 98.2483 | 5 | 34509.6289 | 25540.3372
01:00 |  | 160.9671 |  | F | 0.53989 | 67.1958 | 98.2754 | 5 | 34573.3086 | 25572.9455
01:30 |  | 159.9875 |  | F | 0.55969 | 67.455 | 98.3045 | 5 | 34080.7969 | 25196.9243
02:00 |  | 157.9452 |  | F | 0.56437 | 67.5975 | 98.3254 | 5 | 33577.0625 | 24819.3936
02:30 |  | 156.897 |  | F | 0.59628 | 67.7508 | 98.3583 | 5 | 33437.7031 | 24713.5313
03:00 |  | 157.3005 |  | F | 0.59576 | 68.0059 | 98.3622 | 5 | 33446.4102 | 24702.4601
03:30 |  | 157.9534 |  | F | 0.58453 | 68.2724 | 98.3724 | 5 | 33609.6602 | 24806.2354
04:00 |  | 158.0292 |  | F | 0.5842 | 68.5729 | 98.3789 | 5 | 33576.0469 | 24761.2588
04:30 |  | 157.7257 |  | F | 0.57889 | 68.7862 | 98.396 | 5 | 33553.5898 | 24733.5568
05:00 |  | 157.91 |  | F | 0.55535 | 68.9887 | 98.4241 | 5 | 33663.7148 | 24807.1437
05:30 |  | 157.2256 |  | F | 0.55788 | 69.2775 | 98.4403 | 5 | 33710.9844 | 24825.1186
06:00 |  | 157.6855 |  | F | 0.57566 | 69.5196 | 98.4573 | 5 | 33683.707 | 24791.7648
06:30 |  | 157.6158 |  | F | 0.55103 | 69.7315 | 98.4838 | 5 | 33721.3594 | 24810.8324
07:00 |  | 157.2033 |  | F | 0.58191 | 69.9508 | 98.5267 | 5 | 33805.2461 | 24867.4826
07:30 |  | 156.0913 |  | F | 0.60738 | 70.2779 | 98.5579 | 5 | 33730.1484 | 24796.4498
08:00 |  | 156.5807 |  | F | 0.59633 | 70.731 | 98.5879 | 5 | 33801.0625 | 24823.389
08:30 |  | 156.4943 |  | F | 0.53595 | 71.2501 | 98.6198 | 5 | 33731.8984 | 24743.2719
09:00 |  | 157.4342 |  | F | 0.49392 | 71.7772 | 98.6461 | 5 | 33638.0703 | 24643.2964
09:30 |  | 159.2587 |  | F | 0.49263 | 72.2615 | 98.6542 | 5 | 33613.5 | 24592.8004
10:00 |  | 160.4609 |  | F | 0.46427 | 72.6349 | 98.6632 | 5 | 32977.0273 | 24103.284
10:30 |  | 161.3282 |  | F | 0.39399 | 72.7264 | 98.681 | 5 | 31233.2539 | 22826.8163
11:00 |  | 164.1983 |  | F | 0.38318 | 72.5813 | 98.6889 | 5 | 30709.5527 | 22455.2807
11:30 |  | 167.4031 |  | F | 0.38313 | 72.7441 | 98.694 | 5 | 30825.7637 | 22530.8114
12:00 |  | 158.9693 |  | F | 0.38316 | 72.6803 | 98.7035 | 5 | 31789.8359 | 23241.9751
12:30 |  | 139.115 |  | F | 0.38314 | 72.9997 | 98.7207 | 5 | 34837.3867 | 25451.0265
13:00 |  | 144.4714 |  | F | 0.38315 | 73.0418 | 98.7328 | 5 | 35096.5078 | 25640.3416
13:30 |  | 148.5596 |  | F | 0.38319 | 72.6177 | 98.7345 | 5 | 35123.3516 | 25691.8702
14:00 |  | 149.9355 |  | F | 0.40359 | 71.728 | 98.7349 | 5 | 34231.6055 | 25104.2703
14:30 |  | 152.9751 |  | F | 0.41919 | 70.6501 | 98.7424 | 5 | 34332.0312 | 25258.7926
15:00 |  | 152.0699 |  | F | 0.58469 | 69.6204 | 98.7448 | 5 | 34841.918 | 25711.5559
15:30 |  | 152.2153 |  | F | 0.39463 | 68.453 | 98.7499 | 5 | 34824.082 | 25787.5372
16:00 |  | 152.7399 |  | F | 0.38456 | 67.3451 | 98.7428 | 5 | 34869.2266 | 25903.122
16:30 |  | 154.6889 |  | F | 0.38333 | 66.3954 | 98.7363 | 5 | 34996.6289 | 26068.784
17:00 |  | 155.9254 |  | F | 0.38324 | 65.4829 | 98.744 | 5 | 34979.9883 | 26128.6226
17:30 |  | 156.0413 |  | F | 0.38323 | 64.6959 | 98.7457 | 5 | 35039.7227 | 26234.6589
18:00 |  | 153.272 |  | F | 0.38324 | 63.8722 | 98.7456 | 5 | 34980.3125 | 26254.1608
18:30 |  | 150.3778 |  | F | 0.38323 | 63.0901 | 98.7598 | 5 | 34992.6289 | 26328.2837
19:00 |  | 147.8643 |  | F | 0.38322 | 62.6498 | 98.7657 | 5 | 34888.6211 | 26286.0373
19:30 |  | 147.3806 |  | F | 0.38318 | 62.4515 | 98.7639 | 5 | 34945.5234 | 26343.9682
20:00 |  | 145.2623 |  | F | 0.38317 | 62.28 | 98.7691 | 5 | 34865.6211 | 26298.5696
20:30 |  | 141.8036 |  | F | 0.3832 | 62.1436 | 98.771 | 5 | 34815.207 | 26271.7158
21:00 |  | 144.4997 |  | F | 0.3832 | 62.1411 | 98.7791 | 5 | 34865.4141 | 26311.9582
21:30 |  | 148.1498 |  | F | 0.38318 | 62.1795 | 98.78 | 5 | 34895.1289 | 26331.6207
22:00 |  | 150.7166 |  | F | 0.38323 | 62.2387 | 98.7809 | 5 | 33936.5977 | 25604.0317
22:30 |  | 149.1531 |  | F | 0.38321 | 62.34 | 98.7822 | 5 | 33765.8086 | 25467.8149
23:00 |  | 146.2651 |  | F | 0.38324 | 62.5505 | 98.7696 | 5 | 33726.8203 | 25419.2262
23:30 |  | 128.8809 |  | F | 0.38323 | 62.8111 | 98.7753 | 5 | 33675.4805 | 25362.2919
24:00 |  | 96.0763 |  | F | 0.38323 | 63.2208 | 98.7806 | 5 | 33496.0469 | 25197.7695
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie