## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-05
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 99.8291 | 1085.3625 | 0.45364
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1712.3634 | 18618.1321 | 7.7688
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17155.7704 | 17155.7704 | 17155.7704
Výroba |  | x | x | 289125
Emisný faktor |  | x | x | 2.687e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 108.7322 | 1097.026 | 0.46455 | 89.9496 | 98.3886 | 0.79999 | 995631.875 | 721643.3125
01:00 |  | 107.8939 | 1102.368 | 0.43244 | 90.4034 | 98.3904 | 0.79999 | 995659.625 | 720773.375
01:30 |  | 110.8804 | 1095.9969 | 0.42463 | 90.3032 | 98.3988 | 0.79999 | 996864.375 | 721906.125
02:00 |  | 109.649 | 1069.238 | 0.42554 | 90.0255 | 98.4021 | 0.79999 | 996682.875 | 722350.125
02:30 |  | 102.6923 | 1106.5649 | 0.41596 | 89.5992 | 98.3984 | 0.79999 | 997413.875 | 723700.625
03:00 |  | 94.6914 | 1111.7779 | 0.40526 | 89.0444 | 98.402 | 0.79999 | 996406.125 | 724107.3125
03:30 |  | 92.7131 | 1107.559 | 0.40145 | 89.1346 | 98.4111 | 0.79999 | 995621.8125 | 723422.875
04:00 |  | 89.7626 | 1121.141 | 0.37512 | 89.0173 | 98.422 | 0.79999 | 995808.1875 | 723871.3125
04:30 |  | 88.5505 | 1112.2321 | 0.37985 | 88.6503 | 98.4155 | 0.79999 | 996116.3125 | 724781.625
05:00 |  | 90.5089 | 1099.1331 | 0.36805 | 88.237 | 98.4184 | 0.79999 | 995975.625 | 725530.375
05:30 |  | 83.1166 | 1115.302 | 0.3592 | 88.0381 | 98.4306 | 0.79999 | 995738.3125 | 725846.125
06:00 |  | 84.3039 | 1107.5439 | 0.34209 | 87.9094 | 98.4554 | 0.79999 | 988549.6875 | 721044.625
06:30 |  | 90.7077 | 1087.781 | 0.33814 | 87.8748 | 98.4834 | 0.79999 | 988330.8125 | 721160.6875
07:00 |  | 89.9439 | 1076.913 | 0.35554 | 87.2488 | 98.5028 | 0.79999 | 990412.8125 | 724078.375
07:30 |  | 96.5608 | 1072.7321 | 0.35608 | 86.9954 | 98.515 | 0.79999 | 989620.125 | 724102.8125
08:00 |  | 97.9871 | 1069.288 | 0.38332 | 87.4884 | 98.5186 | 0.79999 | 988362.6875 | 722214.3125
08:30 |  | 98.8602 | 1057.77 | 0.39072 | 87.8852 | 98.5313 | 0.79999 | 988891.375 | 721901.375
09:00 |  | 94.0367 | 1062.65 | 0.40714 | 88.1916 | 98.5327 | 0.79999 | 988339.3125 | 720895.1875
09:30 |  | 99.291 | 1062.52 | 0.42786 | 88.1251 | 98.5296 | 0.79999 | 989779.875 | 722056.125
10:00 |  | 95.6622 | 1057.999 | 0.42279 | 87.7877 | 98.5339 | 0.79999 | 991058.6875 | 723704.875
10:30 |  | 91.8629 | 1065.304 | 0.40739 | 87.9655 | 98.5328 | 0.79999 | 990194.6875 | 722710.375
11:00 |  | 95.1239 | 1046.109 | 0.41053 | 87.8961 | 98.5537 | 0.79999 | 992601.625 | 724774.875
11:30 |  | 95.659 | 1050.715 | 0.44586 | 88.5091 | 98.5727 | 0.79999 | 990336.875 | 722033
12:00 |  | 92.5531 | 1090.618 | 0.44586 | 90.043 | 98.57 | 0.79999 | 985780 | 715648
12:30 |  | 98.2974 | 1069.145 | 0.4538 | 91.9747 | 98.5522 | 0.79999 | 982946.625 | 709677.125
13:00 |  | 98.5116 | 1087.172 | 0.48729 | 93.007 | 98.5292 | 0.79999 | 983314 | 707776.125
13:30 |  | 99.4353 | 1098.683 | 0.54892 | 93.7396 | 98.5113 | 0.79999 | 983122.3125 | 706094.1875
14:00 |  | 101.1793 | 1093.434 | 0.57477 | 94.1386 | 98.4998 | 0.79999 | 983617.3125 | 705599.125
14:30 |  | 101.1022 | 1095.588 | 0.56445 | 94.3694 | 98.4755 | 0.79999 | 982585.1875 | 704242.625
15:00 |  | 113.737 | 1120.3471 | 0.59847 | 95.086 | 98.446 | 0.79999 | 982570.8125 | 702653
15:30 |  | 98.4586 | 1128.634 | 0.58182 | 95.2925 | 98.42 | 0.79999 | 983193.125 | 702516.875
16:00 |  | 95.6146 | 1106.927 | 0.56963 | 95.4995 | 98.4143 | 0.79999 | 984272.125 | 702852.3125
16:30 |  | 93.4376 | 1102.9139 | 0.57495 | 95.8773 | 98.3821 | 0.79999 | 984158.3125 | 701821.375
17:00 |  | 99.181 | 1096.556 | 0.59207 | 96.2468 | 98.371 | 0.79999 | 983606.125 | 700647.8125
17:30 |  | 97.9871 | 1098.803 | 0.60216 | 96.4217 | 98.3702 | 0.79999 | 984554.1875 | 700982.375
18:00 |  | 93.5443 | 1112.176 | 0.56984 | 95.4037 | 98.4174 | 0.79999 | 984440.125 | 703171
18:30 |  | 97.8833 | 1090.514 | 0.5175 | 94.2191 | 98.4318 | 0.79999 | 983945.1875 | 705191.875
19:00 |  | 100.3045 | 1073.5811 | 0.50375 | 94.2892 | 98.4589 | 0.79999 | 983796.3125 | 705144.6875
19:30 |  | 95.5626 | 1079.601 | 0.48009 | 94.3807 | 98.4658 | 0.79999 | 982276.125 | 703928.8125
20:00 |  | 96.3086 | 1080.442 | 0.47476 | 94.3492 | 98.4809 | 0.79999 | 983479.375 | 704959.125
20:30 |  | 99.7048 | 1076.555 | 0.47811 | 94.1243 | 98.4975 | 0.79999 | 984931.1875 | 706551.125
21:00 |  | 98.1043 | 1073.162 | 0.46017 | 93.7063 | 98.5422 | 0.79999 | 984456.625 | 707334.375
21:30 |  | 94.5507 | 1069.036 | 0.40957 | 92.8192 | 98.5733 | 0.79999 | 985300 | 709880.125
22:00 |  | 102.5242 | 1060.11 | 0.39513 | 92.2274 | 98.5915 | 0.79999 | 986929.125 | 712337.875
22:30 |  | 117.8462 | 1058.229 | 0.41805 | 91.5697 | 98.6047 | 0.79999 | 987285.375 | 713976.8125
23:00 |  | 131.2429 | 1056.585 | 0.44179 | 91.5491 | 98.6163 | 0.79999 | 986996.625 | 713892.6875
23:30 |  | 132.5228 | 1067.963 | 0.43909 | 90.9306 | 98.6104 | 0.79999 | 991112.125 | 718044.125
24:00 |  | 133.0111 | 1054.9611 | 0.4531 | 90.9364 | 98.6233 | 0.79999 | 990946.375 | 718007.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie