## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-05
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.4843 | 737.5736 | 0.26961
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 719.527 | 7628.4142 | 2.8031
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10344.2202 | 10344.2202 | 10344.2202
Výroba |  | x | x | 289125
Emisný faktor |  | x | x | 9.695e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 93.181 | 722.6672 | 0.48005 | 75.6905 | 99.357 | 0.89999 | 572683.9375 | 435864.7959
01:00 |  | 91.8131 | 716.9369 | 0.48361 | 76.2647 | 99.365 | 0.89999 | 567766.125 | 431446.5559
01:30 |  | 96.5638 | 696.0123 | 0.56108 | 76.8094 | 99.3788 | 0.89999 | 569055.8125 | 431813.4705
02:00 |  | 93.9175 | 701.8577 | 0.57169 | 76.8922 | 99.3856 | 0.89999 | 569720.875 | 432245.8302
02:30 |  | 90.787 | 700.4474 | 0.56851 | 76.8827 | 99.3826 | 0.89999 | 566429.75 | 429747.1529
03:00 |  | 96.2612 | 694.2226 | 0.60584 | 76.6451 | 99.3782 | 0.89999 | 571785.375 | 434086.1538
03:30 |  | 95.1098 | 699.5164 | 0.6262 | 76.4194 | 99.3872 | 0.89999 | 566287.5 | 430228.7364
04:00 |  | 90.0279 | 716.0034 | 0.6374 | 76.2357 | 99.4044 | 0.89999 | 570874.5625 | 434016.9371
04:30 |  | 91.0408 | 705.3254 | 0.61164 | 76.0953 | 99.3988 | 0.89999 | 573694.25 | 436311.4447
05:00 |  | 94.2441 | 688.6513 | 0.65683 | 75.9159 | 99.4078 | 0.89999 | 576054.0625 | 438370.8759
05:30 |  | 88.6269 | 707.3765 | 0.67194 | 75.6004 | 99.4189 | 0.89999 | 572038.4375 | 435757.5749
06:00 |  | 65.869 | 717.8464 | 0.5779 | 75.2576 | 99.4412 | 0.89999 | 571047.3125 | 435528.2888
06:30 |  | 59.3146 | 694.619 | 0.42814 | 74.9205 | 99.4705 | 0.89999 | 570328.625 | 435529.4666
07:00 |  | 53.244 | 679.74 | 0.36782 | 74.9322 | 99.4886 | 0.89999 | 568697.1875 | 434348.1879
07:30 |  | 47.5474 | 702.4827 | 0.32433 | 75.0065 | 99.51 | 0.89999 | 572977.9375 | 437618.1371
08:00 |  | 44.6954 | 705.0347 | 0.27324 | 75.3099 | 99.5105 | 0.89999 | 568054.3125 | 433482.1106
08:30 |  | 44.1414 | 705.9227 | 0.20931 | 75.4973 | 99.5266 | 0.89999 | 575709.125 | 439158.5134
09:00 |  | 44.5087 | 720.7319 | 0.17315 | 76.0154 | 99.5296 | 0.89999 | 567264.9375 | 432088.2575
09:30 |  | 43.2088 | 710.5726 | 0.16499 | 76.459 | 99.526 | 0.89999 | 571468.9375 | 434722.6651
10:00 |  | 40.2575 | 722.3361 | 0.14705 | 76.565 | 99.5318 | 0.89999 | 570165.5 | 433624.7805
10:30 |  | 40.613 | 727.2966 | 0.13845 | 77.1341 | 99.5286 | 0.89999 | 566147.9375 | 429856.0013
11:00 |  | 41.4631 | 739.5172 | 0.14324 | 79.0476 | 99.5456 | 0.89999 | 558296.625 | 421663.4792
11:30 |  | 40.8152 | 726.2941 | 0.14873 | 79.6976 | 99.5836 | 0.89999 | 561993.5 | 423835.7035
12:00 |  | 39.343 | 729.2609 | 0.14991 | 80.3777 | 99.5801 | 0.89999 | 559249.875 | 420940.252
12:30 |  | 37.3565 | 734.6647 | 0.11484 | 80.2746 | 99.5785 | 0.89999 | 562630.125 | 423601.2396
13:00 |  | 39.3667 | 728.6471 | 0.06662 | 80.4375 | 99.5652 | 0.89999 | 562518.875 | 423265.6947
13:30 |  | 38.1796 | 730.1786 | 0.04684 | 80.8398 | 99.549 | 0.89999 | 562144.875 | 422434.9219
14:00 |  | 37.8857 | 739.7119 | 0.05668 | 81.2681 | 99.5385 | 0.89999 | 561124.375 | 421114.1704
14:30 |  | 50.943 | 757.1523 | 0.06074 | 81.5324 | 99.5211 | 0.89999 | 558973.0625 | 419113.4874
15:00 |  | 56.9362 | 777.864 | 0.0455 | 81.9813 | 99.4857 | 0.89999 | 566909.5 | 424375.9128
15:30 |  | 60.7042 | 769.1403 | 0.03629 | 82.6513 | 99.462 | 0.89999 | 566691.625 | 423313.0879
16:00 |  | 79.7085 | 781.0939 | 0.04191 | 83.1482 | 99.4582 | 0.89999 | 565574.875 | 421873.585
16:30 |  | 93.6743 | 768.6645 | 0.06092 | 83.6359 | 99.4352 | 0.89999 | 572550 | 426394.2145
17:00 |  | 101.6046 | 767.907 | 0.08585 | 83.8283 | 99.4197 | 0.89999 | 571833.3125 | 425564.8134
17:30 |  | 102.4144 | 769.4287 | 0.11477 | 83.889 | 99.411 | 0.89999 | 571034.4375 | 424860.7477
18:00 |  | 97.9507 | 774.7213 | 0.14208 | 82.9793 | 99.448 | 0.89999 | 573759.0625 | 428137.5125
18:30 |  | 98.5768 | 766.6999 | 0.19543 | 81.1415 | 99.4196 | 0.89999 | 574858.375 | 431059.8169
19:00 |  | 92.2911 | 815.5424 | 0.21834 | 79.7602 | 99.452 | 0.89999 | 577392.4375 | 434796.101
19:30 |  | 89.6043 | 827.5179 | 0.20034 | 78.8925 | 99.4599 | 0.89999 | 572866.5625 | 432485.7451
20:00 |  | 87.7457 | 810.4247 | 0.18735 | 78.2091 | 99.4781 | 0.89999 | 572477.3125 | 433111.5814
20:30 |  | 86.2793 | 814.3463 | 0.24311 | 77.8714 | 99.4997 | 0.89999 | 574089.1875 | 434843.3925
21:00 |  | 85.9254 | 782.3189 | 0.22971 | 77.6411 | 99.5476 | 0.89999 | 573096 | 434585.0559
21:30 |  | 68.7968 | 763.8277 | 0.21669 | 77.1692 | 99.5765 | 0.89999 | 576688.0625 | 438025.2667
22:00 |  | 60.6885 | 761.1999 | 0.19281 | 76.7757 | 99.5954 | 0.89999 | 571836.1875 | 434911.0317
22:30 |  | 54.5123 | 755.3 | 0.1706 | 76.2587 | 99.6075 | 0.89999 | 573957.25 | 437223.3884
23:00 |  | 57.9419 | 724.3899 | 0.14964 | 76.1384 | 99.6151 | 0.89999 | 575173.9375 | 438334.5864
23:30 |  | 59.8206 | 726.4629 | 0.17517 | 76.114 | 99.6118 | 0.89999 | 569269.8125 | 433851.1697
24:00 |  | 69.7455 | 725.6564 | 0.16779 | 75.9815 | 99.6235 | 0.89999 | 575580.4375 | 438878.5832
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie