## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.7152 |  |  | F | 0.39314 | 70.2321 | 98.6603 | 5 | 35310.5921 | 25998.1942
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 47.1061 |  | 0 |  | 0.24517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 311.9783 |  |  |  | 311.9783 |  |  |  |  | 311.9783
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 35.4622 |  |  | F | 0.387 | 71.1648 | 98.3477 | 5 | 33758.4766 | 24700.5545
01:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38569 | 71.342 | 98.3605 | 5 | 34193.7812 | 25009.4482
01:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38726 | 71.449 | 98.3729 | 5 | 34084.4375 | 24924.8601
02:00 |  | 4.3988 |  |  | F | 0.38668 | 71.6415 | 98.3914 | 5 | 34505.4141 | 25223.3681
02:30 |  | 18.3418 |  |  | F | 0.38895 | 71.7848 | 98.4061 | 5 | 34139.6406 | 24949.3551
03:00 |  | 53.0896 |  |  | F | 0.38668 | 71.977 | 98.4235 | 5 | 35141.1758 | 25671.5009
03:30 |  | 72.8013 |  |  | F | 0.39626 | 72.0438 | 98.442 | 5 | 34951.9219 | 25533.1271
04:00 |  | 94.2693 |  |  | F | 0.38863 | 71.9564 | 98.4608 | 5 | 34589.3906 | 25279.4993
04:30 |  | 20.1313 |  |  | F | 0.39062 | 71.9347 | 98.4745 | 5 | 34578.3945 | 25276.5692
05:00 |  | 2.94 |  |  | F | 0.38938 | 72.1367 | 98.467 | 5 | 34628.7812 | 25296.6686
05:30 |  | 2.2527 |  |  | F | 0.39024 | 72.1528 | 98.4746 | 5 | 34867.9961 | 25472.1941
06:00 |  | 1.5716 |  |  | F | 0.38868 | 72.1483 | 98.4893 | 5 | 34808.3047 | 25432.7346
06:30 |  | 1.1582 |  |  | F | 0.38821 | 72.2172 | 98.5079 | 5 | 34834.4844 | 25451.5792
07:00 |  | 1.3155 |  |  | F | 0.38483 | 72.3793 | 98.522 | 5 | 34877 | 25474.3197
07:30 |  | 0.56425 |  |  | F | 0.38995 | 72.5298 | 98.5517 | 5 | 34845.8281 | 25448.1556
08:00 |  | 0 |  |  | F | 0.39032 | 72.7957 | 98.5605 | 5 | 34906.9414 | 25475.4587
08:30 |  | 8.1269 |  |  | F | 0.39016 | 72.952 | 98.5761 | 5 | 34893.0391 | 25457.8506
09:00 |  | 34.675 |  |  | F | 0.38546 | 72.9781 | 98.5982 | 5 | 34762 | 25366.011
09:30 |  | 64.8222 |  |  | F | 0.38891 | 73.0054 | 98.6189 | 5 | 34765.3711 | 25371.7994
10:00 |  | 78.2877 |  |  | F | 0.3862 | 73.1194 | 98.6429 | 5 | 34695.6992 | 25318.7835
10:30 |  | 87.6025 |  |  | F | 0.38477 | 73.237 | 98.6631 | 5 | 34622.1016 | 25261.6699
11:00 |  |  | F |  | F | 0.38509 | 73.452 | 98.6679 | 5 | 34573.0547 | 25211.4497
11:30 |  | 105.1505 |  |  | F | 0.38776 | 73.7591 | 98.6862 | 5 | 34231.0273 | 24944.5754
12:00 |  | 104.8623 |  |  | F | 0.40257 | 74.0004 | 98.698 | 5 | 33866.8125 | 24664.9702
12:30 |  | 110.688 |  |  | F | 0.3983 | 74.1847 | 98.6971 | 5 | 33819.5859 | 24617.2795
13:00 |  | 94.5342 |  |  | F | 0.4213 | 73.6307 | 98.7157 | 5 | 25850.3477 | 18850.0718
13:30 |  | 92.1538 |  |  | F | 0.41479 | 73.1565 | 98.7186 | 5 | 34422.418 | 25135.9309
14:00 |  | 103.615 |  |  | F | 0.38994 | 73.4307 | 98.7215 | 5 | 36140.4883 | 26370.4024
14:30 |  | 104.7756 |  |  | F | 0.3909 | 72.8327 | 98.7338 | 5 | 37129.2188 | 27142.0436
15:00 |  | 103.3082 |  |  | F | 0.39068 | 71.9214 | 98.7438 | 5 | 37482.3438 | 27475.3233
15:30 |  | 105.3802 |  |  | F | 0.38472 | 70.9335 | 98.7497 | 5 | 37909.5391 | 27869.9176
16:00 |  | 106.4594 |  |  | F | 0.38987 | 69.8807 | 98.7698 | 5 | 37899.8906 | 27954.0242
16:30 |  | 108.3757 |  |  | F | 0.38452 | 68.9576 | 98.773 | 5 | 37900.9805 | 28031.1826
17:00 |  | 109.8324 |  |  | F | 0.39398 | 68.1237 | 98.7765 | 5 | 37906.5117 | 28104.7723
17:30 |  | 110.8726 |  |  | F | 0.39533 | 67.4073 | 98.7842 | 5 | 37972.6914 | 28215.2552
18:00 |  | 110.3717 |  |  | F | 0.41486 | 66.8525 | 98.7822 | 5 | 37671.2656 | 28036.3993
18:30 |  | 111.6034 |  |  | F | 0.42505 | 66.444 | 98.784 | 5 | 37672.0078 | 28071.1861
19:00 |  | 114.0168 |  |  | F | 0.43125 | 66.0259 | 98.7987 | 5 | 36669.6836 | 27362.054
19:30 |  | 117.5936 |  |  | F | 0.41388 | 65.6219 | 98.8263 | 5 | 36423.9375 | 27218.7039
20:00 |  | 120.5575 |  |  | F | 0.41448 | 65.3485 | 98.8398 | 5 | 36214.6602 | 27087.8688
20:30 |  | 120.562 |  |  | F | 0.39532 | 65.1983 | 98.8547 | 5 | 36253.1211 | 27132.7723
21:00 |  | 125.175 |  |  | F | 0.38353 | 65.015 | 98.8731 | 5 | 36261.1992 | 27158.5713
21:30 |  | 123.7498 |  |  | F | 0.38404 | 64.8395 | 98.8818 | 5 | 36235.5273 | 27155.8338
22:00 |  | 129.0355 |  |  | F | 0.38402 | 64.6687 | 98.8893 | 5 | 35367.1484 | 26520.4682
22:30 |  | 131.3287 |  |  | F | 0.38611 | 64.5315 | 98.8916 | 5 | 35110.9414 | 26339.6488
23:00 |  | 135.827 |  |  | F | 0.38578 | 64.5918 | 98.8907 | 5 | 35107.6211 | 26332.2148
23:30 |  | 138.5891 |  |  | F | 0.38371 | 64.6092 | 98.895 | 5 | 35443.2891 | 26583.7684
24:00 |  | 138.3849 |  |  | F | 0.38428 | 64.7791 | 98.8992 | 5 | 35922.9297 | 26931.1238
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie