## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-11
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 154.1601 |  |  | F | 0.3915 | 72.6444 | 99.0296 | 5 | 34129.5981 | 25044.7676
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 89.1484 |  | 0 |  | 0.23513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 300.5372 |  |  |  | 300.5372 |  |  |  |  | 300.5372
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 155.6682 |  |  | F | 0.38611 | 74.2716 | 99.0696 | 5 | 33769.9375 | 24667.739
01:00 |  | 153.632 |  |  | F | 0.38528 | 74.3698 | 99.0699 | 5 | 33274.5352 | 24299.0524
01:30 |  | 155.1266 |  |  | F | 0.38545 | 74.3884 | 99.0638 | 5 | 33037.793 | 24123.4033
02:00 |  | 152.5434 |  |  | F | 0.38618 | 74.4866 | 99.0592 | 5 | 33085.1094 | 24149.9999
02:30 |  | 152.6437 |  |  | F | 0.3912 | 74.6577 | 99.0501 | 5 | 33087.7266 | 24137.8229
03:00 |  | 155.9261 |  |  | F | 0.3911 | 74.7582 | 99.0415 | 5 | 33078.7539 | 24122.2092
03:30 |  | 155.2029 |  |  | F | 0.39215 | 74.8481 | 99.0349 | 5 | 33180.0898 | 24188.2476
04:00 |  | 154.4598 |  |  | F | 0.39664 | 74.5363 | 99.0306 | 5 | 33083.5508 | 24138.4434
04:30 |  | 155.4862 |  |  | F | 0.3973 | 73.6476 | 99.027 | 5 | 33165.8906 | 24259.6526
05:00 |  | 150.7532 |  |  | F | 0.40739 | 73.0209 | 99.0175 | 5 | 33190.3164 | 24319.1351
05:30 |  | 151.0982 |  |  | F | 0.42868 | 72.6774 | 99.0101 | 5 | 33142.3906 | 24306.3276
06:00 |  | 152.831 |  |  | F | 0.4044 | 72.6556 | 99.0005 | 5 | 33167.4219 | 24323.85
06:30 |  | 151.339 |  |  | F | 0.43002 | 72.7646 | 98.9959 | 5 | 33104.9102 | 24269.2349
07:00 |  | 152.6738 |  |  | F | 0.4019 | 72.9189 | 99.0041 | 5 | 33101.9961 | 24258.2957
07:30 |  | 154.2974 |  |  | F | 0.39118 | 73.0769 | 99.0066 | 5 | 32795.9883 | 24023.662
08:00 |  | 153.0049 |  |  | F | 0.42966 | 73.1452 | 99.0129 | 5 | 31655.7383 | 23185.3162
08:30 |  | 155.5435 |  |  | F | 0.39318 | 73.5738 | 99.0196 | 5 | 32192.9375 | 23551.2371
09:00 |  | 157.7164 |  |  | F | 0.38466 | 74.1998 | 99.0238 | 5 | 32562.1562 | 23779.4008
09:30 |  | 156.5333 |  |  | F | 0.38533 | 74.9664 | 99.01 | 5 | 33144.6367 | 24148.1183
10:00 |  |  | F |  | F | 0.38506 | 75.6189 | 99.0087 | 5 | 33082.7383 | 24057.6064
10:30 |  |  | F |  | F | 0.38782 | 76.0073 | 99.0163 | 5 | 33012.9531 | 23981.9874
11:00 |  | 152.965 |  |  | F | 0.38776 | 75.6327 | 99.0232 | 5 | 32909.793 | 23934.3839
11:30 |  | 151.0851 |  |  | F | 0.38407 | 75.3038 | 99.0275 | 5 | 32882.4805 | 23938.1482
12:00 |  | 151.6457 |  |  | F | 0.383 | 75.3409 | 99.0332 | 5 | 32785.1641 | 23866.1446
12:30 |  | 154.608 |  |  | F | 0.3848 | 75.4025 | 99.0305 | 5 | 32117.7695 | 23375.5417
13:00 |  | 142.5741 |  |  | F | 0.38435 | 75.3415 | 99.0299 | 5 | 31465.9141 | 22904.9736
13:30 |  | 145.9348 |  |  | F | 0.38319 | 76.008 | 99.0303 | 5 | 34431.9883 | 25016.3187
14:00 |  | 151.8627 |  |  | F | 0.38329 | 76.1839 | 99.0332 | 5 | 34697.7695 | 25197.4705
14:30 |  | 153.386 |  |  | F | 0.38493 | 75.6781 | 99.0417 | 5 | 35244.1758 | 25633.5945
15:00 |  | 154.7724 |  |  | F | 0.38429 | 74.9185 | 99.0412 | 5 | 35506.4883 | 25880.5991
15:30 |  | 155.3158 |  |  | F | 0.3875 | 74.0628 | 99.0342 | 5 | 36148.0508 | 26411.2851
16:00 |  | 156.8176 |  |  | F | 0.38631 | 73.0722 | 99.0128 | 5 | 36113.2891 | 26455.6617
16:30 |  | 157.4482 |  |  | F | 0.38542 | 72.1051 | 99.0077 | 5 | 36152.6992 | 26557.3733
17:00 |  | 159.8145 |  |  | F | 0.38764 | 71.3296 | 99.003 | 5 | 36150.2188 | 26614.065
17:30 |  | 159.7429 |  |  | F | 0.39097 | 70.6101 | 99.0047 | 5 | 36114.1094 | 26643.5774
18:00 |  | 161.0006 |  |  | F | 0.39379 | 69.9825 | 99.0018 | 5 | 36066.7578 | 26656.5249
18:30 |  | 161.5383 |  |  | F | 0.39314 | 69.4382 | 99.0045 | 5 | 36149.8945 | 26761.1564
19:00 |  | 163.487 |  |  | F | 0.38647 | 69.0678 | 99.0125 | 5 | 36117.3359 | 26768.1613
19:30 |  | 162.0641 |  |  | F | 0.39137 | 68.7716 | 99.0199 | 5 | 36135.0742 | 26806.5003
20:00 |  | 150.7234 |  |  | F | 0.39876 | 68.5035 | 99.0351 | 5 | 35825.1836 | 26601.5669
20:30 |  | 150.9282 |  |  | F | 0.38982 | 68.3413 | 99.0478 | 5 | 35772.0703 | 26578.146
21:00 |  | 149.5471 |  |  | F | 0.38638 | 68.1979 | 99.0553 | 5 | 35422.2812 | 26331.2949
21:30 |  | 149.7366 |  |  | F | 0.38723 | 68.0358 | 99.0557 | 5 | 35148.3008 | 26140.1539
22:00 |  | 151.0018 |  |  | F | 0.3883 | 68.0482 | 99.0666 | 5 | 35175.0547 | 26161.9765
22:30 |  | 152.4692 |  |  | F | 0.38596 | 68.1037 | 99.0657 | 5 | 35181.1875 | 26162.0572
23:00 |  | 153.5613 |  |  | F | 0.38486 | 68.1831 | 99.0548 | 5 | 35172.2695 | 26146.4707
23:30 |  | 154.5628 |  |  | F | 0.38387 | 68.2629 | 99.0392 | 5 | 35167.1133 | 26132.4001
24:00 |  | 156.2907 |  |  | F | 0.38395 | 68.4163 | 99.0385 | 5 | 35250.7031 | 26182.5587
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie