## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-26
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 22.2117 |  | F | 0.38202 | 64.2992 | 98.9792 | 5 | 28763.2163 | 21613.1675
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 11.5088 | 0 |  | 0.19805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 259.358 |  |  | 259.358 |  |  |  |  | 259.358
Výroba |  | x | x |  | 19835
Emisný faktor |  | x | x |  | 9.9849e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 17.1997 |  | F | 0.38203 | 60.1112 | 99.0267 | 5 | 28307.1914 | 21546.6338
01:00 |  | 17.5423 |  | F | 0.38201 | 60.3937 | 99.0196 | 5 | 28845.3105 | 21936.0942
01:30 |  | 17.5926 |  | F | 0.38201 | 60.7216 | 99.0134 | 5 | 28950.8926 | 21993.373
02:00 |  | 16.5178 |  | F | 0.38201 | 61.014 | 99.0147 | 5 | 29014.6816 | 22022.8219
02:30 |  | 16.8807 |  | F | 0.38202 | 61.3014 | 99.0047 | 5 | 28890.8945 | 21907.8119
03:00 |  | 16.8393 |  | F | 0.38202 | 61.5752 | 99.0033 | 5 | 28960.1738 | 21942.0788
03:30 |  | 17.8082 |  | F | 0.38202 | 61.8396 | 99.0081 | 5 | 28963.1719 | 21928.0881
04:00 |  | 18.9537 |  | F | 0.38202 | 62.156 | 98.9945 | 5 | 28813.9668 | 21791.5507
04:30 |  | 19.0629 |  | F | 0.38203 | 62.4112 | 98.992 | 5 | 28827.4473 | 21784.611
05:00 |  | 19.4021 |  | F | 0.38202 | 62.6096 | 98.989 | 5 | 28333.8301 | 21398.3047
05:30 |  | 20.3976 |  | F | 0.38203 | 62.7605 | 98.9896 | 5 | 27564.1719 | 20807.8077
06:00 |  | 19.859 |  | F | 0.38204 | 62.9613 | 98.9751 | 5 | 27570.3789 | 20797.0057
06:30 |  | 18.9355 |  | F | 0.38202 | 63.0803 | 98.9701 | 5 | 27611.2402 | 20819.4089
07:00 |  | 18.685 |  | F | 0.38202 | 63.2659 | 98.9666 | 5 | 27568.8359 | 20775.2281
07:30 |  | 19.0971 |  | F | 0.38203 | 63.4638 | 98.9729 | 5 | 27636.0176 | 20814.9518
08:00 |  | 23.5761 |  | F | 0.38202 | 63.6147 | 98.9966 | 5 | 27652.8438 | 20823.268
08:30 |  | 20.4553 |  | F | 0.38202 | 63.811 | 99.0031 | 5 | 28112.625 | 21158.5484
09:00 |  | 21.6162 |  | F | 0.38202 | 63.969 | 99.0099 | 5 | 27969.1406 | 21042.1297
09:30 |  | 21.7588 |  | F | 0.38202 | 64.1622 | 99.0278 | 5 | 27998.6992 | 21056.106
10:00 |  | 21.358 |  | F | 0.38202 | 64.4052 | 99.0319 | 5 | 27924.6562 | 20986.1827
10:30 |  | 21.1011 |  | F | 0.38203 | 64.4942 | 99.0326 | 5 | 27998.5352 | 21036.2974
11:00 |  | 20.2575 |  | F | 0.38204 | 64.7056 | 99.0324 | 5 | 27970.4941 | 21002.0486
11:30 |  | 19.7783 |  | F | 0.38202 | 64.8826 | 99.0393 | 5 | 27933.6855 | 20964.8849
12:00 |  | 21.1848 |  | F | 0.38202 | 65.1628 | 99.0071 | 5 | 27939.5098 | 20945.0901
12:30 |  | 23.7385 |  | F | 0.38202 | 65.3345 | 98.981 | 5 | 27812.3145 | 20833.6546
13:00 |  | 24.868 |  | F | 0.38202 | 65.6006 | 98.9877 | 5 | 27804.4277 | 20812.7897
13:30 |  | 25.6534 |  | F | 0.38201 | 65.8256 | 98.9799 | 5 | 27850.4062 | 20831.7438
14:00 |  | 26.3256 |  | F | 0.38201 | 66.0091 | 98.9662 | 5 | 27821.0312 | 20795.6239
14:30 |  | 26.7451 |  | F | 0.38202 | 66.2841 | 98.9698 | 5 | 27794.2734 | 20759.5512
15:00 |  | 28.0501 |  | F | 0.38202 | 66.5352 | 98.9809 | 5 | 27854.959 | 20791.8384
15:30 |  | 27.3472 |  | F | 0.38204 | 66.7653 | 98.9942 | 5 | 27798.6211 | 20738.5245
16:00 |  | 28.6264 |  | F | 0.38203 | 67.0146 | 98.9828 | 5 | 28150.8262 | 20983.4739
16:30 |  | 40.7978 |  | F | 0.38201 | 67.1435 | 98.978 | 5 | 28067.8711 | 20912.6873
17:00 |  | 25.3231 |  | F | 0.38203 | 67.5621 | 98.9685 | 5 | 29235.6973 | 21753.95
17:30 |  | 22.4795 |  | F | 0.38201 | 67.8791 | 98.9655 | 5 | 29092.5293 | 21626.6615
18:00 |  | 23.2274 |  | F | 0.38204 | 68.0215 | 98.9651 | 5 | 29140.793 | 21653.4097
18:30 |  | 24.6121 |  | F | 0.38202 | 68.3542 | 98.9577 | 5 | 29103.2246 | 21602.8021
19:00 |  | 25.0953 |  | F | 0.38203 | 68.5308 | 98.9414 | 5 | 29196.4316 | 21657.2053
19:30 |  | 23.0266 |  | F | 0.38204 | 67.8404 | 98.9414 | 5 | 29279.668 | 21762.9411
20:00 |  | 22.1653 |  | F | 0.38203 | 67.7968 | 98.9167 | 5 | 30301.4805 | 22519.6907
20:30 |  | 21.8794 |  | F | 0.38203 | 67.0963 | 98.9224 | 5 | 31022.291 | 23104.1673
21:00 |  | 23.1838 |  | F | 0.38202 | 66.071 | 98.9271 | 5 | 30970.2578 | 23136.2304
21:30 |  | 24.0685 |  | F | 0.38203 | 64.8506 | 98.9405 | 5 | 31087.8066 | 23311.0544
22:00 |  | 23.248 |  | F | 0.38203 | 63.6187 | 98.9256 | 5 | 31172.6738 | 23456.6679
22:30 |  | 21.8476 |  | F | 0.38203 | 62.3601 | 98.9001 | 5 | 31044.0645 | 23441.4959
23:00 |  | 21.9879 |  | F | 0.38203 | 61.2593 | 98.9372 | 5 | 30445.584 | 23073.9074
23:30 |  | 23.1308 |  | F | 0.38205 | 60.3153 | 98.9326 | 5 | 30621.7871 | 23272.0488
24:00 |  | 22.8758 |  | F | 0.38203 | 59.4194 | 98.9162 | 5 | 30606.9688 | 23319.5928
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie