## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-21
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.0211 | 942.9689 | 0.80901
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1874.228 | 17498.0953 | 14.9997
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18555.4263 | 18555.4263 | 18555.4263
Výroba |  | x | x | 278385
Emisný faktor |  | x | x | 5.3881e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 117.075 | 905.6763 | 1.0384 | 99.7194 | 97.475 | 0.79999 | 1084267 | 758183.875
01:00 |  | 115.9007 | 902.3201 | 1.0188 | 99.1615 | 97.4864 | 0.79999 | 1085510 | 760282.3125
01:30 |  | 110.3467 | 909.8602 | 0.99962 | 99.1746 | 97.4091 | 0.79999 | 1086511 | 760352.125
02:00 |  | 107.0511 | 911.6819 | 0.97663 | 98.8568 | 97.4076 | 0.79999 | 1085931 | 760582.875
02:30 |  | 104.5753 | 917.7215 | 0.94145 | 98.1071 | 97.4293 | 0.79999 | 1085867 | 762243.375
03:00 |  | 97.775 | 927.5875 | 0.89645 | 97.1674 | 97.4428 | 0.79999 | 1088138 | 765882.8125
03:30 |  | 95.2881 | 926.7863 | 0.91769 | 96.8844 | 97.4641 | 0.79999 | 1088671 | 767011.375
04:00 |  | 94.1007 | 924.3651 | 0.91223 | 96.4899 | 97.4721 | 0.79999 | 1090203 | 768972.375
04:30 |  | 91.2441 | 927.5359 | 0.89715 | 95.856 | 97.4911 | 0.79999 | 1092300 | 771926.3125
05:00 |  | 87.3197 | 937.6278 | 0.89686 | 95.5035 | 97.4986 | 0.79999 | 1092377 | 772779.125
05:30 |  | 86.0794 | 933.2669 | 0.84568 | 95.2465 | 97.5238 | 0.79999 | 1091698 | 773037.3125
06:00 |  | 87.5281 | 922.3757 | 0.83697 | 94.7233 | 97.5447 | 0.79999 | 1092938 | 775180.375
06:30 |  | 93.2255 | 907.3453 | 0.79631 | 93.7758 | 97.5652 | 0.79999 | 1095411 | 779104.625
07:00 |  | 96.3818 | 926.977 | 0.7496 | 93.2699 | 97.5812 | 0.79999 | 1094048 | 779338.625
07:30 |  | 97.3931 | 914.1046 | 0.73765 | 93.1992 | 97.6185 | 0.79999 | 1093770 | 779588.625
08:00 |  | 101.1866 | 917.0609 | 0.75089 | 92.8852 | 97.6541 | 0.79999 | 1090664 | 778325.8125
08:30 |  | 97.9241 | 945.7712 | 0.70919 | 92.7409 | 97.6684 | 0.79999 | 1088792 | 777409.875
09:00 |  | 101.1284 | 957.2215 | 0.68578 | 92.4246 | 97.6892 | 0.79999 | 1088660 | 778153.8125
09:30 |  | 100.4056 | 959.3519 | 0.7229 | 92.3848 | 97.7076 | 0.79999 | 1088059 | 777957.625
10:00 |  | 91.1864 | 942.9143 | 0.75653 | 92.8187 | 97.7236 | 0.79999 | 1088351 | 777373.3125
10:30 |  | 86.3663 | 949.5494 | 0.74704 | 93.076 | 97.7188 | 0.79999 | 1087228 | 775984.875
11:00 |  | 87.5644 | 958.2233 | 0.70439 | 93.2066 | 97.7187 | 0.79999 | 1089108 | 777047.625
11:30 |  | 90.3438 | 976.4025 | 0.65512 | 93.0566 | 97.716 | 0.79999 | 1088858 | 777166.3125
12:00 |  | 96.1428 | 1001.335 | 0.69251 | 93.0422 | 97.7165 | 0.79999 | 1089573 | 777712.3125
12:30 |  | 98.8076 | 982.2315 | 0.7313 | 93.4497 | 97.7307 | 0.79999 | 1088949 | 776518.875
13:00 |  | 96.9965 | 975.1816 | 0.76535 | 93.9297 | 97.7572 | 0.79999 | 1088804 | 775606.6875
13:30 |  | 95.5664 | 994.1809 | 0.7647 | 94.101 | 97.756 | 0.79999 | 1088015 | 774673.875
14:00 |  | 98.6998 | 990.4769 | 0.7686 | 93.9841 | 97.7607 | 0.79999 | 1090014 | 776380.625
14:30 |  | 101.5265 | 991.1214 | 0.78415 | 94.0767 | 97.7733 | 0.79999 | 1088563 | 775253.1875
15:00 |  | 101.4803 | 970.3167 | 0.76994 | 94.7794 | 97.7505 | 0.79999 | 1088630 | 773642.3125
15:30 |  | 102.7704 | 996.6381 | 0.78556 | 95.0885 | 97.7368 | 0.79999 | 1089222 | 773302.125
16:00 |  | 106.724 | 975.9312 | 0.82837 | 95.4803 | 97.7417 | 0.79999 | 1089365 | 772620.375
16:30 |  | 106.0871 | 961.9045 | 0.82806 | 95.7557 | 97.7374 | 0.79999 | 1089783 | 772307.125
17:00 |  | 105.3469 | 964.3422 | 0.84579 | 95.9791 | 97.727 | 0.79999 | 1089230 | 771364.625
17:30 |  | 106.0886 | 967.8586 | 0.8512 | 96.2184 | 97.7336 | 0.79999 | 1088821 | 770627.125
18:00 |  | 106.0313 | 961.2936 | 0.87906 | 96.4903 | 97.7437 | 0.79999 | 1088326 | 769790.875
18:30 |  | 105.6926 | 959.5515 | 0.87478 | 96.5901 | 97.729 | 0.79999 | 1089606 | 770369
19:00 |  | 104.946 | 956.1618 | 0.8678 | 96.5624 | 97.7277 | 0.79999 | 1088681 | 769765.125
19:30 |  | 105.9256 | 934.792 | 0.86847 | 96.6208 | 97.7147 | 0.79999 | 1088748 | 769587.1875
20:00 |  | 104.9239 | 930.131 | 0.85052 | 96.2024 | 97.7358 | 0.79999 | 1088012 | 770103.375
20:30 |  | 100.8342 | 938.0505 | 0.78276 | 95.9925 | 97.7671 | 0.79999 | 1088893 | 771413.625
21:00 |  | 102.4626 | 922.4011 | 0.76214 | 95.9606 | 97.7901 | 0.79999 | 1089225 | 771895.3125
21:30 |  | 101.1459 | 919.8705 | 0.7571 | 95.5426 | 97.8466 | 0.79999 | 1088096 | 772415.625
22:00 |  | 98.756 | 921.5799 | 0.72928 | 94.5426 | 97.8862 | 0.79999 | 1089799 | 776039.625
22:30 |  | 110.525 | 918.8534 | 0.70777 | 93.1923 | 97.87 | 0.79999 | 1090711 | 779424.8125
23:00 |  | 115.5124 | 903.1473 | 0.70895 | 92.5889 | 97.8584 | 0.79999 | 1089940 | 780067.625
23:30 |  | 118.1113 | 909.0211 | 0.71063 | 92.1706 | 97.868 | 0.79999 | 1091905 | 782445.3125
24:00 |  | 120.5174 | 914.4057 | 0.72457 | 91.6209 | 97.884 | 0.79999 | 1091750 | 783640.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie