## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-21
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 79.7401 | 675.1374 | 0.62665
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1064.6327 | 9015.8006 | 8.3633
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13349.4482 | 13349.4482 | 13349.4482
Výroba |  | x | x | 278385
Emisný faktor |  | x | x | 3.0042e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 69.781 | 607.6205 | 0.51279 | 88.9653 | 98.5736 | 0.89999 | 558496.8125 | 553470.3125
01:00 |  | 87.3569 | 587.6794 | 0.56076 | 89.2201 | 98.5759 | 0.89999 | 555232.375 | 550235.375
01:30 |  | 79.648 | 579.3 | 0.62951 | 89.4932 | 98.4894 | 0.89999 | 552387.1875 | 547415.8125
02:00 |  | 86.5369 | 600.4935 | 0.61952 | 89.565 | 98.4923 | 0.89999 | 554729.875 | 549737.3125
02:30 |  | 95.6084 | 596.5899 | 0.68749 | 89.5564 | 98.5149 | 0.89999 | 558850.6875 | 553821.125
03:00 |  | 74.4079 | 594.2148 | 0.66132 | 89.2383 | 98.5238 | 0.89999 | 554106.3125 | 549119.375
03:30 |  | 80.5996 | 612.554 | 0.66226 | 88.7058 | 98.5393 | 0.89999 | 555914.125 | 550910.875
04:00 |  | 87.7618 | 629.968 | 0.69852 | 88.2998 | 98.5623 | 0.89999 | 553233.8125 | 548254.8125
04:30 |  | 84.7913 | 616.3987 | 0.78978 | 87.5676 | 98.5667 | 0.89999 | 562441.3125 | 557379.375
05:00 |  | 69.0695 | 615.501 | 0.68198 | 86.9611 | 98.58 | 0.89999 | 554891.625 | 549897.625
05:30 |  | 76.4603 | 634.0848 | 0.65256 | 86.4471 | 98.5911 | 0.89999 | 559041.625 | 554010.125
06:00 |  | 81.4839 | 630.108 | 0.74685 | 85.7759 | 98.6188 | 0.89999 | 554718.1875 | 549725.6875
06:30 |  | 87.9472 | 641.0338 | 0.84515 | 84.5817 | 98.6338 | 0.89999 | 558090.8125 | 553068.125
07:00 |  | 90.3581 | 647.7411 | 0.99901 | 84.1507 | 98.6503 | 0.89999 | 559189.3125 | 554156.625
07:30 |  | 82.3774 | 664.2908 | 1.0702 | 84.0105 | 98.6898 | 0.89999 | 565749.8125 | 560658.125
08:00 |  | 69.465 | 676.2394 | 0.82035 | 83.8071 | 98.7248 | 0.89999 | 561778 | 556722.125
08:30 |  | 85.232 | 659.8005 | 0.9336 | 83.7992 | 98.74 | 0.89999 | 560532.875 | 555488.125
09:00 |  | 93.4865 | 688.4669 | 1.2319 | 83.8269 | 98.7565 | 0.89999 | 565337.3125 | 560249.3125
09:30 |  | 63.6491 | 689.9269 | 0.90092 | 84.1453 | 98.7789 | 0.89999 | 560724.6875 | 555678.125
10:00 |  | 61.631 | 672.98 | 0.71454 | 84.5565 | 98.7961 | 0.89999 | 563161.875 | 558093.625
10:30 |  | 55.0495 | 679.355 | 0.61083 | 84.6354 | 98.7978 | 0.89999 | 564414.6875 | 559334.875
11:00 |  | 52.6933 | 698.1404 | 0.51854 | 85.0325 | 98.8111 | 0.89999 | 557760.3125 | 552740.375
11:30 |  | 57.136 | 699.0986 | 0.46726 | 85.6749 | 98.8066 | 0.89999 | 564227.125 | 559149.125
12:00 |  | 66.5452 | 696.6871 | 0.4759 | 85.821 | 98.808 | 0.89999 | 563476.125 | 558404.8125
12:30 |  | 73.1944 | 708.4645 | 0.53932 | 85.9713 | 98.8243 | 0.89999 | 564858.6875 | 559774.875
13:00 |  | 73.7962 | 711.219 | 0.59223 | 86.3176 | 98.8492 | 0.89999 | 566068.6875 | 560974
13:30 |  | 62.772 | 703.783 | 0.54144 | 86.2828 | 98.8551 | 0.89999 | 559204.1875 | 554171.375
14:00 |  | 57.3897 | 707.1649 | 0.46507 | 86.3144 | 98.8837 | 0.89999 | 562158.3125 | 557098.8125
14:30 |  | 73.7902 | 697.7026 | 0.44758 | 86.5655 | 98.8812 | 0.89999 | 564497.6875 | 559417.1875
15:00 |  | 78.9013 | 700.2203 | 0.48107 | 86.6742 | 98.8434 | 0.89999 | 564335.875 | 559256.8125
15:30 |  | 76.8546 | 710.074 | 0.42857 | 86.7727 | 98.8418 | 0.89999 | 562298.375 | 557237.8125
16:00 |  | 88.9967 | 724.8093 | 0.43329 | 87.4815 | 98.8506 | 0.89999 | 562564.3125 | 557501.1875
16:30 |  | 94.919 | 725.2373 | 0.46405 | 87.9959 | 98.8472 | 0.89999 | 565695 | 560603.8125
17:00 |  | 99.9679 | 720.3124 | 0.47783 | 88.1121 | 98.8432 | 0.89999 | 562852.625 | 557786.875
17:30 |  | 100.8632 | 743.3922 | 0.50058 | 88.0609 | 98.8469 | 0.89999 | 560320 | 555277.1875
18:00 |  | 85.8166 | 760.5154 | 0.45107 | 87.5923 | 98.8524 | 0.89999 | 565097.8125 | 560011.875
18:30 |  | 92.7209 | 746.9119 | 0.42918 | 87.0023 | 98.8383 | 0.89999 | 565698.3125 | 560607
19:00 |  | 103.9881 | 739.5728 | 0.52659 | 86.5717 | 98.8385 | 0.89999 | 563664.625 | 558591.625
19:30 |  | 87.1905 | 749.8422 | 0.59026 | 86.1508 | 98.8195 | 0.89999 | 564577.3125 | 559496.125
20:00 |  | 68.8004 | 715.0682 | 0.50018 | 85.7459 | 98.829 | 0.89999 | 559082.8125 | 554051
20:30 |  | 90.9398 | 703.5082 | 0.55124 | 85.415 | 98.8557 | 0.89999 | 563508.8125 | 558437.3125
21:00 |  | 94.3452 | 704.3268 | 0.61655 | 85.1043 | 98.8752 | 0.89999 | 563253.875 | 558184.625
21:30 |  | 69.6911 | 690.9984 | 0.56631 | 84.5778 | 98.9212 | 0.89999 | 567078.875 | 561975.1875
22:00 |  | 88.6863 | 655.7704 | 0.59386 | 84.0592 | 98.9568 | 0.89999 | 563063.125 | 557995.625
22:30 |  | 79.1532 | 659.5074 | 0.60918 | 83.1407 | 98.9385 | 0.89999 | 564708.6875 | 559626.3125
23:00 |  | 86.4048 | 674.8251 | 0.60963 | 82.4503 | 98.9239 | 0.89999 | 566647.125 | 561547.3125
23:30 |  | 78.5075 | 668.1673 | 0.59917 | 82.3664 | 98.9237 | 0.89999 | 561885 | 556827.875
24:00 |  | 80.759 | 666.9304 | 0.57356 | 82.359 | 98.9318 | 0.89999 | 559761.1875 | 554723.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie