## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-15
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 80.7428 | 362.2802 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 326.2019 | 1463.7081 | 1.4907
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 4038.7136 | 4038.7136 | 4038.7136
Výroba |  | x | x | 20720
Emisný faktor |  | x | x | 7.1947e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 80.278 | 387.2852 |  | F | 50.2161 | 97.3591 | 0.79999 | 212910.5 | 171467.2031
01:00 |  | 79.7182 | 395.3459 |  | F | 49.211 | 97.2851 | 0.79999 | 213442.2031 | 172300.7969
01:30 |  | 80.8647 | 378.6463 |  | F | 49.9937 | 97.2186 | 0.79999 | 212265.2031 | 170819.5
02:00 |  | 81.9677 | 398.3957 |  | F | 50.8837 | 97.2335 | 0.79999 | 211438.2969 | 169712.2031
02:30 |  | 81.0601 | 405.6353 |  | F | 50.9263 | 97.2145 | 0.79999 | 212713.5938 | 170680.7969
03:00 |  | 80.7532 | 386.8838 |  | F | 52.0707 | 97.2137 | 0.79999 | 213450.2969 | 170667.5938
03:30 |  | 80.2429 | 367.9922 |  | F | 52.3791 | 97.2006 | 0.79999 | 212452.5 | 169685.5938
04:00 |  | 79.1496 | 362.5447 |  | F | 52.4934 | 97.213 | 0.79999 | 212485.5938 | 169673.7031
04:30 |  | 76.9838 | 369.8231 |  | F | 52.4784 | 97.2036 | 0.79999 | 211258.5 | 168685.5
05:00 |  | 77.8236 | 362.4963 |  | F | 52.6585 | 97.1937 | 0.79999 | 213456.9062 | 170329.5938
05:30 |  | 76.4682 | 354.6367 |  | F | 52.7592 | 97.1893 | 0.79999 | 212372.0938 | 169403.5
06:00 |  | 77.673 | 343.3514 |  | F | 52.7518 | 97.1807 | 0.79999 | 210966 | 168270.9062
06:30 |  | 76.819 | 310.3176 |  | F | 52.2881 | 97.1719 | 0.79999 | 212681.5 | 169864.2031
07:00 |  | 107.9789 | 391.8693 |  | F | 51.7105 | 97.1741 | 0.79999 | 210398.5938 | 168344.9062
07:30 |  | 101.5887 | 409.0932 |  | F | 52.1734 | 97.176 | 0.79999 | 212644.7031 | 169903.5
08:00 |  | 96.8514 | 372.7236 |  | F | 51.7481 | 97.2143 | 0.79999 | 212692.5938 | 170231.5938
08:30 |  | 103.4513 | 379.5635 |  | F | 51.6467 | 97.2286 | 0.79999 | 213456.7969 | 170922.0938
09:00 |  | 92.7593 | 382.2316 |  | F | 52.2326 | 97.2634 | 0.79999 | 212016.4062 | 169522.5
09:30 |  | 93.9669 | 448.0418 |  | F | 52.791 | 97.2739 | 0.79999 | 213006 | 170042.2969
10:00 |  | 86.752 | 448.7549 |  | F | 53.629 | 97.3245 | 0.79999 | 212877.4062 | 169590.5938
10:30 |  | 80.7467 | 426.0637 |  | F | 54.017 | 97.3427 | 0.79999 | 210550.2031 | 167569.9062
11:00 |  | 81.3158 | 398.6639 |  | F | 54.6233 | 97.3295 | 0.79999 | 211005.2031 | 167598.2969
11:30 |  | 77.5319 | 362.9162 |  | F | 54.9126 | 97.3055 | 0.79999 | 210237 | 166799.0938
12:00 |  | 76.7097 | 396.4879 |  | F | 55.2839 | 97.2813 | 0.79999 | 211370.0938 | 167467.2031
12:30 |  | 80.379 | 398.9342 |  | F | 55.8912 | 97.2442 | 0.79999 | 209589.5 | 165689
13:00 |  | 78.3877 | 399.0146 |  | F | 56.6549 | 97.217 | 0.79999 | 209827.9062 | 165444.5
13:30 |  | 76.9514 | 390.9711 |  | F | 56.8445 | 97.2136 | 0.79999 | 208390.7031 | 164211.2969
14:00 |  | 81.3751 | 352.4969 |  | F | 57.0995 | 97.1941 | 0.79999 | 208652 | 164257
14:30 |  | 81.0421 | 328.1422 |  | F | 56.9884 | 97.1755 | 0.79999 | 209606.2969 | 165032.0938
15:00 |  | 73.5459 | 321.6137 |  | F | 56.7423 | 97.1613 | 0.79999 | 210908.9062 | 166157.2969
15:30 |  | 78.3241 | 317.6582 |  | F | 56.4866 | 97.1475 | 0.79999 | 209679.5 | 165293.4062
16:00 |  | 79.9646 | 323.0592 |  | F | 56.5485 | 97.1137 | 0.79999 | 210442.2969 | 165805.7031
16:30 |  | 77.216 | 326.2363 |  | F | 56.2026 | 97.1169 | 0.79999 | 212115 | 167304.9062
17:00 |  | 77.4786 | 329.7611 |  | F | 56.1483 | 97.1195 | 0.79999 | 211169.2969 | 166591.2031
17:30 |  | 78.4748 | 333.5029 |  | F | 56.248 | 97.1057 | 0.79999 | 210833.4062 | 166252.2031
18:00 |  | 81.6721 | 335.3102 |  | F | 56.2145 | 97.0877 | 0.79999 | 212412.4062 | 167482.7969
18:30 |  | 76.7754 | 325.2502 |  | F | 55.7532 | 97.0852 | 0.79999 | 212957.9062 | 168143.5938
19:00 |  | 75.41 | 333.9523 |  | F | 55.4204 | 97.0985 | 0.79999 | 212019 | 167595.2969
19:30 |  | 77.025 | 339.2947 |  | F | 55.3647 | 97.0984 | 0.79999 | 212359.7969 | 167893.5
20:00 |  | 76.7964 | 337.4312 |  | F | 55.258 | 97.098 | 0.79999 | 210844 | 166747.7031
20:30 |  | 72.507 | 321.8859 |  | F | 54.9752 | 97.1255 | 0.79999 | 211790.7031 | 167688.9062
21:00 |  | 75.0756 | 327.549 |  | F | 55.0682 | 97.1298 | 0.79999 | 212296.7969 | 168049.2969
21:30 |  | 75.026 | 335.584 |  | F | 55.179 | 97.1307 | 0.79999 | 212105.2969 | 167842.7969
22:00 |  | 75.1751 | 332.7992 |  | F | 55.1488 | 97.1758 | 0.79999 | 212065.9062 | 167904.2031
22:30 |  | 73.7977 | 322.2988 |  | F | 54.8463 | 97.2255 | 0.79999 | 212732.7031 | 168674
23:00 |  | 76.4618 | 328.3514 |  | F | 54.9372 | 97.2617 | 0.79999 | 212809.9062 | 168751.5
23:30 |  | 74.0551 | 351.9758 |  | F | 54.6898 | 97.2898 | 0.79999 | 214587.4062 | 170338.9062
24:00 |  | 73.2856 | 336.6119 |  | F | 54.4741 | 97.3067 | 0.79999 | 212375.4062 | 168723
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie