## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-08
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 140.1609 |  |  | F | 0.41556 | 64.4787 | 97.7546 | 5 | 35457.3017 | 26300.7962
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 86.5395 |  | 0 |  | 0.26181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 315.6096 |  |  |  | 315.6096 |  |  |  |  | 315.6096
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 119.4271 |  |  | F | 0.38205 | 70.4811 | 97.7487 | 5 | 35384.7227 | 25783.951
01:00 |  | 120.1736 |  |  | F | 0.45307 | 70.3689 | 97.7442 | 5 | 36131.0703 | 26335.1986
01:30 |  | 119.031 |  |  | F | 0.48485 | 69.5875 | 97.7658 | 5 | 36368.3008 | 26574.424
02:00 |  | 121.5253 |  |  | F | 0.46957 | 68.4513 | 97.7657 | 5 | 35632.1289 | 26123.0593
02:30 |  | 121.3702 |  |  | F | 0.42298 | 67.03 | 97.7362 | 5 | 35158.1836 | 25875.4955
03:00 |  | 121.4044 |  |  | F | 0.38457 | 65.7377 | 97.7258 | 5 | 35263.0469 | 26048.8681
03:30 |  | 123.1299 |  |  | F | 0.38206 | 64.4688 | 97.7199 | 5 | 35271.5781 | 26151.517
04:00 |  | 124.2093 |  |  | F | 0.38205 | 63.2189 | 97.727 | 5 | 35330.6055 | 26294.5216
04:30 |  | 122.4993 |  |  | F | 0.38211 | 62.1595 | 97.727 | 5 | 36699.332 | 27399.483
05:00 |  | 123.7796 |  |  | F | 0.38225 | 61.2302 | 97.7369 | 5 | 36490.9375 | 27322.3838
05:30 |  | 123.9731 |  |  | F | 0.38217 | 60.4324 | 97.7472 | 5 | 36430.0586 | 27344.9199
06:00 |  | 126.0782 |  |  | F | 0.38205 | 59.7631 | 97.7698 | 5 | 36404.2227 | 27386.7903
06:30 |  | 126.9331 |  |  | F | 0.38205 | 59.2408 | 97.7852 | 5 | 36402.2188 | 27432.6279
07:00 |  | 129.4019 |  |  | F | 0.38204 | 58.9061 | 97.7878 | 5 | 36337.8008 | 27412.4138
07:30 |  | 131.8141 |  |  | F | 0.38204 | 58.6993 | 97.8117 | 5 | 35461.0742 | 26774.2249
08:00 |  | 132.72 |  |  | F | 0.38205 | 58.5231 | 97.8317 | 5 | 35214.4102 | 26607.565
08:30 |  |  | F |  | F | 0.38204 | 58.5592 | 97.8387 | 5 | 35263.168 | 26643.4178
09:00 |  | 136.0894 |  |  | F | 0.38203 | 58.7936 | 97.8636 | 5 | 35197.4531 | 26581.7509
09:30 |  | 139.4434 |  |  | F | 0.38204 | 59.0392 | 97.8864 | 5 | 35080.6992 | 26480.1607
10:00 |  | 140.818 |  |  | F | 0.38202 | 59.4673 | 97.8831 | 5 | 35082.2188 | 26446.3187
10:30 |  | 144.621 |  |  | F | 0.38204 | 59.9687 | 97.8812 | 5 | 35011.6523 | 26352.8915
11:00 |  | 146.0529 |  |  | F | 0.38204 | 60.4425 | 97.8723 | 5 | 35092.1836 | 26373.5952
11:30 |  | 148.9965 |  |  | F | 0.38204 | 60.8873 | 97.8803 | 5 | 34980.8672 | 26257.0829
12:00 |  | 151.6326 |  |  | F | 0.38204 | 61.3873 | 97.8811 | 5 | 35014.2188 | 26243.0478
12:30 |  | 154.4405 |  |  | F | 0.38205 | 61.8093 | 97.8819 | 5 | 35091.0664 | 26267.7266
13:00 |  | 157.8691 |  |  | F | 0.38203 | 62.1667 | 97.8634 | 5 | 35033.4844 | 26191.6944
13:30 |  | 160.3944 |  |  | F | 0.38203 | 62.5986 | 97.8411 | 5 | 35084.9453 | 26190.4575
14:00 |  | 162.7268 |  |  | F | 0.38204 | 63.0558 | 97.8139 | 5 | 35027.5547 | 26104.8148
14:30 |  | 164.7329 |  |  | F | 0.38206 | 63.5005 | 97.7791 | 5 | 34979.3438 | 26025.1767
15:00 |  | 166.6254 |  |  | F | 0.38288 | 63.9926 | 97.7698 | 5 | 34937.3633 | 25953.5446
15:30 |  | 167.1141 |  |  | F | 0.38718 | 64.4569 | 97.7689 | 5 | 34909.2969 | 25896.7971
16:00 |  | 169.7206 |  |  | F | 0.40642 | 64.9014 | 97.7544 | 5 | 34912.0547 | 25860.9488
16:30 |  | 166.9901 |  |  | F | 0.43869 | 65.3094 | 97.7436 | 5 | 34920.9766 | 25833.5132
17:00 |  | 166.7931 |  |  | F | 0.46861 | 65.7683 | 97.707 | 5 | 34806.1367 | 25704.061
17:30 |  | 169.0504 |  |  | F | 0.49767 | 66.2748 | 97.6876 | 5 | 34845.0078 | 25689.2749
18:00 |  | 167.5881 |  |  | F | 0.4693 | 66.7087 | 97.6842 | 5 | 35033.125 | 25794.0857
18:30 |  | 167.9737 |  |  | F | 0.51528 | 67.1707 | 97.6814 | 5 | 35391.7266 | 26021.9819
19:00 |  | 168.9974 |  |  | F | 0.47002 | 67.6006 | 97.6857 | 5 | 35414.7695 | 26007.2446
19:30 |  | 168.9703 |  |  | F | 0.45578 | 67.9824 | 97.6885 | 5 | 35423.2812 | 25985.1109
20:00 |  | 168.4151 |  |  | F | 0.53377 | 68.1865 | 97.6703 | 5 | 35104.7656 | 25731.2609
20:30 |  | 168.0365 |  |  | F | 0.58622 | 68.3637 | 97.6572 | 5 | 34535.0039 | 25297.1172
21:00 |  | 139.1374 |  |  | F | 0.52433 | 68.7018 | 97.6585 | 5 | 35393.168 | 25900.4299
21:30 |  | 114.8876 |  |  | F | 0.46941 | 69.0731 | 97.6434 | 5 | 34781.1836 | 25421.0387
22:00 |  | 114.7202 |  |  | F | 0.4115 | 69.3736 | 97.6269 | 5 | 34497.3867 | 25187.2416
22:30 |  | 107.3425 |  |  | F | 0.39852 | 69.6475 | 97.6244 | 5 | 34738.5273 | 25342.3731
23:00 |  | 102.0661 |  |  | F | 0.38292 | 70.1143 | 97.6257 | 5 | 37452.5 | 27285.4766
23:30 |  | 100.6646 |  |  | F | 0.38205 | 70.5641 | 97.6318 | 5 | 37482.8594 | 27273.5764
24:00 |  | 97.1817 |  |  | F | 0.38205 | 70.8132 | 97.616 | 5 | 37452.8008 | 27227.5605
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie