## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-22
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 136.8388 |  | F | 0.38908 | 70.5144 | 98.8182 | 5 | 34186.3285 | 25197.8126
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 82.1088 | 0 |  | 0.23504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 302.3738 |  |  | 302.3738 |  |  |  |  | 302.3738
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 107.002 |  | F | 0.3872 | 74.536 | 98.8692 | 5 | 32087.9219 | 23373.8898
01:00 |  | 102.2219 |  | F | 0.39225 | 74.476 | 98.8693 | 5 | 33183.9062 | 24176.4248
01:30 |  | 100.7474 |  | F | 0.38708 | 74.354 | 98.8775 | 5 | 33918.1758 | 24722.1047
02:00 |  | 99.4489 |  | F | 0.39742 | 73.5763 | 98.8751 | 5 | 34410.8438 | 25136.8615
02:30 |  | 102.3999 |  | F | 0.3845 | 72.4119 | 98.8706 | 5 | 34558 | 25328.2649
03:00 |  | 104.7156 |  | F | 0.38492 | 71.3018 | 98.8579 | 5 | 35673.957 | 26227.0676
03:30 |  | 108.0179 |  | F | 0.38558 | 70.1488 | 98.8508 | 5 | 36057.3242 | 26596.0238
04:00 |  | 105.1774 |  | F | 0.38419 | 68.951 | 98.8458 | 5 | 36244.6367 | 26826.4262
04:30 |  | 108.2663 |  | F | 0.38372 | 67.9378 | 98.8336 | 5 | 36695.5156 | 27237.4574
05:00 |  | 105.8936 |  | F | 0.38398 | 67.0111 | 98.8232 | 5 | 37150.2852 | 27647.2361
05:30 |  | 106.8389 |  | F | 0.38484 | 66.1854 | 98.8164 | 5 | 37077.293 | 27658.1474
06:00 |  | 110.9573 |  | F | 0.38385 | 65.4446 | 98.8111 | 5 | 36855.3867 | 27551.3021
06:30 |  | 113.1665 |  | F | 0.38506 | 64.8986 | 98.8127 | 5 | 36853.5898 | 27594.9098
07:00 |  | 118.2855 |  | F | 0.38482 | 64.4775 | 98.8136 | 5 | 36387.1367 | 27279.8719
07:30 |  | 125.8156 |  | F | 0.39326 | 64.2934 | 98.8116 | 5 | 36343.875 | 27261.7298
08:00 |  | 130.0088 |  | F | 0.38745 | 64.2854 | 98.816 | 5 | 36300.1484 | 27230.795
08:30 |  | 133.1301 |  | F | 0.38861 | 64.3984 | 98.8164 | 5 | 36269.4492 | 27198.7638
09:00 |  | 136.0019 |  | F | 0.39121 | 64.7201 | 98.812 | 5 | 36256.9648 | 27162.3042
09:30 |  | 134.7928 |  | F | 0.38469 | 65.1443 | 98.8098 | 5 | 36305.9609 | 27164.3135
10:00 |  | 142.7678 |  | F | 0.38409 | 65.6684 | 98.8087 | 5 | 36093.7266 | 26963.4386
10:30 |  | 141.3003 |  | F | 0.38648 | 66.2149 | 98.8092 | 5 | 35842.5312 | 26732.8073
11:00 |  | 148.2549 |  | F | 0.38764 | 66.8565 | 98.8086 | 5 | 35800.8633 | 26651.1746
11:30 |  | 144.393 |  | F | 0.38547 | 67.5834 | 98.8094 | 5 | 35591.3906 | 26438.9164
12:00 |  | 134.6157 |  | F | 0.38312 | 68.2869 | 98.8055 | 5 | 35624.3125 | 26407.8164
12:30 |  | 130.4885 |  | F | 0.38328 | 69.1028 | 98.7956 | 5 | 35451.957 | 26214.7779
13:00 |  | 140.571 |  | F | 0.38479 | 69.7189 | 98.7948 | 5 | 34720.293 | 25627.4141
13:30 |  | 135.781 |  | F | 0.38548 | 70.0344 | 98.7991 | 5 | 33479.3711 | 24689.8359
14:00 |  | 137.6908 |  | F | 0.38542 | 70.5717 | 98.8039 | 5 | 34392.8281 | 25325.0569
14:30 |  | 138.5616 |  | F | 0.38753 | 71.0592 | 98.8079 | 5 | 33977.9141 | 24985.096
15:00 |  | 147.4459 |  | F | 0.38644 | 71.6505 | 98.8094 | 5 | 34290.3516 | 25171.9915
15:30 |  | 150.2726 |  | F | 0.3855 | 72.2373 | 98.7943 | 5 | 33661.0117 | 24664.2502
16:00 |  | 153.1351 |  | F | 0.3905 | 72.4472 | 98.7916 | 5 | 32230.166 | 23600.8494
16:30 |  | 158.322 |  | F | 0.38849 | 72.7296 | 98.7939 | 5 | 32333.2734 | 23657.586
17:00 |  | 152.5398 |  | F | 0.3951 | 73.2152 | 98.7937 | 5 | 33348.8789 | 24366.4028
17:30 |  | 147.7675 |  | F | 0.39291 | 73.6486 | 98.7938 | 5 | 33313.5156 | 24310.1729
18:00 |  | 149.6001 |  | F | 0.40155 | 74.0752 | 98.8007 | 5 | 33146.332 | 24160.1529
18:30 |  | 149.2671 |  | F | 0.44482 | 74.2482 | 98.8029 | 5 | 32051.0176 | 23350.6586
19:00 |  | 165.7204 |  | F | 0.39377 | 74.0386 | 98.8018 | 5 | 29002.0781 | 21141.8941
19:30 |  | 167.0738 |  | F | 0.38446 | 74.0245 | 98.7937 | 5 | 30128.8359 | 21962.363
20:00 |  | 174.7793 |  | F | 0.39955 | 74.2059 | 98.7952 | 5 | 30568.1328 | 22271.2825
20:30 |  | 173.3827 |  | F | 0.39958 | 74.2195 | 98.808 | 5 | 30326.0273 | 22096.884
21:00 |  | 174.2567 |  | F | 0.39066 | 74.2108 | 98.8266 | 5 | 31513.4238 | 22966.9927
21:30 |  | 171.0882 |  | F | 0.38809 | 74.5252 | 98.8269 | 5 | 32559.9082 | 23708.2806
22:00 |  | 170.0189 |  | F | 0.38816 | 74.6478 | 98.8242 | 5 | 32577.4102 | 23712.0105
22:30 |  | 169.183 |  | F | 0.38364 | 74.5311 | 98.8249 | 5 | 32446.8281 | 23625.0551
23:00 |  | 170.6458 |  | F | 0.38401 | 74.2943 | 98.8208 | 5 | 31269.8574 | 22782.6705
23:30 |  | 142.0326 |  | F | 0.38524 | 73.9109 | 98.8148 | 5 | 32097.4277 | 23410.0213
24:00 |  | 134.4169 |  | F | 0.38552 | 74.1808 | 98.8212 | 5 | 34473.7344 | 25125.2601
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie