## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-04
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 88.368 |  | F | 0.38288 | 56.2354 | 99.3819 | 5 | 32510.6265 | 25127.088
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 51.2176 | 0 |  | 0.23082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 301.5251 |  |  | 301.5251 |  |  |  |  | 301.5251
Výroba |  | x | x |  | 16725
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.3801e-05
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 5.6027 |  | F | 0.38392 | 65.9381 | 99.6586 | 5 | 33847.3359 | 25482.4995
01:00 |  | 3.1106 |  | F | 0.38392 | 64.4646 | 99.6489 | 5 | 34560.5664 | 26130.4783
01:30 |  | 1.9599 |  | F | 0.38205 | 62.9121 | 99.6335 | 5 | 35329.8086 | 26831.3409
02:00 |  | 6.0219 |  | F | 0.38453 | 61.4698 | 99.627 | 5 | 35786.3047 | 27293.3934
02:30 |  | 8.294 |  | F | 0.40017 | 60.0792 | 99.6267 | 5 | 38291.3555 | 29325.7176
03:00 |  | 13.2198 |  | F | 0.38227 | 58.5681 | 99.6168 | 5 | 37946.3359 | 29190.9677
03:30 |  | 9.1302 |  | F | 0.38204 | 57.5257 | 99.6005 | 5 | 36110.7578 | 27861.9286
04:00 |  | 10.5503 |  | F | 0.38205 | 56.484 | 99.586 | 5 | 35118.0703 | 27177.6654
04:30 |  | 5.2062 |  | F | 0.38216 | 55.9924 | 99.5769 | 5 | 34583.707 | 26801.6564
05:00 |  | 4.9292 |  | F | 0.38269 | 55.3695 | 99.562 | 5 | 34584.4492 | 26849.0456
05:30 |  | 4.5871 |  | F | 0.38205 | 54.7311 | 99.5589 | 5 | 34048.7188 | 26483.771
06:00 |  | 5.0218 |  | F | 0.38203 | 54.1832 | 99.5606 | 5 | 34315.543 | 26736.4393
06:30 |  | 4.1624 |  | F | 0.38203 | 53.7935 | 99.5532 | 5 | 34303.7266 | 26757.1206
07:00 |  | 2.2327 |  | F | 0.38201 | 53.3602 | 99.5423 | 5 | 34438.4023 | 26894.8713
07:30 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 52.9916 | 99.5369 | 5 | 33517.1875 | 26203.5847
08:00 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 52.8749 | 99.5313 | 5 | 32551.1035 | 25455.997
08:30 |  | 7.3742 |  | F | 0.38201 | 52.5492 | 99.5429 | 5 | 32624.5508 | 25541.9119
09:00 |  | 19.9133 |  | F | 0.38199 | 52.3013 | 99.5536 | 5 | 32476.707 | 25448.2614
09:30 |  | 32.2196 |  | F | 0.38198 | 52.2094 | 99.5577 | 5 | 31410.4805 | 24620.7531
10:00 |  | 65.7336 |  | F | 0.38199 | 52.0857 | 99.5541 | 5 | 31460.9004 | 24668.7774
10:30 |  | 82.3254 |  | F | 0.38201 | 52.0588 | 99.5573 | 5 | 31475.5078 | 24683.069
11:00 |  | 98.958 |  | F | 0.382 | 52.1725 | 99.5256 | 5 | 31472.0332 | 24663.8612
11:30 |  | 112.2445 |  | F | 0.38202 | 52.3814 | 99.4961 | 5 | 31362.7168 | 24555.1302
12:00 |  | 120.4617 |  | F | 0.38204 | 52.7302 | 99.4757 | 5 | 31354.7422 | 24517.5757
12:30 |  | 129.7055 |  | F | 0.38204 | 53.1609 | 99.4664 | 5 | 31318.6934 | 24454.7931
13:00 |  | 138.7063 |  | F | 0.38203 | 53.5363 | 99.4497 | 5 | 31303.0449 | 24410.383
13:30 |  | 145.0944 |  | F | 0.38205 | 53.9017 | 99.4455 | 5 | 31292.1133 | 24373.5507
14:00 |  | 155.4482 |  | F | 0.38204 | 54.2338 | 99.4186 | 5 | 31263.002 | 24319.6167
14:30 |  | 167.0869 |  | F | 0.38205 | 54.5513 | 99.3747 | 5 | 31180.7656 | 24221.4203
15:00 |  | 172.1624 |  | F | 0.38206 | 54.8915 | 99.3367 | 5 | 31180.1367 | 24186.5611
15:30 |  | 181.6325 |  | F | 0.38575 | 55.2015 | 99.3208 | 5 | 31141.1836 | 24129.6863
16:00 |  | 193.2169 |  | F | 0.38292 | 55.4524 | 99.3003 | 5 | 31168.2461 | 24127.2302
16:30 |  | 196.5993 |  | F | 0.38206 | 55.7255 | 99.2976 | 5 | 31132.4141 | 24078.837
17:00 |  | 199.7166 |  | F | 0.38206 | 56.0144 | 99.2822 | 5 | 31139.6641 | 24059.56
17:30 |  | 201.5084 |  | F | 0.38625 | 56.3046 | 99.2535 | 5 | 31092.8125 | 23995.2817
18:00 |  | 196.4638 |  | F | 0.38229 | 56.6132 | 99.2279 | 5 | 31093.0605 | 23966.8151
18:30 |  | 149.7356 |  | F | 0.38225 | 56.9301 | 99.2076 | 5 | 30967.502 | 23842.2538
19:00 |  | 127.5085 |  | F | 0.3836 | 57.3294 | 99.164 | 5 | 30796.082 | 23671.2048
19:30 |  | 126.2379 |  | F | 0.38217 | 57.6031 | 99.1392 | 5 | 30723.3105 | 23589.8411
20:00 |  | 132.4975 |  | F | 0.38215 | 57.831 | 99.1008 | 5 | 30658.4141 | 23514.6844
20:30 |  | 135.2106 |  | F | 0.38253 | 58.0649 | 99.0666 | 5 | 30568.6875 | 23421.2242
21:00 |  | 122.441 |  | F | 0.38205 | 58.1649 | 99.0428 | 5 | 30491.1992 | 23349.1795
21:30 |  | 122.2519 |  | F | 0.38205 | 58.2726 | 99.0217 | 5 | 30461.457 | 23313.8529
22:00 |  | 127.1108 |  | F | 0.38207 | 58.5231 | 98.9932 | 5 | 30497.459 | 23317.0775
22:30 |  | 132.546 |  | F | 0.38292 | 58.9366 | 98.9634 | 5 | 30465.5332 | 23256.6523
23:00 |  | 133.5752 |  | F | 0.38425 | 59.3379 | 98.9441 | 5 | 30527.3496 | 23271.176
23:30 |  | 124.8013 |  | F | 0.38219 | 59.4284 | 98.9311 | 5 | 32462.0293 | 24736.0108
24:00 |  | 107.1466 |  | F | 0.38223 | 60.0628 | 98.8982 | 5 | 34614.8984 | 26317.5156
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie