## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-11
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 102.5018 |  | 930.8197 |  | 0.45189
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1833.4447 |  | 16063.7842 |  | 8.1725
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17960.6371 |  | 17960.6371 |  | 17960.6371
Výroba |  | x |  | x |  | 289015
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.8277e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 86.0245 |  | 949.6974 |  | 0.51624 | 89.3458 | 98.743 | 0.79999 | 1081222 | 787808.6875
01:00 |  | 81.5259 |  | 952.7664 |  | 0.46673 | 88.7006 | 98.7292 | 0.79999 | 1082046 | 789702.625
01:30 |  | 81.08 |  | 976.0592 |  | 0.4163 | 87.8874 | 98.734 | 0.79999 | 1080693 | 790531.6875
02:00 |  | 83.4844 |  | 978.5234 |  | 0.39296 | 87.4236 | 98.7145 | 0.79999 | 1082365 | 792616.125
02:30 |  | 80.9867 |  | 986.0633 |  | 0.37415 | 86.7501 | 98.7111 | 0.79999 | 1081232 | 793240.8125
03:00 |  | 78.6504 |  | 990.0803 |  | 0.36805 | 86.1793 | 98.7097 | 0.79999 | 1081609 | 794767.1875
03:30 |  | 81.2575 |  | 959.7924 |  | 0.35041 | 85.7411 | 98.6963 | 0.79999 | 1082460 | 796256.3125
04:00 |  | 83.561 |  | 950 |  | 0.34207 | 85.3473 | 98.685 | 0.79999 | 1082516 | 797080.6875
04:30 |  | 85.0844 |  | 939.498 |  | 0.34019 | 85.0802 | 98.677 | 0.79999 | 1082185 | 797365.8125
05:00 |  | 86.8823 |  | 926.3076 |  | 0.3424 | 84.7946 | 98.6699 | 0.79999 | 1082867 | 798449
05:30 |  | 84.1351 |  | 914.6619 |  | 0.33822 | 84.5283 | 98.665 | 0.79999 | 1082351 | 798622
06:00 |  | 84.0967 |  | 891.8185 |  | 0.33721 | 84.3715 | 98.6595 | 0.79999 | 1081948 | 798630.875
06:30 |  | 88.5301 |  | 873.4623 |  | 0.33285 | 83.9865 | 98.6634 | 0.79999 | 1081960 | 799532.125
07:00 |  | 94.2223 |  | 998.1131 |  | 0.31259 | 83.9439 | 98.7628 | 0.79999 | 881824.375 | 652367.875
07:30 |  | 104.4399 |  | 1014.981 |  | 0.3237 | 85.2293 | 98.7726 | 0.79999 | 874720.125 | 644864.8125
08:00 |  | 106.1897 |  | 1028.437 |  | 0.34541 | 86.3262 | 98.7656 | 0.79999 | 875194.3125 | 643199.1875
08:30 |  | 102.1002 |  | 1037.144 |  | 0.35495 | 87.2806 | 98.7497 | 0.79999 | 878593.625 | 643881.8125
09:00 |  | 107.449 |  | 1012.611 |  | 0.32645 | 88.1203 | 98.7434 | 0.79999 | 882832.3125 | 645445.8125
09:30 |  | 111.241 |  | 1014.307 |  | 0.35281 | 89.0577 | 98.7214 | 0.79999 | 881911.375 | 642959.8125
10:00 |  | 117.8266 |  | 1027.299 |  | 0.43592 | 89.8917 | 98.6952 | 0.79999 | 883175.1875 | 642231.125
10:30 |  | 111.1396 |  | 1040.274 |  | 0.46128 | 90.571 | 98.6669 | 0.79999 | 882618.625 | 640445.875
11:00 |  | 114.6589 |  | 1061.505 |  | 0.45631 | 91.4717 | 98.6504 | 0.79999 | 882224.6875 | 638469
11:30 |  | 113.7376 |  | 1083.32 |  | 0.39969 | 91.6129 | 98.6382 | 0.79999 | 881966.125 | 637954.3125
12:00 |  |  | F |  | F | 0.30508 | 91.7664 | 98.6283 | 0.79999 | 883042.625 | 638402.375
12:30 |  |  | F |  | F | 0.33271 | 92.2815 | 98.606 | 0.79999 | 882683.8125 | 637098.8125
13:00 |  | 112.3839 |  | 946.8486 |  | 0.536 | 93.1876 | 98.5011 | 0.79999 | 1046641 | 752714.875
13:30 |  | 107.2359 |  | 924.651 |  | 0.55664 | 93.1377 | 98.4771 | 0.79999 | 1078053 | 775275.375
14:00 |  | 105.3773 |  | 928.0588 |  | 0.53215 | 93.0033 | 98.4595 | 0.79999 | 1078277 | 775583.625
14:30 |  | 105.8108 |  | 906.4463 |  | 0.53378 | 93.1085 | 98.4307 | 0.79999 | 1079086 | 775716.8125
15:00 |  | 111.92 |  | 897.9545 |  | 0.57812 | 93.1936 | 98.4224 | 0.79999 | 1078451 | 775013.625
15:30 |  | 108.7823 |  | 909.4276 |  | 0.56757 | 93.2403 | 98.416 | 0.79999 | 1078490 | 774892.375
16:00 |  | 106.5039 |  | 895.6781 |  | 0.54771 | 93.4605 | 98.3915 | 0.79999 | 1076264 | 772637.375
16:30 |  | 108.2217 |  | 874.7646 |  | 0.56415 | 93.7037 | 98.3464 | 0.79999 | 1077004 | 772302
17:00 |  | 108.1359 |  | 853.6131 |  | 0.5719 | 93.7916 | 98.3437 | 0.79999 | 1077074 | 772143.3125
17:30 |  | 110.1084 |  | 845.0314 |  | 0.5931 | 92.9704 | 98.3756 | 0.79999 | 1078863 | 775410.6875
18:00 |  | 110.8536 |  | 855.793 |  | 0.59728 | 92.7582 | 98.4006 | 0.79999 | 1077262 | 774906.125
18:30 |  | 109.0599 |  | 864.9518 |  | 0.57432 | 92.1667 | 98.4204 | 0.79999 | 1077661 | 776604
19:00 |  | 110.2028 |  | 861.3177 |  | 0.57406 | 91.6827 | 98.4139 | 0.79999 | 1078135 | 777925.6875
19:30 |  | 107.774 |  | 869.1701 |  | 0.55129 | 91.4228 | 98.4222 | 0.79999 | 1075519 | 776660.6875
20:00 |  | 108.5501 |  | 850.9014 |  | 0.57094 | 91.6749 | 98.4188 | 0.79999 | 1074757 | 775544.875
20:30 |  | 106.2621 |  | 860.4318 |  | 0.54602 | 91.2657 | 98.4229 | 0.79999 | 1076854 | 777960.875
21:00 |  | 104.1652 |  | 860.3922 |  | 0.49233 | 90.4792 | 98.4308 | 0.79999 | 1076002 | 779089.875
21:30 |  | 103.7559 |  | 839.1393 |  | 0.4872 | 89.735 | 98.4375 | 0.79999 | 1077323 | 781698.375
22:00 |  | 104.3362 |  | 837.6539 |  | 0.46815 | 88.8867 | 98.4398 | 0.79999 | 1078836 | 784650.375
22:30 |  | 120.7806 |  | 872.7014 |  | 0.47944 | 87.9979 | 98.4309 | 0.79999 | 1077925 | 785846.375
23:00 |  | 121.6783 |  | 873.9902 |  | 0.47366 | 87.6231 | 98.4248 | 0.79999 | 1079769 | 787960
23:30 |  | 127.9692 |  | 879.6656 |  | 0.48863 | 87.3346 | 98.4477 | 0.79999 | 1080489 | 789299.875
24:00 |  | 126.9115 |  | 902.4016 |  | 0.48165 | 87.0734 | 98.4559 | 0.79999 | 1079906 | 789512.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie